Дело № 5-1-251/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2017 года					г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района города Симферополя Республики Крым фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, в отношении

фио,

паспортные данные УССР, гражданки Российской Федерации, директора наименование организации, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес,

о привлечении её к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

УСТАНОВИЛ:

дата в время в помещениях и на адрес по адресу: адрес (..., обнаружено, что пункты предписаний № 5\1\1 от дата и № 28/1/1 от дата в полном объеме не выполнены, подлежащие к исполнению: предписание № 5\1\1 (пункты 2, 8 до дата; пункты 3, 4, 7 до дата; пункт 5 до дата); предписание № 28/1/1 (пункты 1, 4, 5, 6, 7, 8 до дата; пункт 2 до дата), чем должностное лицо - директор наименование организации фио не выполнила пункты предписаний и повторно совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 12                     ст. 19.5 КоАП РФ, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании фио вину признала частично и пояснила, что после получения предписания и в настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений. Поскольку здание, где располагается наименование организации, было построено в период до принятия Крыма в состав России, противопожарные требования выполнены по законодательству Украины и не соответствуют требованиям российского законодательства, в связи с чем приведение их в соответствие требуется значительное время, чем было установлено предписанием Гласного управления МЧС России по Республике Крым.

Выслушав фио, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в её действиях состава правонарушения, предусмотренного ч. 14                   ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении № ...    от дата, составленного в отношении фио за то, что дата в время в помещениях и на адрес по адресу: адрес (189Б)-191, обнаружено, что пункты предписаний № 5\1\1 от дата и № 28/1/1 от дата в полном объеме не выполнены, подлежащие к исполнению: предписание № 5\1\1 (пункты 2, 8 до дата; пункты 3, 4, 7 до дата; пункт 5 до дата); предписание    № 28/1/1 (пункты 1, 4, 5, 6, 7, 8 до дата; пункт 2 до дата), чем должностное лицо - директор наименование организации фио не выполнила пункты предписаний и повторно совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно:

1. Помещение котельной на кровли здания не оборудовано автоматическими установками пожаротушения. Помещение котельной относится к категории А, так как избыточное давление по фио03.телефон более 5 кПа. По результатам расчета составило около 13 кПа. Отключение трубопроводов котла системой автоматики (отсекающим клапаном) равняется 120 секундам, что в значительной мере приводит к повышению избыточного давления (статья 4 пункт 5 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; дополнение В п. 4.8.1.2, п. 6.2.23 ДБН В.2.5.-56:2010 «Система противопожарной защиты»; фио03.телефон Приказ МЧС Украины № 833 от 03.12.2007г. «Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; приложение А (п. 10.1.2) СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

2. Превышена площадь пожарных отсеков здания торгового центра, такие как: 1-я очередь (отсек № 2 в осях 1(А-Г/1)-Г/1(-3)-3(Г/1-Н)-Н(3-6/1)-6/1(Н-М/1)-М/1(6/1-10)-10(М/1-А)-А(10-1), отсек № 3 в осях 10(А-М/1)-М/1(10-18)-18(М/1-А)-А(18-10), - площадь которых 5210 м2, и 5280 м2, соответственно, что превышает 5000 м2; 2-я очередь (отсек № 2 в осях (6-1)/М/-Ю/), отсек № 3 в осях (А-П)/(1-19), отсек № 5 в осях (Б-Т)/(18-36), - площадь которых значительно более 5000 м2. Предоставленный договор на выполнения работ по разработке СТУ не может служить обоснованием для обоснования отступления от норм.

Так, 1-я очередь здания: Документы, подтверждающие обоснованность отступления от норм не представились (за исключением концепции 2006 года без подписи и печати о согласовании). Площадь пожарных отсеков № 2 и № 3 не обоснованно превышена более 5000 м2, что нарушает п. 3.9 таблица № 1 Приказа Госстроя Украины/МЧС Украины № 238/225. (должна быть не более 5000 м2).

2-я очередь здания: Характеристики предоставленной концепции (разработанной ТОВ «IСК ТРАНСЕКСПО») не соответствуют действительности эксплуатируемой 2-й очереди здания торгового центра. К примеру: вместо кинотеатра, как указано в концепции, в отсеке № 1 в осях (1-9)/(П-Ю) осуществляется игровая детская деятельность, которая в свою очередь выходит за пределы пожарного отсека № 1, и занимает часть отсека № 2, не отделенная от торговой части пожарными преградами; не указано характеристики стен, которые бы соответствовали стенам повышенной прочности, в радиусе 50 метров от АГНКС и АЗС. Площадь пожарных отсеков № 2, № 3 и № 5 не обоснованно превышена более 5000 м2, что нарушает п. 3.9 таблица № 1 Приказа № 238/225 (должна быть не более 5000 м2). При чем, на момент согласования концепции 2-й очереди торгового центра 03.06.2011г., совместный Приказ, на основе которого разработана концепция, Госстроя Украины/МЧС Украины «О введении предложений по противопожарной защите и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных зданий, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в случаях чрезвычайных ситуаций» № 238/225 от 10.12.2004г., утратил силу, еще             с 2010 года. При таких грубейших и не обоснованных отступлений от норм, концепция не может быть принята, - как обоснование отступление от норм (статья 4 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ДБН В.2.2-23:2009 «Предприятия торговли» таблица 2; Приказ Госстроя Украины/МЧС Украины «О введении предложений по противопожарной защите и безопасной эксплуатации в случаях чрезвычайных ситуаций высотных жилых и общественных зданий, торговых и выставочных центров, на которые отсутствуют нормы проектирования, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений в случаях чрезвычайных ситуаций» № 238/225 от 10.12.2004г.).

3. Не обеспечен соответствующий предел огнестойкости проемов в противопожарных преградах: 2-я очередь отсек № 1 в осях 7(Ф-С), отсек № 4 в осях 18(У-Ф), 23-25/П-Н (статья 4 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.12, 2.14, таблица 1, 2 ДБН 1.1.7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»).

4. Загромождены эвакуационные пути и выходы тамбуров в осях 1-я очередь (А(5-6), А(14-15), 18(Ж-Ж/1), 2-я очередь (Б(8-9), Б(30-31)) кофейными аппаратами, банкоматами, оборудованиями для пополнения счета (пп. «б»      п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года       № 390).

5. Не выдержано противопожарный разрыв от открытой стоянки для легковых автомобилей до торгового центра. Расстояние составляет менее 25 метров, при фактическом 10 метров (статья 4 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 7.5 ДБН 360-92 ** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

6. Раздвижные двери в осях (А(5-6), А(14-15), 18(Ж-Ж/1), 2-я очередь (Б(8-9), Б(30-31)) не обеспечены возможностью вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии (пп. «а» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).

7. Не выдержано противопожарное расстояние от наименование организации до АЗС наименование организации. Фактическое расстояние составляет 20 м, при требуемом 50 м, (статья 4 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.61 таблица 7.9, п. 7.55 ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

8. Не выдержано расстояние от:

- магазина фейерверков до парковки (стоянки) транспортных средств на адрес. Фактическое расстояние 2,5 м, при требуемом 25 адрес напрямую зависит от количества машиномест на парковке;

- автомойки до парковки (стоянки) транспортных средств наименование организации. Фактическое расстояние 3,2 м, при требуемом 15 адрес зависит напрямую от степени огнестойкости строения. Имеющаяся мойка относится к 5 степени огнестойкости, стены которой выполнены из металлического каркаса, обшитого с двух сторон профлистом.

(статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11.25 СП телефон.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п. 4.19 СП телефон.30.2012 «Стоянки автомобилей»; п. 6.11.3 СП 4 13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

9. Торговый центр наименование организации не обеспечен выходами на кровлю из расчета 1 выход на каждые полные и не полные 1000 м2, бесчердачной кровли. Фактическое количество выходов на кровлю 27. Площадь кровли здания торгового центра составляет 43000 м2, (статья 4 пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5 ДБН 1.1.7-2002 Пожарная безопасность объектов строительства).

10. Не обеспечено устранение повреждений огнезащитной обработки на металлических конструкциях здания торгового центра, таких как: вертикальные связи (ось 2-я очередь Ю-(4-5)), ось 1-я очередь Ф-(4-5)); колонна (адрес, возле выхода наружу). В указанных местах слой огнезащитной обработки металлических конструкций поврежден. Не представлены протоколы проверки состояния огнезащитной обработки металлических конструкций здания торгового центра (1-я и 2-я очередь), п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).

11. Предел огнестойкости металлических колон не соответствует принятой степени огнестойкости здания (степень огнестойкости здания 2-я). Так как отсутствует техническая документация (проект огнезащиты, акт приемки огнезащитной обработки) на огнезащиту металлических колонн здания торгового центра, невозможно определить соответствие колон степени огнестойкости здания.

(статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.3 СП 2 13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; приказ МЧС Украины № 460 от 02.07.2007г. «Об утверждении правил огнезащиты» раздел 6).

12. Допущено нанесение красочных покрытий на обработанные огнезащитным материалом металлические конструкции, а именно:

- вертикальные связи 2-я очередь (ось (4-5) - Ф; магазин «Зенден»;

- горизонтальные связи 2-я очередь ось (18-20) - (И-Е); ось 8-(Ш-Ю) 2-я очередь; магазин «Кари кидс»; магазин «Поиск хом».

Не представлена техническая документация на нанесенные краски поверх огнезащитного материала, отсутствует информация об огнезащитной эффективности нанесенного огнезащитного состава с учетом декоративного слоя (нанесенных красок поверх огнезащиты) (статья 136 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.9 ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций»).

13. Отсутствует техническая документация (проект огнезащиты) на огнезащитный материал Феникс СТС, в соответствии с актом принятия в эксплуатацию от 05.12.2013г. № СИ/СТ-42-(1) выполненных работ по огнезащитной эффективности металлических конструкций второй очереди здания. Так, согласно предоставленного проекта 167М11/1-1-ВЗ, проект разработан на феникс СТС (ТУ-телефон-телефон, сертификат                  № UA1.016.телефон-09). Фактически, согласно акта приемки в эксплуатацию от дата № СИ/СТ-42-(1) выполненных работ по огнезащитной эффективности, нанесен огнезащитный материал с таким же названием Феникс СТС, но только по другому ТУ, а именно № 5768-005-телефон-2011, сертификат UA1.016.телефон. То есть, огнезащитный состав, имея одинаковое название, одного производителя, имеет разные ТУ и сертификаты (к примеру: при одинаковой приведенной толщине металла, требуется разные минимальные толщины сухого слоя огнезащитного покрытия) (ст. 4 ч. 5, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.3 СП 2 13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; приказ МЧС Украины № 460 от 02.07.2007г. «Об утверждении правил огнезащиты» раздел 6).

Таким образом, в действиях должностного лица – директора наименование организации фио содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не усматривается.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, данные о личности фио, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ей административное наказание в виде штрафа в нижем пределе санкции ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19,5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

фио признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате на р/с № ..., УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), КПП телефон, ИНН телефон, код ОКТМО телефон, БИК телефон, код бюджетной классификации ....

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный районный суд                      г. Симферополя Республики Крым через судебный участок № 1 Железнодорожного района г. Симферополя (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2).

Мировой судья					/подпись/			фио