**Дело № 5-10-127/2024 05-0127/10/2024**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27 июня 2024 года г. Симферополь

 Мировой судья судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя (Киевский район городской округ Симферополь) (г. Симферополь, ул. Киевская д.55/2) Москаленко Сергей Анатольевич, рассмотрев с участием защитника лица, привлекаемого к административной ответственности – Сеттарова А.Ш., дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении юридического лица - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» (сокращенно – ГБУЗ РК «КРКЦФИП»), ОГРН: ….., ИНН ….., дата регистрации организации в ЕГРЮЛ 31.12.2014 г., место нахождения (адрес): ……, -

**УСТАНОВИЛ:**

ГБУЗ РК «КРКЦФИП» не выполнило в установленный срок, а именно до 01.04.2024 г., пункты 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 от 26.10.2023 г. государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника Отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Лукьяненко И.Н. Указанным бездействием ГБУЗ РК «КРКЦФИП» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ГБУЗ РК «КРКЦФИП» …... против привлечения к административной ответственности возражал, указывает, что ГБУЗ РК «КРКЦФИП» предприняты все зависящие от него меры для исполнения предписания органа пожарного надзора, однако для их устранений необходимо бюджетное финансирование, которого на указанные цели не выделялось. Часть пунктов предписания выполнить невозможно без проведения капитального ремонта либо реконструкции зданий, на которые денежные средства также не выделялись. Соответствующие бюджетные запросы для получения финансирования были направлены в Минздрав Республики Крым, однако согласно ответу от 03.05.2024 г. в выделении денежных средств отказано. Кроме того, проверка проводилась на зданиях 1965 и 1988 годов постройки, построенными в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами, а соответственно, на них не распространяются требования вновь утвержденных нормативных документов.

Свидетель ….. являясь инженером инженерно-технической службы ГБУЗ РК «КРКЦФИП», в судебном заседании пояснил, что ГБУЗ РК «КРКЦФИП» предприняты все возможные меры для устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2, однако в связи с отсутствием финансирования устранить выявленные нарушения своими силами невозможно.

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, заслушав защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, лицо, составившее протокол об административном правонарушении …… мировым судьёй установлено наличие в бездействии ГБУЗ РК «КРКЦФИП» состава вменяемого правонарушения.

Согласно ч. 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно диспозиции ч. 13 статьи 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор на объектах защиты на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях названной категории, необходимо в каждом конкретном случае устанавливать законность предъявленных требований и оценивать их с точки зрения соответствия конституционному требованию правовой определенности и критерию исполнимости.

На лицо может быть возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых обязательно для него в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимыми.

Исполнимость предписания является важным требованием к данному лицу, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответственность.

Бремя доказывания правомерности требований и факта нарушения закона лицом, которому предъявлены соответствующие требования, возложены на органы, осуществляющий государственный контроль.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) в целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В свою очередь, указанным обязанностям корреспондирует права, в соответствии с которыми должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право в том числе, но не исключительно:

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать объекты защиты, территории, земельные участки и проводить их обследование, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

 выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты (абзац 11 статьи 6 Федерального закона № 69-ФЗ).

В соответствии с п. 2 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (далее – Положение № 868), МЧС России осуществляет управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с пп. 17) п.10 Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждённому приказом МЧС России от 27 марта 2020 г. № 217, территориальный орган осуществляет в пределах своих полномочий федеральный государственный пожарный надзор.

Так, мировым судьей установлено, что на основании решения заместителя главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым …. от 19.09.2023 г. № 2309/131-91/42-П/РВП/142, в период времени с 12.10.2023 г. по 26.10.2023 г. в отношении ГБУЗ РК «КРКЦФИП», по адресу: …., была проведена плановая выездная проверка исполнения требований соблюдения пожарной безопасности, по результатам которой вынесено предписание № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности (л.д.38-53).

Согласно предписанию № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 в срок до 01.04.2024 г. ГБУЗ РК «КРКЦФИП» должно было устранить нарушения требований пожарной безопасности, а всего 164 пункта.

На основании решения о проведении выездной проверки от 19.04.2024 г. № 2404/131-91/66-В/РВП (л.д.54-55) в период времени с 16.05.2024 г. по 24.05.2024 г. в отношении ГБУЗ РК «КРКЦФИП», по адресу: … была проведена выездная внеплановая проверка исполнения требований соблюдения пожарной безопасности, по результатам которой составлен акт от 24.05.2024 г. (л.д.19-31).

 Согласно акту проверки от 24.05.2024 г. предписание № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено частично, а именно: 23 пункта, тогда как остальные 141 пункт предписания не выполнены в установленный срок.

Как усматривается из предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2, полученного директором ГБУЗ РК «КРКЦФИП» …. о чем свидетельствует его подпись на последней странице предписания, в срок до 01.04.2024 г. ГБУЗ РК «КРКЦФиП» предписывалось устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, не выполненные в установленный срок:

1. Не предоставлен документ, подтверждающий проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле зданий (п/п «б» п. 17 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, далее – «Правила»).

1. Дежурный персонал объекта защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п.6 «Правил»);
2. В нарушение п.7.6 СП 10.13130.2020 расход воды внутреннего противопожарного водоснабжения в спальном корпусе не соответствует нормативному 2,5 л/с, фактический расход воды в диктующей точке составляет менее 1,86 л/с (техническое заключение №361/гз-2023 от 17.10.2023) (ч. 3 ст. 62 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее – «Регламент»);
3. Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли спального корпуса не обеспечивает требуемый предел огнестойкости, не соответствует требованиям ГОСТ Р 59637-2021 (техническое заключение №368/гз-2023 от 19.10.2023) (п.13 «Правил», п. 5, п. 6 ст. 52, ч.1 ст. 58 «Регламента»)
4. На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (п. 43 «Правил»).
5. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.4 чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 «Регламента»).
6. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 дверь, расположенная на втором этаже спального корпуса, ведущая на лестничную клетку из коридора № 55, не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ч. 1, ч.4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Регламента»).
7. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки второго этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 59) составляет менее 1,2 м, а именно 1,04 м (ч. 1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
8. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки второго этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 51) составляет менее 1,2 м, а именно 1,04 м (ч. 1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
9. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.34 на дверях выхода из помещения групповой ячейки второго этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 59) отсутствует уплотнитель в притворе (ч. 1, ч.4 ст. 53 «Регламента».)
10. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.34 на дверях выхода из помещения групповой ячейки второго этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 51) отсутствует уплотнитель в притворе (ч. 1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
11. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.4 групповая ячейка со спальными местами расположенная на втором этаже спального корпуса (помещение № 59 - № 67) не отделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа (ч. 1 ст. 51 «Регламента»).
12. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.4 групповая ячейка со спальными местами расположенная на втором этаже спального корпуса (помещение № 37 - № 51) не отделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа (ч.1 ст. 51 «Регламента»).
13. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение № 66 расположенное на втором этаже спального корпуса, эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф.1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
14. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение № 66, расположенное на втором этаже спального корпуса, эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
15. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения № 66, расположенного на втором этаже спального корпуса, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
16. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение № 37 расположенное на втором этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
17. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение № 37 расположенное на втором этаже спального корпуса, эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
18. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения № 37, расположенного на втором этаже спального корпуса, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
19. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из помещения № 66 расположенного на втором этаже спального корпуса составляет менее 1,9 м, а именно 1,72м (ч. 1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
20. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из помещения № 37 расположенного на втором этаже спального корпуса составляет менее 1,9 м, а именно 1,72м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
21. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки второго этажа спального корпуса (помещение раздевалки № 38) составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
22. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки второго этажа спального корпуса (помещение раздевалки № 65) составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
23. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.5 ширина лестничного марша на лестничной клетки № 36 менее 1,35 м, а именно 1,32 м (ч. 1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
24. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 ширина лестничного марша на лестничной клетки № 69 составляет менее 1,35 м, а именно 1,32 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
25. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 дверь расположенная на втором этаже спального корпуса, ведущая на лестничную клетку из помещение раздевалки № 65 не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ч. 1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
26. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 дверь расположенная на втором этаже спального корпуса, ведущая на лестничную клетку из помещение раздевалки № 38 не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
27. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в пределах марша лестничной клетке № 36 допускается устройство ступеней различной высоты от 12 см до 15 см (ч. 1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
28. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в пределах марша лестничной клетке № 69 допускается устройство ступеней различной высоты от 12 см до 15 см (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
29. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.13.2, таблица Н.1 Приложения Н, в помещениях второго этажа спального корпуса не везде предусмотрено наличие ручных пожарных извещателей на путях эвакуации, в том числе непосредственно у эвакуационных выходов на лестные клетки (ч. 2 ст. 54 «Регламента»).
30. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.1313.2009 п. 5.3 допускается эксплуатация эвакуационных выходов на втором этаже спального корпуса без применения световых оповещателей "Выход" над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону (ч. 2 ст. 54, «Регламента»).
31. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.1 в помещениях спального корпуса отсутствует аварийное освещение (ч.4 ст. 53 «Регламента»)
32. На объекте защиты, на втором этаже спального корпуса проемы в ограждениях лифтовых шахт не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45 (ч.16 ст. 88, «Регламента»).
33. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 дверь расположенная на первом этаже спального корпуса, ведущая на лестничную клетку из коридора № 19 не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
34. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из коридора первого этажа спального корпуса № 19 на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 1,04 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
35. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки первого этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 11) составляет менее 1,2 м, а именно 1,04 м (ч. 1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
36. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки первого этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 21) составляет менее 1,2 м, а именно 1,04 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
37. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.34 на дверях выхода из помещения групповой ячейки первого этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 11) отсутствует уплотнитель в притворе (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
38. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.34 на дверях выхода из помещения групповой ячейки первого этажа спального корпуса (помещение столовой-игровой № 21) отсутствует уплотнитель в притворе (ч. 1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
39. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.4 групповая ячейка со спальными местами расположенная на первом этаже спального корпуса (помещение № 4 - № 11) не отделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа (ч.1, ч. 4 ст. 51 «Регламента»).
40. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.4 групповая ячейка со спальными местами расположенная на первом этаже спального корпуса (помещение № 21 - № 32) не отделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа (ч. 4 ст. 51 «Регламента»).
41. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение № 6 расположенное на первом этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
42. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение № 6 расположенное на первом этаже спального корпуса, эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
43. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения № 6 расположенного на первом этаже спального корпуса обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
44. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение № 30 расположенное на первом этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
45. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение № 30 расположенное на первом этаже спального корпуса, эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
46. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения № 30 расположенного на первом этаже спального корпуса обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
47. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение № 31 расположенное на первом этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
48. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение № 31 расположенное на первом этаже спального корпуса, эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
49. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения № 31 расположенного на первом этаже спального корпуса обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
50. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки № 8, расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 0, 85 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
51. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки № 29, расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 0, 87 м (ч. 1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
52. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения № 32, расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 0, 87 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
53. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения № 4, расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (ч.1,ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
54. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения лестничной клетке № 3, расположенной на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
55. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения № 2, расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 1,05 м (ч.1,ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
56. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения № 1, расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 0, 71 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
57. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 площадь помещении пожарного поста (помещение № 17), расположенного на первом этаже спального корпуса составляет менее 15 м.кв., а именно 8 м.кв. (ч. 4 ст. 51 «Регламента»).
58. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 в помещении пожарного поста (помещение № 17), расположенного на первом этаже спального корпуса, отсутствует аварийное освещение (ч. 4 ст. 51 «Регламента»).
59. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.1313.2009 п. 5.3 допускается эксплуатация эвакуационных выходов на первом этаже спального корпуса без применения световых оповещателей "Выход" над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону (ч. 4 ст. 51 «Регламента»).
60. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.13.2, таблица Н.1 Приложения Н, в помещениях первого этажа спального корпуса не везде предусмотрено наличие ручных пожарных извещателей на путях эвакуации, в том числе непосредственно у эвакуационных выходов на лестные клетки (ч. 2 ст. 54 «Регламента»).
61. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки, расположенной на первом этаже спального корпуса № 18 составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
62. На объекте защиты, на первом этаже спального корпуса проемы в ограждениях лифтовых шахт не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45 (ч.16 ст. 88, «Регламента»).
63. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 помещение музыкального зала имеет менее двух эвакуационных выходов (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
64. На объекте помещение № 88, расположенное в цокольном этаже спального корпуса, эксплуатируется как мастерская (Ф5.1) ( п.16 «Правил»).
65. На объекте защиты помещение № 82, расположенное в цокольном этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2) (п.16 «Правил»).
66. На объекте защиты помещение № 79, расположенное в цокольном этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2) (п.16 «Правил»).
67. На объекте защиты помещение № 78, расположенное в цокольном этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2) (п.16 «Правил»).
68. На объекте защиты помещение № 97, расположенное в цокольном этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2) (п.16 «Правил»).
69. На объекте защиты помещение № 100, расположенное в цокольном этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2) (п.16 «Правил»).
70. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 предусматриваемый на объекте пищеблок (Ф5.1), не отделен противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
71. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение пищеблока, расположенное на цокольном этаже спального корпуса, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч. 4, ст. 51 «Регламента»).
72. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях пищеблока, расположенного на цокольном этаже спального корпуса обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
73. На объекте защиты помещение № 109, расположенное в цокольном этаже спального корпуса эксплуатируется как складское (Ф5.2) (п.16 «Правил»).
74. На объекте защиты, на цокольном этаже спального корпуса проемы в ограждениях лифтовых шахт не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45 (ч.16 ст. 88, «Регламента»).
75. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.3 коридор цокольного этажа спального корпуса с длинной более 60 м, не разделен противопожарными перегородками 2-го типа (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
76. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 ширина коридора цокольного этажа спального корпуса, расположенного возле музыкального зала составляет менее 1,2 м, а именно 1,08 м (ч.1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
77. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 7.13130.2013 п/п. (б) п. 7.2 из коридора, расположенного на цокольном этаже спального корпуса не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции (ч.4 ст. 51 «Регламента»).
78. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 8.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон спального корпуса (ч. 4 ст. 88 «Регламента»).
79. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение расположенное в здании лит. «Е», эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
80. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения в здании лит. «Е» расположенного на территории объекта обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
81. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение расположенное в здании лит. «Д», эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
82. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения в здании лит. «Д» расположенного на территории объекта обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
83. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 4.3 противопожарное расстояние между лечебным корпусом лит. В и складским помещением лит. Д составляет менее 15 м, а именно 7 м (ч.4 ст. 51 «Регламента»).
84. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 4.3 противопожарное расстояние между лечебным корпусом лит. В и складским помещением лит. Е составляет менее 15 м, а именно 6 м (ч.4 ст. 51 «Регламента»).
85. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 СП допускается использование дверей на путях эвакуации, с открытием не по направлению выхода из помещения спортзала (помещение №1-5), расположенного в лечебном корпусе (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
86. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.1 в помещениях лечебного корпуса отсутствует аварийное освещение (ч.4 ст. 53 «Регламента»).
87. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 ширина коридора лечебного корпуса, (помещение № 1-8) составляет менее 1,2 м, а именно 1,10 м (ч.1, ч.4 ст. 53 «Регламента»).
88. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из коридора лечебного корпуса, (помещение № 1-8) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
89. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение № 1-17 расположенное в лечебном корпусе эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф.1.1) (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
90. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение № 1-17 расположенное в лечебном корпусе, эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
91. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения № 1-17 расположенного в лечебном корпусе обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
92. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.1313.2009 п. 5.3 допускается эксплуатация эвакуационных выходов из лечебного корпуса без применения световых оповещателей "Выход" над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону (ч. 1,ч. 4 ст. 53, «Регламента»).
93. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из лечебного корпуса составляет менее 1,2 м, а именно 0,96 м (ч. 1, ч. 4 ст. 53 , «Регламента»).
94. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из помещения № 1-2 лечебного корпуса составляет менее 1,9 м, а именно 1,86 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 , «Регламента»).
95. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из помещения № 1-13 лечебного корпуса составляет менее 1,9 м, а именно 1,86 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 , «Регламента»).
96. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из помещения № 1-1 лечебного корпуса составляет менее 1,9 м, а именно 0,73 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 , «Регламента»).
97. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из помещения № 1-12 лечебного корпуса составляет менее 1,9 м, а именно 0,73 м (ч.1, ч. 4 ст. 53 , «Регламента»).
98. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 6.9.17 помещение котельной не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч.21 , ст. 27 «Регламента», п. 12 «Правил»).
99. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 6.9.7 встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала не отделены от производственного помещения противопожарныой перегородкой 1-го типа (ч.3, ст. 80, ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
100. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 ширина эвакуационного выхода, из помещения производственного здания лит. Ч (прачечной), составляет менее 0,8 м (ч. 4 ст. 53 «Регламента»).
101. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 6.2.10 помещения с технологическими процессами в производственном здании лит. Ч (прачечная) не отделено от коридоров противопожарными перегородками (ч. 1 ст. 88 «Регламента»).
102. На объекте защиты на лестничной клетке спального корпуса допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия потолка, с показателем пожарной опасности выше, чем НГ (подтверждающие документы не предоставлены) (ч.6 ст.134 «Регламента»);
103. На объекте защиты в холле 2 этажа спального корпуса допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия пола, с показателем пожарной опасности выше, чем В2, Д3, Т2, РП2 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч.6 ст.134 Регламента»);
104. В кабинете заместителя по МТС, расположенном в цокольном этаже спального корпуса, в нарушение п. 4.4 СП 3.13130.2009, расстояние от верхней части речевого оповещателя до потолка менее 150 мм, а именно 90 мм (техническое заключение №363/гз-2023) (ч.1 ст. 84 «Регламента»);
105. Расстояние между смежно расположенными в помещении пожарного поста контроль-приемными приборами в нарушение п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 составляет менее 50 мм, а именно 15 мм (ч.4, с. 83 «Регламента»);
106. В помещении пожарного поста в нарушение п.13.15.14 СП 5.13130.2009 допускается совместная прокладка в одном коробе шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями, напряжением 110 В и более (ч.1, с. 83 «Регламента»);
107. В помещениях объекта защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 допускается установка по одному пожарному извещателю (ч.1, с. 83 «Регламента»);
108. В помещении «Раздевалка», расположенном в цокольном этаже спального корпуса, в нарушение п. А.4 приложения А СП 5.13130-2009 отсутствует пожарный извещатель (ч.1, с. 83 «Регламента»);
109. В помещениях «Хранение скоропортящихся продуктов», расположенном в цокольном этаже спального корпуса, в нарушение п. А.4 приложения А СП 5.13130-2009 отсутствуют пожарные извещатели (ч.1, с. 83 «Регламента»);
110. В помещениях тамбуров лечебного корпуса, в нарушение п. А.4 приложения А СП 5.13130-2009 отсутствуют пожарные извещатели (ч.1, с. 83 «Регламента»);
111. В коридоре цокольного этажа спального корпуса у запасного выхода в образованном выступающей на 0,45 м конструкции отсеке в нарушение п.13.3.8 СП 5.13130-2009 отсутствует пожарный извещатель (ч.1, с. 83 «Регламента»);
112. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещениях бытовки младшей группы №2 спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,41 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
113. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещениях ординаторской первого этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,43 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
114. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении изолятора первого этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,43 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
115. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении тамбура изолятора первого этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,4 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
116. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении поста медсестры на первом этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,46 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
117. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении раздевалки возле запасного выхода первого этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,41 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
118. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении раздевалки младшей группы №1 на первом этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,35 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
119. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении №55 на втором этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,32 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
120. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещениях ординаторской второго этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,25 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
121. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении №52 на втором этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,46 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
122. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении бытовки на втором этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,4 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
123. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении бытовки в средней группе на втором этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,34 м, 0.47 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
124. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении массажного кабинета на втором этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,45 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
125. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении игровой в старшей группе на втором этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0, 42 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
126. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении приемного отделения в цокольном этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,36 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
127. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении склада №4 в цокольном этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,34 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
128. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении старшей медсестры в цокольном этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,45 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
129. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении отдела кадров в цокольном этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,29 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
130. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении кладовой в цокольном этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,25 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
131. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении охраны труда в лечебном корпусе допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,29 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
132. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении кислородного коктейля в лечебном корпусе допускается горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,4 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
133. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении раздевалки младшей группы №1 на первом этаже спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до отверстия вентиляции менее 1 м, а именно 0,52 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
134. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении кладовой цокольного этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до отверстия вентиляции менее 1 м, а именно 0,5 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
135. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении костюмерной цокольного этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до отверстия вентиляции менее 1 м, а именно 0,6 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
136. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в подсобном помещении возле овощного склада цокольного этажа спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до отверстия вентиляции менее 1 м, а именно 0,45 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
137. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.4.1 табл. 13.3 в кабинете заведующей педагогической работой в цокольном этаж спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до стены более 4,5 м, а именно 5,05 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
138. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.4.1 табл. 13.3 в коридоре возле кабинета заведующей ОСП в цокольном этаж спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до стены более 4,5 м, а именно 7,65 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
139. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.4.1 табл. 13.3 в коридоре возле помещения варочного цеха в цокольном этаж спального корпуса допускается горизонтальное расстояние от извещателей до стены более 4,5 м, а именно 4,79 м (ч. 4 ст. 51 «Регламента»);
140. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 приложение Н табл. Н.1 на выходе из помещения гаража отсутствует ручной пожарный извещатель (ч. 9 ст. 83 «Регламента»).

В соответствии с пунктом 2 и 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила № 1479), и содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно подпункту «б» пункта 16 Правил № 1479 на объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

В нарушение п. 16 Правил № 1479 на объекте защиты помещения № 82, 79, 78, 97, 100, расположенные в цокольном этаже спального корпуса, эксплуатируются как складские (п. 71, 72, 73, 74, 75 предписания соответственно), а помещения № 88 и 109 – как мастерские (п. 70 и 79 предписания соответственно).

Мировым судьей в судебном заседании установлено, что пункты 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 вышеуказанного предписания об устранении нарушений пункта 16 Правил № 1479 не выполнены в срок до 01.04.2024 г., что подтверждается как актом проверки № 2404/131-91/66-В/АВП от 24.05.2024 г., пояснениями защитника … и свидетеля … данными ими в судебном заседании.

Частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ГБУЗ РК «КРКЦФИП» не представлено доказательств того, что им приняты все предусмотренные законом меры для исполнения пунктов 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 в срок до 01.04.2024 г., в связи с чем мировой судья пришел к выводу о наличии в бездействии организации состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Устранение указанных нарушений в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении учитывается мировым судьей в качестве смягчающих обстоятельств, однако не исключает в бездействии ГБУЗ РК «КРКЦФиП» состава вменяемого административного правонарушения.

В части неисполнения ГБУЗ РК «КРКЦФиП» требований пунктов 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 82, 83, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2, содержащих сведения о нарушении ГБУЗ РК «КРКЦФиП» требований СП 4.13130.2009, мировой судья исключает из состава вменяемого административного правонарушения по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в Российской Федерации (далее - государственный контроль (надзор), муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального закона понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Частью 2 статьи 7 Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что действия и решения контрольного (надзорного) органа и его должностных лиц должны быть законными и обоснованными.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ установлено, что руководители организации, среди прочего, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 утвержден Свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013).

Пунктом 2 Приказа МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 признаны утратившими силу с 29 июля 2013 г. приказы МЧС России от 25.03.2009 № 174 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и от 27.05.2011 № 266 «Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным неконструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Принимая во внимание, что пункты 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 82, 83, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 содержат требования об устранении нарушений СП 4.13130.2009, утратившего силу в 2013 году, указанные требования, а соответственно предписание № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 в соответствующей части противоречат принципу законности и обоснованности, в силу чего их неисполнение не образует в действиях организации состава вменяемого административного правонарушения.

Частью статьи Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Пункты 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 69, 83, 92, 93, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 115 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 содержат требования пожарной безопасности, установленные после ввода в эксплуатацию зданий обособленного структурного подразделения «Детский противотуберкулезный санаторий «Опушки» ГБУЗ РК «КРКЦФиП», расположенных по адресу: Республика Крым, муниципальный район …..

Требования пожарной безопасности в указанных пунктах касаются ширины, высоты эвакуационных выходов, ширины лестничного марша, высоты ступеней лестничного марша, площади помещений пожарного поста, наличия нескольких эвакуационных выходов из помещений, ширины коридора цокольного этажа и лечебного корпуса, противопожарного расстояния между лечебным корпусом и складским помещением.

Приведение указанных параметров здания в соответствие действующим требований пожарной безопасности требуют проведения капитального ремонта, реконструкции зданий.

При этом, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от 18.04.2024 г. на здание с кадастровым номером 90:12:080401:277, расположенное по адресу: Республика Крым, муниципальный район Симферопольский, сельское поселение Мазанское, село Опушки, ул. Лесная, здание 35, площадью 1821,3 кв.м. (спальный корпус), год завершения строительства указанного здания – 1988 г.

Как следует из выписки из ЕГРН от 18.04.2024 г. № КУВИ-001/2024-109739433 на здание с кадастровым номером 90:12:080401:268, расположенное по адресу: Республика Крым, муниципальный район Симферопольский, сельское поселение Мазанское, село Опушки, ул. Лесная, здание 35 строение 2, площадью 287,2 кв.м. (лечебный корпус), год завершения строительства – 1965.

Доказательства того, что указанные здания подвергались реконструкции или капитальному ремонту, в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, в силу ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ на здания обособленного структурного подразделения «Детский противотуберкулезный санаторий «Опушки» ГБУЗ РК «КРКЦФиП», расположенные по адресу: Республика Крым, муниципальный район Симферопольский, сельское поселение Мазанское, село Опушки, ул. Лесная, 35, не распространяются требования пожарной безопасности, указанные в пунктах 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 69, 83, 92, 93, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 115 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2.

Следовательно, предписание № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 в части пунктов 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 69, 83, 92, 93, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 115 также не может быть признано законным, обоснованным, а следовательно, привлечение к административной ответственности за неисполнение соответствующих требований нельзя признать законным и обоснованным.

В части неисполнения ГБУЗ РК «КРКЦФиП» требований пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 68, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 113, 114, 116, 117, 121 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2, мировой судья также полагает, что их неисполнение не образует состав вменяемого административного правонарушения, по следующим основаниям.

Согласно ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной- защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Пунктом 6 Правил № 1479 установлено, что в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Согласно п. 12 Правил № 1479 руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 13 Правил № 1479).

Подпунктом «б» пункта 17 Правил № 1479 установлено, что руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п. 43 Правил № 1479.

Частью 1 статьи 27 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что по пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1 - В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат (ч. 2 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов (ч. 3 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ).

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (ч. 21 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ).

Пунктом 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013) предусмотрено, что Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

В соответствии с п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отдельных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается.

Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (п. 5.2.6 СП 4.13130.2013).

Пунктами 5 и 6 статьи 52 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов, в том числе: применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 123-ФЗ).

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности (ч. 4 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ).

Частью 2 статьи 54 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ч. 3 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием (ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ).

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара (ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ).

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ).

Частью 6 статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

ГБУЗ РК «КРКЦФиП» вышеуказанные нормы не соблюдены. Требования предписания в этой части являются законными и обоснованными.

Однако, в соответствии с пунктом 1.1. устава ГБУЗ РК «КРКЦФиП», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Республики Крым № 1605 от 06.10.2016 г., учреждение является некоммерческой организацией – государственным бюджетным учреждением, созданным на неопределенный срок и основанным на имуществе субъекта Российской Федерации – Республики Крым (л.д. 106-109) (https://respcftipul.zdrav82.ru/doc/3753).

Пунктом 1.5. устава ГБУЗ РК «КРКЦФиП» предусмотрено, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Республики Крым, а пунктом 1.6 устава установлено, что функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Совет министров Республики Крым и Министерство здравоохранения Республики Крым.

Пунктом 3.1. устава установлено, что учреждение создано в целях охраны здоровья граждан Российской Федерации, оказания медицинской помощи населению Республики Крым. Предметом деятельности учреждения является оказание медицинской помощи населению Республики Крым по направлению «фтизиатрия и пульмонология».

В соответствии с п.1,2,3 ст.9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания.

Пунктом 6 ст. 9.2 вышеуказанного Федерального закона предусмотрено, что финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Таким образом, ГБУЗ РК «КРКЦФиП» является бюджетным учреждением, осуществляет свою деятельность за счет выполнения государственного задания и финансовое обеспечение выполнения государственного задания должно осуществляться с учетом расходов на содержание недвижимого имущества, которое должен обеспечить учредитель.

Письмами директора ГБУЗ РК «КРКЦФиП» ….. от 14.09.2022 г. № 1426, от 05.07.2023 г. № 977, от 30.11.2023 г. № 1733, от 09.04.2024 г. № 585, от 19.04.2024 г. № 668, подтверждается направление в адрес Заместителя министра здравоохранения Республики Крым Великой А.В. заявки на получение субсидии и финансово-экономического обоснования на 2023, а также 2024 финансовый год (л.д. 84-106) .

Письмом директора ГБУЗ РК «КРКЦФиП» ….. от 03.04.2024 г. № 532 подтверждается направление в адрес ГКУ РК «Крымздрав» информации о потребности в финансировании для устранения нарушений, указанных в предписаниях, и включения в дорожную карту (л.д. 95) .

Направление указанных писем подтверждается скриншотами СЭД Диалог и соответствующими Резолюциями (л.д.110-115).

Согласно ответу Министерства здравоохранения Республики Крым от 03.05.2024 г. № 08/5761/1 в настоящее время средства бюджета Республики Крым, предусмотренные Министерству здравоохранения Республики Крым от 07.12.2023 № 496-ЗРК/2023 «О бюджете Республики Крым на 2024 год и на плановый период с 2025 и 2026 годов» по коду бюджетной классификации расходов: глава 807 «Министерство здравоохранения Республики Крым», раздел 09 «Здравоохранение», подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевая статья 41 2 01 20170 «Расходы на мероприятия по повышению безопасности людей на объектах здравоохранения Республики Крым» распределены в полном объеме. Кроме того, в связи с недостаточностью необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на увеличение субсидии в текущем финансовом году, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Министерству здравоохранения Республики Крым на 2024 год, выделить дополнительные средства на вышеуказанные расходы не представляется возможным (л.д. 83).

При таких обстоятельствах мировой судья пришел к выводу о том, что ГБУЗ РК «КРКЦФИП» не выполнены пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 68, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 113, 114, 116, 117, 121 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 в связи с отсутствием бюджетного финансирования на указанные в предписании цели. При этом ГБУЗ РК «КРКЦФИП» предприняты все предусмотренные законом и зависящие от нее меры для исполнения предписания органа пожарного надзора в части указанных пунктов, однако они остались не исполненными по независящим от нее обстоятельствам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5. КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Таким образом, вина ГБУЗ РК «КРКЦФИП» в неисполнении 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 68, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 113, 114, 116, 117, 121 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 отсутствует, в связи с чем мировой судья исключает нарушение указанных пунктов предписания из состава вменяемого ГБУЗ РК «КРКЦФИП» административного правонарушения.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на все­стороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Судом установлено неисполнение ГБУЗ РК «КРКЦФИП» пунктов 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2 в установленный срок.

Вина ГБУЗ РК «КРКЦФИП» в совершении административного правонарушения, предусмотренного п.13 ст.19.5 КоАП РФ, кроме вышеуказанных доказательств, подтверждается исследованными при рассмотрения дела доказательствами, а именно: протоколом № 91-131/2024/0034ад/1 об административном правонарушении от 04.06.2024 г. (л.д. 3-8) и другими доказательствами.

Порядок проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении не нарушен. Срок привлечения к административной ответственности на дату рассмотрения дела не истек.

Исследовав материалы дела, судья приходит к выводу о том, что в бездействии ГБУЗ РК «КРКЦФИП» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Доводы защитника ….. о том, что на момент рассмотрения дела об административном правонарушении в суде нарушения пункта 16 Правил № 1479, указанные в пунктах 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 предписания № 2309/131-91/42-П/РВП/142/2, были устранены, что подтверждается представленными фотографиями, не могут свидетельствовать об отсутствии в бездействии ГБУЗ РК «КРКЦФИП» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку в установленный предписанием срок указанные нарушения устранены не были.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, мировым судьей учитывается устранение части нарушений, в совершении которых признана виновной организация, до рассмотрения дела в суде. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, мировым судей не установлено.

Суд считает, что назначение наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч. 13 ст.19.5 КоАП РФ будет являться достаточным для достижения целей, предусмотренных ст.1.2 КоАП РФ и предупреждения совершения ГБУЗ РК «КРКЦФИП» аналогичных правонарушений в будущем.

Доводы защитника ГБУЗ РК «КРКЦФИП» ….. о возможности замены в силу ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ административного штрафа на предупреждение сочтены судом необоснованными, поскольку частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3, ч.13 ст. 19.5, ст.ст. 29.7-29.11 КоАП РФ, -

**ПОСТАНОВИЛ:**

признать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» (…, ИНН ….) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа: «единый казначейский счет № 40102810645370000035; казначейский счет №03100643000000017500, ОГРН 1149102019164, ОКТМО 35701000; ИНН получателя 9102013284; КПП получателя 910201001; получатель – Управление Федерального казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, код сводного реестра 35220323); банк получателя – Отделение Республика Крым Банка России// УФК по Республике Крым г. Симферополь; БИК 03510002; КБК 828 1 16 01193 01 0005 140; УИН 0410760300105001272419148».

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в судебный участок № 10 Киевского судебного района г. Симферополя (ул. Киевская, д. 55/2, г. Симферополь, каб. 21). Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа.

В соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Киевский районный суд г. Симферополя в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления через мирового судью судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя либо непосредственно в Киевский районный суд г. Симферополя в тот же срок.

Мировой судья С.А. Москаленко