22

УИД: 91MS0014-телефон-телефон

дело №05-0202/14/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата адрес

мировой судья судебного участка №14 Киевского судебного района адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении: инженера по пожарной безопасности наименование организации фио, паспортные данные, урож. с-з Свердлова адрес, паспортные данные,

у с т а н о в и л:

дата в время инженер по пожарной безопасности ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. фио» фио, будучи привлечённым к административной ответственности по ч.13 статьи 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка №14 от дата, вступившим в законную силу дата, повторно не выполнил в установленный срок двух законных предписаний №2306/123-91/11-В/З от дата органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания по объекту, расположенному по адресу адрес вы части пунктов №№1-2, 4-19, 21-25, 27-33, и по объекту, расположенному по адресу адрес части пунктов №№1-14, 16, а именно:

1. Не все здания, помещения на территории больницы оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (инженерный корпус лит. «17», административный корпус, пищеблок, вспомогательные помещения лит. «О», «Ч», «Ц», «Ц1», «Н», «Э») (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А.СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

2. Не все здания, помещения на территории больницы оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (инженерный корпус лит. «17», административный корпус, пищеблок, вспомогательные помещения лит. «О», «Ч», «Ц», «Ц1», «Н», «Э») (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

3. Не произведен расчет эвакуационных путей и выходов. Расчет должен быть произведен, в том числе с учетом эвакуации всех людей с ограниченными возможностями передвижения. При невозможности эвакуацию всех людей за необходимое время, следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых люди могут находиться до их спасения пожарными подразделениями (ст.4, ст.6, 89, 53 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 6.2.25 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);

4. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения предусмотренные в составе объекта не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград (электрощитовые, мастерские, лифтовые, складские и подсобные помещения и т.д.) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

5. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (стропил и обрешетки) зданий (хирургический корпус, терапевтический корпус, административное здания, физиотерапии, гастроэнтерология, инженерный корпус, лаборатория, баклаборатория, клуб, патанатомия) (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

6. В помещениях объекта на путях эвакуации для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе, применены материалы на которые не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов и сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ (административное здание, клиническая лаборатория, физиотерапия, инженерный корпус, нейрохирургия 5-й этаж, тех. этаж, хирургический корпус, неврологическое отделение, гастротерапевтический корпус) (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, ст. 134, п.6, таблица 28 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

7. В кабинетах работников и других помещениях допущено применение декоративно-отделочных материалов покрытий пола (линолеум), на которые не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов и сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ (ст.4, ст.6, ст. 133, ст.134 п.1 - п.3, п.7, таблица 3, таблица 27, 28, 29 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8. В помещениях объекта на путях эвакуации для покрытий стен и потолка в общих коридорах, холлах и фойе, применены материалы на которые не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов и сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ, (административный корпус, хирургический корпус, отделение сосудистой хирургии, тренажёрный кабинет физиотерапевтического отделения) не представлены сертификаты (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, ст. 134, п.6, таблица 28 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

9. На путях эвакуации, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, не предусмотрено аварийное освещение (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

10. Допущено снятие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (второй этаж инженерного корпуса, первый этаж административного здания, второй этаж над реанимацией в региональном сосудистом центре) (п. 16 адрес противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

11. В подвальном этаже хирургического корпуса (помещения кафедры) ширина горизонтальных участков путей эвакуации и эвакуационного выхода в свету менее 1,2 м. (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

12. Подвальный этаж хирургического корпуса (помещения кафедры) не оборудован системой противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата, №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности);

13. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже гастротерапии, урологии менее 1,2 м. (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

14. Выходы с лестничных клеток на чердак во всех зданиях, не предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.6, СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

15. Не на всех этажах зданий имеются поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены с нарушениями ГОСТ 34428- 2018 (инженерный корпус, хирургический корпус, вспомогательные помещения) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ телефон Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия);

16. Допущена эксплуатация дверей открывающихся не по направлению эвакуации людей из общего коридора (хирургический корпус 2-й этаж, нейрохирургия 2-й этаж, гастроэнтерология 1-й этаж) (п. 27 адрес противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

17. Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа административного здания, клиническая лаборатория, физиотерапия, инженерный корпус 2-й, 3-й этаж, первый этаж отделения сосудистой хирургии (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

18. На территории больницы отсутствуют пожарные щиты для размещения первичных средств пожаротушения (п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

19. Ширина лестничных маршей в региональном сосудистом центре менее 1,35 м. (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

20. На двери эвакуационного выхода имеется замок, который не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (здание литеры «А») (п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

21. Ширина лестничных площадок менее ширины лестничного марша (административное здание) (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

22. В лестничных клетках зданий на имеющихся дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. дата Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

23. Внутренний противопожарный водопровод находится в нерабочем состоянии (Литера «А», «Ж2») (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

24. Пожарные шкафы в зданиях выполнены из горючего материала (литера «А», «Ж2») (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479).

25. Допущено устройство порогов на путях эвакуации в инженерном корпусе, радиологическом отделении, бактериологической лаборатории, административном корпусе (п. 27 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479, ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

26. На объекте защиты в отделениях с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

27. Ширина наружной лестницы менее 0,8 м (со второго этажа баклаборатории) (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

28. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей здания нейрохирургии не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (ст.6 Федерального закона №123-Ф3 от дата (с изменениями) п.4.2.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

29. Прибор приемно-контрольный пожарный и приборы управления, расположенные в коридоре, не защищены от несанкционированного доступа (здание лит. Ж) (ст.4, ст.6, ст. 104 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и Пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 5.12 СП 484.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

30. Для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15 м (ст.4, ст.6 ст.56 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 «ж» СП 7.13130.2013);

31. На путях эвакуации, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, не предусмотрено аварийное освещение (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020);

32. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже в правом крыле здания от главного входа менее 1,2 м. (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

33. Высота горизонтального участка путей эвакуации в свету менее 2 м, в дверном проеме на первом этаже здания и фойе генетической лаборатории цокольного этажа (ст.6 Федерального закона №123-Ф3 от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

34. Допущено уменьшение ширины эвакуационного пути по коридору в случаях открытия дверей из примыкающих помещений в коридор (отделение патологии новорождённых на пятом этаже) (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 п.5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

35. В полу на пути эвакуации (5 этаж родильное отделение), допущен перепад высот без устройства пандуса с уклоном не более время (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

36. Выходы с лестничных клеток на чердак не предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.6, СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

37. Допущена эксплуатация дверей, открывающихся не по направлению эвакуации людей из общего коридора на первом этаже и втором этаже поликлиники диагностического центра (п.27 адрес противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479);

38. Не на всех имеющихся дверях лестничных клеток, имеются приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. дата Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

39. Не произведен расчет эвакуационных путей и выходов. Расчет должен быть произведен, в том числе с учетом эвакуации всех людей с ограниченными возможностями передвижения. При невозможности эвакуации всех людей за необходимое время следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых люди могут находиться до их спасения пожарными подразделениями (ст.4, ст.6, 89, 53 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 6.2.25 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);

40. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения предусмотренные в составе объекта не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград (электрощитовые, мастерские, лифтовые, складские и подсобные помещения и т.д.) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

41. Цокольный этаж здания не оборудован системой противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (ст.4, ст.6, Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности);

42. Не проведены работы по огнезащите деревянных конструкций кровли (стропил и обрешетки), не представлены подтверждающие документы (п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479; ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

43. Допущено использование горючей отделки стен на лестничном марше между 2 и 3 этажами и фойе генетической лаборатории, цокольного этажа (ст.4, ст.6, ст.133, ст.134 п.1 - п.3, п.7, таблица 3, таблица 27, 28, 29 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

44. На территории больницы отсутствуют пожарные щиты для размещения первичных средств пожаротушения (п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N1479);

45. На объекте защиты в отделениях с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 1479).

фио в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела извещён надлежаще. О причинах неявки не сообщил.

Исследовав представленные материалы дела, прихожу к следующим выводам.

В силу части 14 статьи 19.5 КоАП РФ, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок до трех лет.

Согласно части 13 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до сумма прописью; на должностных лиц - от пяти тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до сумма прописью.

Исходя из положений статьи 17 Федерального закона от дата №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предписание выносится должностными лицами контролирующего органа лишь в случае установления при проведении соответствующей проверки нарушений законодательства в целях их устранения. При этом предписание должно содержать только законные требования, на юридическое лицо могут быть возложены только такие обязанности, которые основаны на требованиях закона и исполнимы.

Согласно ч.1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.

Повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, составляет объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностным лицом допущено неисполнение указанных предписаний. Бездействие образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ.

Факт совершения правонарушения и вина инженера по пожарной безопасности ГБУЗ РК «РКБ им.фио» фио подтверждается совокупностью доказательств: - протоколом об административном правонарушении от дата №23/2024/91; решением о проведении внеплановой выездной проверки №2408/091-91/266-В/РВП от дата; актом выездной проверки №2408/091-91/266-В/АВП от дата; протоколами осмотра от дата и от дата; приказом о приёме работника на работу №456-к от дата; приказом ГБУЗ РК «РКБ им.фио» от дата о возложении обязанностей; должностной инструкцией инженера пожарной охраны инженерно-технической службы ГБУЗ РК «РКБ им. фио»; решением о проведении внеплановой выездной проверки №2306/123-91/11-В от дата; Актом внеплановой выездной проверки от дата №2306/123-91/11-В; предписаниями №2306/123-91/110-В/3 от дата; выпиской из ЕГРЮЛ; копией постановления мирового судьи судебного участка №14 Киевского судебного района адрес от дата, вступившего в законную силу дата.

Данные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

Положения статьи 4.1.1 КоАП РФ о замене административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение в рассматриваемом деле не применимы, поскольку это прямо запрещено частью 2 указанной статьи.

Учитывая изложенное, прихожу к выводу о необходимости назначения фио минимального наказания в виде штрафа.

Руководствуясь ч.13 ст. 19.5, ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

п о с т а н о в и л :

инженера по пожарной безопасности наименование организации фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере сумма.

Штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес); наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес; ИНН телефон; КПП телефон; БИК телефон; единый казначейский счет 40102810645370000035; казначейский счет 03100643000000017500; лицевой счет телефон в УФК по адрес; код Сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, КБК - телефон телефон, УИН 0410760300145002022419124.

Квитанцию об оплате административного штрафа необходимо предоставить в судебный участок, как документ, подтверждающий исполнение судебного постановления.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в срок, сумма штрафа будет взыскана в принудительном порядке.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд адрес.

Мировой судья: фио