**Дело №05-0360/16/2021**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 августа 2021 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

заместителя начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкого Ю.Л., /изъято/ года рождения, уроженца /изъято/, гражданина /изъято/, паспорт: серия /изъято/, выдан /изъято/ г., код подразделения /изъято/, зарегистрированного по адресу: /изъято/, фактически проживающего по адресу: /изъято/,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Комарницкий Ю.Л., являясь заместителем начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации, осуществляя свои трудовые обязанности по адресу: /изъято/, не выполнил в установленный срок пункт /изъято/ законного предписания должностного лица – государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФСП №20 МЧС России» по пожарному надзору № /изъято/ от /изъято/ года, продленное в соответствии с решением от /изъято/ г. на срок до /изъято/ г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Правилами противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в помещениях Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации – территориального Управления делами Президента Российской Федерации в Республике Крым по адресу: /изъято/ а именно:

 - в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 8 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - административные помещения не отделены от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее Е130.

Также не выполнил в установленный срок пункты /изъято/ законного предписания должностного лица – государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФСП №20 МЧС России» по пожарному надзору № /изъято/ от /изъято/ года, продленное в соответствии с решением от /изъято/ г. на срок до /изъято/ г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Правилами противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в здании, а так же помещениях Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации – Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе по адресу: /изъято/, а именно:

- в нарушение ст. 64, ч. 14 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 4 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - допускается эвакуация людей из надземных и цокольного этажей по лестнице 2-го типа, соединяющей более 2-х этажей (ярусов);

- в нарушение п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года№ 1479, не выполнен п. 13 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - в чердачном пространстве (мансарда) допускается хранение канцелярии и других предметов (организовано складское помещение);

- в нарушение ч. 1 ст. 88 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 14 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - газовая котельная, расположенная в чердачном пространстве (мансарда), не отделена от смежных помещение противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее Е130;

- в нарушение ч. 1 ст. 88 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 15 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - ограждающие конструкции помещения для размещения вентиляционного оборудования, расположенного в чердачном пространстве (мансарда) не отделены от смежных помещений ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее Е145;

- в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», не выполнен п. 17 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - высота горизонтального участка пути эвакуации на лестнице при выходе из чердачного пространства в свету составляет 1,8 м.;

-в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», не выполнен п. 18 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - высота горизонтального участка пути эвакуации в коридоре цокольного этажа в свету составляет 1,93 м.;

-в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», не выполнен п. 19 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - в цокольном этаже на путях эвакуации допускается перепад высоты менее 45 см без устройства пандуса или лестницы;

-в нарушение ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 21 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из сгораемых материалов, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании Комарницкий Ю.Л. вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, указал, что предписания не выполнены в установленный срок в связи с несвоевременным выделением денежных средств из пандемии коронавируса, в настоящее время предпринимаются меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Просит назначить минимальное административное наказание.

Выслушав Комарницкого Ю.Л., оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующим выводам.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со статьей 2 которого законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст.37 Федерального закона).

Согласно ст.38 Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Из п. 10 Правил пожарной безопасности в РФ (утвержденными Приказом МЧС России № 313 от 18.06.2013 года) следует, что собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом должны, в том числе обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

Часть12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, следовательно, объективную сторону данного правонарушения образует бездействие, состоящие в невыполнении в установленный срок законного предписания. При этом состав административного правонарушения образует невыполнение хотя бы одного из пунктов предписания.

Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности отнесены федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Исходя из положений того же Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

При рассмотрении дела установлено, что на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от /изъято/ г. № /изъято/ в рамках осуществления федерального пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № /изъято/, во исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на /изъято/ год (номер плана в ФГИС ЕРП №\_/изъято/ //изъято/). Проверочный лист - приложение № /изъято/ к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности», была проведена плановая выездная проверка Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации – территориального Управления делами Президента Российской Федерации в Республике Крым, юридический адрес: /изъято/, фактически расположенного по адресу: /изъято/, по результатам которой составлен Акт проверки №/изъято/ от /изъято/ г., а также выдано предписание № /изъято/ от /изъято/ г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, согласно которому в срок до /изъято/ г. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации, необходимо осуществить следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

- устранить нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно административные помещения не отделены от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее Е130.

Акт проверки органом государственного контроля №/изъято/ от /изъято/ г. с предписанием № /изъято/ от /изъято/ года об устранении нарушений требований пожарной безопасности получены начальником Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации /изъято/ – /изъято/ г.

На основании ходатайства начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации /изъято/ решением главного государственного инспектора ФГКУ «Специального управления ФПС № 20 МЧС России» по пожарному надзору срок исполнения предписания № /изъято/ от /изъято/ года продлен до /изъято/ г.

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от /изъято/ г. № /изъято/ в рамках осуществления федерального пожарного надзора реестровый номер ФРГУ № /изъято/, во исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год (номер плана в ФГИС ЕРП № /изъято/ //изъято/). Проверочный лист - приложение № 15 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности», была проведена плановая выездная проверка Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации – Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, юридический адрес: /изъято/, фактически расположенного по адресу: /изъято/, по результатам которой составлен Акт проверки № /изъято/ от /изъято/ г., а также выдано предписание № /изъято/ от /изъято/ г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, согласно которому в срок до /изъято/ г. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации, необходимо осуществить следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

- устранить нарушение ст. 64, ч. 14 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, допускается эвакуация людей из надземных и цокольного этажей по лестнице 2-го типа, соединяющей более 2-х этажей (ярусов);

- устранить нарушение п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года№ 1479, в чердачном пространстве (мансарда) допускается хранение канцелярии и других предметов (организовано складское помещение);

- устранить нарушение ч. 1 ст. 88 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», газовая котельная, расположенная в чердачном пространстве (мансарда), не отделена от смежных помещение противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее Е130;

- устранить нарушение ч. 1 ст. 88 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ограждающие конструкции помещения для размещения вентиляционного оборудования, расположенного в чердачном пространстве (мансарда) не отделены от смежных помещений ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее Е145;

- устранить нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», высота горизонтального участка пути эвакуации на лестнице при выходе из чердачного пространства в свету составляет 1,8 м.;

- устранить нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», высота горизонтального участка пути эвакуации в коридоре цокольного этажа в свету составляет 1,93 м.;

- устранить нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в цокольном этаже на путях эвакуации допускается перепад высоты менее 45 см без устройства пандуса или лестницы;

- устранить нарушение ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из сгораемых материалов.

Акт проверки органом государственного контроля № /изъято/ от /изъято/ г. с предписанием № /изъято/ от /изъято/ года об устранении нарушений требований пожарной безопасности получены начальником Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации /изъято/ – /изъято/ г.

На основании ходатайства начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации – /изъято/ решением главного государственного инспектора ФГКУ «Специального управления ФПС № 20 МЧС России» по пожарному надзору срок исполнения предписания № /изъято/ от /изъято/ года продлен до /изъято/ г.

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от /изъято/ г. № /изъято/, с целью контроля за выполнением ранее выданных предписаний № /изъято/ от /изъято/ г. и № /изъято/ от /изъято/ г. об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности, срок для исполнения которых истек, было проведено мероприятие по надзору в отношении Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации, по результатам которой составлен Акт проверки №/изъято/ от /изъято/ г.

По результатам проверки органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор выполнения требований предписаний № /изъято/ от /изъято/ г. и № /изъято/ от /изъято/ г., установлено невыполнение пункта /изъято/ требований предписания № /изъято/ от /изъято/ г. и пунктов /изъято/ требований предписания № /изъято/ от /изъято/ г. в установленный срок – до /изъято/ года, а именно:

- в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 8 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - административные помещения не отделены от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее Е130.

- в нарушение ст. 64, ч. 14 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 4 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - допускается эвакуация людей из надземных и цокольного этажей по лестнице 2-го типа, соединяющей более 2-х этажей (ярусов);

- в нарушение п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года№ 1479, не выполнен п. 13 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - в чердачном пространстве (мансарда) допускается хранение канцелярии и других предметов (организовано складское помещение);

- в нарушение ч. 1 ст. 88 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 14 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - газовая котельная, расположенная в чердачном пространстве (мансарда), не отделена от смежных помещение противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее Е130;

- в нарушение ч. 1 ст. 88 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 15 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - ограждающие конструкции помещения для размещения вентиляционного оборудования, расположенного в чердачном пространстве (мансарда) не отделены от смежных помещений ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее Е145;

- в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», не выполнен п. 17 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - высота горизонтального участка пути эвакуации на лестнице при выходе из чердачного пространства в свету составляет 1,8 м.;

-в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», не выполнен п. 18 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - высота горизонтального участка пути эвакуации в коридоре цокольного этажа в свету составляет 1,93 м.;

-в нарушение ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», не выполнен п. 19 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - в цокольном этаже на путях эвакуации допускается перепад высоты менее 45 см без устройства пандуса или лестницы;

-в нарушение ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выполнен п. 21 Предписания № /изъято/ от /изъято/ года - пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из сгораемых материалов.

В результате выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении № 39 от 08.07.2021 г. в отношении заместителя начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкого Ю.Л.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Из примечания к данной статье следует, что под должностным лицом в настоящем Кодексе понимается, в частности, лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных организациях.

Приказом начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Бацакова И.И. № 37 от 07.04.2021 г. ответственным за пожарную безопасность, осуществляющим непосредственное руководство системой пожарной безопасности на объектах защиты Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации назначен заместитель начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкий Ю.Л.

Следовательно, заместитель начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкий Ю.Л. является субъектом административного правонарушения, предусмотренного  ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Вина главного заместителя начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкого Ю.Л. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации при обстоятельствах, изложенных в протоколе №/изъято/ об административном правонарушении от /изъято/ г. подтверждается: протоколом №/изъято/ об административном правонарушении от /изъято/ г. (л.д.1-5), копией распоряжения органа государственного контроля (надзора) № /изъято/ от /изъято/ г.(л.д.7-9), копией акта выездной проверки № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.10-12), копией предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.13-16), копией решения главного государственного инспектора ФГКУ «Специального управления ФПС № /изъято/ МЧС России» от /изъято/ г. (л.д.17-18), копией предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.19-25), копией решения главного государственного инспектора ФГКУ «Специального управления ФПС № /изъято/ МЧС России» от /изъято/ г. (л.д.26-27), копией доверенности от /изъято/ г. № /изъято/ (л.д.28-29), копией приказа начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации /изъято/ № 37 от /изъято/ г. (л.д.30-33), копией трудового договора № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.43-44), копией дополнительного соглашения к трудовому договору № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.45), копией акта выездной проверки № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.46-49), копией акта выездной проверки № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.50-55), копией распоряжения органа государственного контроля (надзора) № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.56-58), копией распоряжения органа государственного контроля (надзора) № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.59-61), иными материалами дела.

Оснований не доверять представленным материалам дела у мирового судьи не имеется, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом. Иные документы оформлены в соответствии с требованиями закона.

Мировой судья приходит к выводу о том, что вина должностного лица - заместителя начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкого Ю.Л в совершении административного правонарушения полностью доказана, его действия квалифицируются по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Права и законные интересы заместителя начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкого Ю.Л. при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей [4.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.5/?marker=fdoctlaw) РФ, не истек, иных обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими административную ответственность суд признает признание вины, принятие действий по устранению выявленных нарушений.

В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, имущественное положение должностного лица, мировой судья считает необходимым назначить заместителю начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкому Ю.Л. административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать заместителя начальника службы по обслуживанию и эксплуатации резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента Российской Федерации Комарницкого Ю.Л. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере /изъято/.

Реквизиты для уплаты штрафа: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, получатель: Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); наименование банка получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, л/с 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35701000, КБК 828 116 01193 01 0005140. (постановление № /изъято/ от /изъято/ г.)

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль