**Дело №05-0545/16/2020**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 октября 2020 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центрального районного городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М., /изъято/ года рождения, уроженки /изъято/, гражданки /изъято/, паспорт /изъято/, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /изъято/,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Боброва Н.М., являясь директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, не исполнила в установленный срок законные предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно по адресу: /изъято/ пункты /изъято/предписания № /изъято/ и по адресу: /изъято/ пункты /изъято/предписания № /изъято/ , срок для исполнения которых истек /изъято/года, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании Боброва Н.М. вину в совершении административного правонарушения признала в полном объеме, пояснив, что у образовательного учреждения отсутствовала возможность устранить нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № /изъято/и № /изъято/в связи с отсутствием финансирования. Просила назначить минимальный административный штраф.

Выслушав Боброву Н.М., оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу о виновности директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М., в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя из следующего.

В силу [статьи 1](garantF1://10003955.1) Федерального закона N 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон) требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст.37 Федерального закона).

Согласно ст.38 Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Из п. 10 Правил пожарной безопасности в РФ (утвержденными Приказом МЧС России № 313 от 18.06.2013 года) следует, что собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом должны, в том числе обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования, влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

При рассмотрении дела установлено, что на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля от 05 сентября 2019 г. № 248 с целью осуществления федерального государственного пожарного надзора, в период времени с /изъято/ по /изъято/ проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- по адресу: /изъято/:

1. отделка стен и потолка путей эвакуации в столовой выполнен с классом пожарной опасности более Г2, В2, ДЗ, ТЗ (не представлены результаты испытания) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст. 6 Федерального закона от 22.07.208 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы);

2. помещения пищеблока, производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-гг типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 23; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты»);

3. на путях эвакуации на первом этаже административного здания устроены пороги из двух ступенек. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 (п. 36/а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы);

4. не организовано проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

5. здания объекта защиты не обеспечены аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания и устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания, а также расчет ресурса работы автономного источника питания, обеспечивающего

аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону (ч. 9 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

6. руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

7. двери эвакуационных выходов зарыты на внутренние запоры без обеспечения возможности их свободного открывания изнутри без ключа (ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 2 ст. 52, п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;

8. руководителем организации не обеспечено проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

9. не организовано своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверок их работособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

10. не на все огнетушители представлены паспорта завода – изготовителя (п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).

- по адресу: /изъято/:

1. помещения, производственного и складского назначения, технические помещения (комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в помещения пищеблока, производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 23; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты»);

2. не организовано проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

3. здания объекта защиты не обеспечены аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания и устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания, а также расчет ресурса работы автономного источника питания обеспечивающего аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону (ч. 9 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

4. руководителем организации не обеспечено проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);

5. здание не обеспечено двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

6. не организовано своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

7. не на все огнетушители представлены паспорта завода – изготовителя (п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

8. учебное здание не обеспечено выходами на кровлю для деятельности пожарных подразделений (ст.ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты»).

По результатам данной проверки, 18.09.2019 г. органом государственного контроля (надзора) составлен акт проверки № 248 и директору МБОУ «специализированная «коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М. выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № /изъято/по адресу: /изъято/и № /изъято/по адресу: /изъято/, срок исполнения которых - /изъято/года.

Акт проверки органа государственного контроля (надзора) № /изъято/ от /изъято/г. с предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности № /изъято/от /изъято/г. и № /изъято/ от /изъято/г. получены и.о. директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым /изъято//изъято/г., о чем свидетельствует имеющаяся запись в предписании.

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) от /изъято/г. № /изъято/ с целью проверки исполнения предписаний № /изъято/и № /изъято/ от /изъято/г., в отношении МБОУ «специализированная «коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с /изъято/ г. по /изъято/г. проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой установлено невыполнение в полном объеме требования предписаний № /изъято/ и № /изъято/ от /изъято/ г. в установленный срок – до /изъято/ г., а именно:

- не исполнение пункта 1 предписания № /изъято/от /изъято/ г. по адресу: /изъято/ (отделка стен и потолка путей эвакуации в столовой выполнен с классом пожарной опасности более Г2, В2, ДЗ, ТЗ (не представлены результаты испытания);

- не исполнение пункта 2 предписания № /изъято/ от /изъято/ г. по адресу: /изъято/ (помещения пищеблока, производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-гг типа и перекрытиями не ниже 3-го типа);

- не исполнение п. 3 предписания № /изъято/ от /изъято/ г. по адресу: /изъято/ (на путях эвакуации на первом этаже административного здания устроены пороги из двух ступенек. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6);

- не исполнение п. 4 предписания № /изъято/ от /изъято/ г. по адресу: /изъято/ (не организовано проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки);

- не исполнение п. 5 предписания № /изъято/ от /изъято/ г. по адресу: /изъято/ (здания объекта защиты не обеспечены аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания и устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания, а также расчет ресурса работы автономного источника питания, обеспечивающего);

- не исполнение п. 6 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта);

- не исполнение п. 7 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (двери эвакуационных выходов зарыты на внутренние запоры без обеспечения возможности их свободного открывания изнутри без ключа);

- не исполнение п. 8 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (руководителем организации не обеспечено проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки));

- не исполнение п. 9 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (не организовано своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверок их работособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения);

- не исполнение п. 1 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (помещения, производственного и складского назначения, технические помещения (комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в помещения пищеблока, производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа);

- не исполнение п. 2 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (не организовано проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки);

- не исполнение п. 3 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (здания объекта защиты не обеспечены аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания и устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания, а также расчет ресурса работы автономного источника питания обеспечивающего аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону);

- не исполнение п. 4 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (руководителем организации не обеспечено проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли, с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки);

- не исполнение п. 5 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (здание не обеспечено двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу);

- не исполнение п. 6 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (не организовано своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения);

- не исполнение п. 8 предписания № /изъято/от /изъято/г. по адресу: /изъято/ (учебное здание не обеспечено выходами на кровлю для деятельности пожарных подразделений).

Данные обстоятельства послужили основанием для составления /изъято/г. должностным лицом Отдела надзорной деятельности по городу Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым в отношении директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М. протокола № /изъято/об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации при обстоятельствах, изложенных в протоколе № /изъято/об административном правонарушении от /изъято/г. подтверждается: протоколом № /изъято/об административном правонарушении от /изъято/г. (л.д. 4-8), копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № /изъято/г. (л.д. 10-14), копией распоряжения (приказом) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № /изъято/от /изъято/г. (л.д. 15-17), копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № /изъято/ от /изъято/г. (л.д. 18-20), копией распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № /изъято/ от /изъято/г. (л.д. 21-23), копией предписания органа государственного пожарного надзора об устранении нарушений требований пожарной безопасности № /изъято/от /изъято/года (л.д.23-24) и копией предписания органа государственного пожарного надзора об устранении нарушений требований пожарной безопасности № /изъято/от /изъято/года (л.д.25-26), копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № /изъято/от /изъято/года (л.д.27), копией приказа о распределении функциональных обязанностей между членами администрации № /изъято/ от /изъято/г. (л.д.28-29), иными материалами дела.

В соответствии со [статьей 2.4](consultantplus://offline/ref=4D795CC97290018BBEB71BEB3EFDE66D81808B081E57DC4D619C562EB48951D5A4B57F4C255DE61FIFD6K) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Как следует из материалов дела, согласно приказу№ /изъято/от /изъято/года МКУ Управления образования о приеме работника на работу, Боброва Н.М. является директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в обязанности которой входит устранение выявленных в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) № /изъято/ от /изъято/г. нарушений требований пожарной безопасности.

Оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу, что директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Боброва Н.М. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: не выполнила в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16 Бобровой Н.М. при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Предписания, выданные Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым является законным и обоснованным, а не выполнение в указанный срок предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор образует, в свою очередь, состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписаниях, могут повлечь негативные последствия, приводят к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, осуществляющем образование.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, Боброва Н.М. не обращалась.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М. не были приняты достаточные и все зависящие от нее меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Установленный [ст. 4.5](consultantplus://offline/ref=BABE9442D219ECB1E760E709DF6E917D2C68B675A25CE401FD807159031744984109EE016D5BE3F0pBfAO) КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по [ч. 13 ст. 19.5](consultantplus://offline/ref=BABE9442D219ECB1E760E709DF6E917D2C68B675A25CE401FD807159031744984109EE056F5DpEf5O) КоАП РФ не истек.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность правонарушителя, – судом не усматривается.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, данные о личности виновной, мировой судья считает необходимым назначить директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Бобровой Н.М. административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «специальная» коррекционная» общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Боброву Н.М. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере /изъято/.

Реквизиты для уплаты штрафа: почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28; получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230); ИНН: 9102013284; КПП: 910201001; Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ; БИК: 043510001; счет: 40101810335100010001; ОКТМО: 35701000; КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль