Дело № 05-0209/20/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  25 августа 2020 года  |  г. Симферополь  |

Мировой судья судебного участка № 20 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Ломанов Станислав Геннадиевич, рассмотрев в помещении судебного участка № 20, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 3-А дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении <данные изъяты> Оксак Любови Ивановны, <данные изъяты>, уроженки <данные изъяты>, проживающей по адресу: <данные изъяты>,

установил:

06 июля 2020г. в 10 час. 00 мин. по результатам проведенной внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания №<данные изъяты>, выданного <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>) <ФИО> по адресу: <данные изъяты> установлено, что Оксак Любовь Ивановна в помещениях и на территории образовательного учреждения по адресу: <данные изъяты> не выполнила нарушения требований пожарной безопасности в срок до 01.07.2020 года указанные в предписании № <данные изъяты>, а именно:

- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95 (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08г. п.4.3.1 СП 1.13130.2009);

- не организована проверка работоспособности источников внешнего противопожарного водоснабжения в весенний период на момент проведения плановой проверки (не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

- на кровле здания отсутствует ограждения (шиферная крыша младшей школы) (ст.4., ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16 СП 4.13130.2013 "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям");

- не предоставлены сертификаты пожарной опасности покрытий пола (линолеум в поэтажных коридорах) (п.33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390
от 25 апреля 2012г.; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют акты о проведении работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год), (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390);

- допущено обустройство в подвальном помещении складских помещений для хранения бытовой техники, макулатуры и прочего в больших объёмах (п. 23, п.п. Б, Г Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390);

- допущено эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (подвальные помещения) (п. 42а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390);

- допущена эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей) (первый этаж здания, подвальные помещения) (п. 42в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N390);

- в лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности поступей и площадок лестниц (1 этаж) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4; СП 1.131302009 п. 4.4.4);

- руководитель организации не обеспечил наличие на дверях кладовых, производственных, технических помещений обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2);

- складские помещения объекта защиты - не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (подвал) (п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390);

- складские помещения не оборудованы противопожарными перегородками, двери в помещениях складов не имеет требуемого предела огнестойкости, (по всем складским помещениям подвала) (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3, ст. 88; табл. 24 прил. к ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.П.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определен обязанность руководителей организаций по соблюдению требования пожарной безопасности, а также по выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица.

В соответствии с приказом (распоряжением, инструкцией) <данные изъяты> № <данные изъяты> должностное лицо Оксак Любовь Ивановна является ответственной за пожарную безопасность в <данные изъяты>.

 Таким образом, на должностном лице Оксак Любовь Ивановне лежит обязанность по исполнению предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №<данные изъяты>.

Время совершения административного правонарушения является 02.07.2020г. Местом совершения административного правонарушения является: <данные изъяты>.

 <данные изъяты> Оксак Л.И. в судебное заседание, будучи надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения дела, не явилась, о причинах неявки суду не сообщила, ходатайств об отложении дела в адрес мирового судьи не поступало.

На основании ч.2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие лица (представителя лица), в отношении которого ведётся производство по делу.

Вина <данные изъяты> Оксак Л.И. в совершении административного правонарушения подтверждается следующими материалами дела: протоколом об административном правонарушении № <данные изъяты>; копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № <данные изъяты>; копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № <данные изъяты>; копией предписания № <данные изъяты> об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; копией приказа № <данные изъяты> «О назначении ответственного за пожарную безопасность».

Исследовав материалы дела и доказательства, подтверждающие установленные мировым судьёй обстоятельства, оценив их в совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что <данные изъяты> Оксак Л.И. совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно - Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При назначении наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает характер совершённого Оксак Л.И. административного правонарушения, относящегося к административным правонарушениям против порядка управления, её имущественное и финансовое положение, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих её административную ответственность.

Учитывая вышеизложенное, а также обстоятельства, связанные с совершением административного правонарушения, его характером, последствиями, отсутствие оснований для применения ст. 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, мировой судья считает необходимым назначить <данные изъяты> Оксак Л.И. наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку данный вид наказания позволит обеспечить достижение целей административного наказания.

 Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья,-

п о с т а н о в и л:

<данные изъяты> Оксак Любовь Ивановну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Перечисление штрафа производить по следующим реквизитам: Почтовый адрес - 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28; Получатель – УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230); ИНН – 9102013284; КПП – 910201001; Банк получателя – Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ; БИК – 043510001; Счет – 40101810335100010001; ОКТМО – 35701000; УИН – 0; КБК – 828 1 16 01193 01 0005 140.

Оригинал банковской квитанции по оплате административного штрафа должен быть предоставлен мировому судье судебного участка № 20 Центрального судебного района города Симферополь.

Разъяснить правонарушителю, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неоплаты штрафа в указанный срок, лицо несет ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ (наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы).

Жалоба на постановление может быть подана в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым через мирового судью либо непосредственно в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:  С.Г. Ломанов