Дело № 05-0221/20/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 0 14 сентября 2023 года | город Симферополь |

Мировой судья судебного участка № 20 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Ломанов Станислав Геннадиевич, рассмотрев в помещении судебного участка, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 3-А, дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении <данные изъяты> Даценко Елены Сергеевны, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, проживающей по адресу: <данные изъяты>,

установил:

При проведении внеплановой выездной проверки на основании решения <данные изъяты> <ФИО1> от 19.04.2023 № <данные изъяты> ЕРКНМ от 19.04.2023 № <данные изъяты>, в отношении должностного лица - <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>), ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>. Юридический адрес: <данные изъяты>, были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области эксплуатации лифтов, допущенные должностным лицом - <данные изъяты> Даценко Еленой Сергеевной, обнаруженные (совершенные) 02 мая 2023 в «16» часов «00» минут, а именно:

- ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов <ФИО2>, назначенный приказом № <данные изъяты> не соответствует требованиям профессионального стандарта, чем нарушено требование п. 3.1, п. 3.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ГР ТС 011/2011 (далее - ТР ТС 011/2011), ст. 5 ТРТС011/2011 п. 11.2.3, п. 11.2.4 ГОСТ Р 55964-2014;

- на основном посадочном месте лифта, зав. № КЬ\_489 отсутствует информация о специализированной организации с указанием телефонов, по которым осуществляется вызов персонала, осуществляющего ремонт лифтов, чем нарушено требование п. 3.1 ст. 4 TP ТС011/2011, ст. 5 ТР ТС 011/2011, л. 10.4 ГОСТ Р 55964-2014;

- на основном посадочном месте лифта, зав. № КЬ\_490 отсутствует информация о специализированной организации с указанием телефонов, по которым осуществляется вызов персонала, осуществляющего ремонт лифтов, чем нарушено требование п. 3.1 ст. 4 ТР ТС011/2011, ст. 5 ТРТС 011/2011, п. 10.4 ГОСТ Р 55964-2014;

- неисправно средство для освещения кабины лифта зав. № КЬ\_489, предназначенной для перевозки людей при перебое в электроснабжении (неисправно аварийное освещение кабины), чем нарушено требование п. 1.6 Приложения 1 ТР ТС011/2011;

- неисправно средство для освещения кабины лифта зав. № КЬ\_490, предназначенной для перевозки людей при перебое в электроснабжении (неисправно аварийное освещение кабины), чем нарушено требование п. 1.6 Приложения 1 ТР TC011/2011;

- устройство диспетчерского контроля, установленная на лифте зав. № КЬ\_489 не обеспечивает: сигнализацию об открывании дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме нормальной работы; сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности; сигнализацию об открывании дверей, окон, люков машинного (блочного) помещения или шкафов управления, расположенных вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);

- устройство диспетчерского контроля, установленная на лифте зав. № КЬ\_490 не обеспечивает: сигнализацию об открывании дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме нормальной работы; сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности; сигнализацию об открывании дверей, окон, люков машинного (блочного) помещения или шкафов управления, расположенных вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);

- неисправен аварийный источник питания лифта зав. № 489, обеспечивающий проведение эвакуации пассажиров при отключении основного источника питания, чем нарушено требование п. 1 ст. 4 ТР ТС011/2011;

- неисправен аварийный источник питания лифта зав. № 490, обеспечивающий проведение эвакуации пассажиров при отключении основного источника питания, чем нарушено требование п. 1 ст. 4 TP ТС011/2011;

- в кабине лифта зав. № 489 использованы материалы, повышающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении (купе кабины обшито Ориентированно-стружечной плитой OSB), чем нарушено требование п. 3.7, п. 5.1 Приложения 1, ТР ТС 011/2011;

- отсутствуют средства, выводящие лифт зав. № 489 из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная работа», (возврат в «Нормальная работа» производится автоматически, а не обслуживающим персоналом), чем нарушено требование п. 5.4 Приложения 1, ТР ТС 011/2011;

- отсутствуют средства, выводящие лифт зав. № 490 из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная работа», (возврат в «Нормальная работа» производится автоматически, а не обслуживающим персоналом), чем нарушено требование п. 5.4 Приложения 1, ТР ТС 011/2011.

<данные изъяты> Даценко Е.С. в судебное заседание, будучи надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения дела, не явилась, о причинах неявки суду не сообщила.

Представитель <данные изъяты> Даценко Е.С. – Греков Д.В. в судебном заседании вину Даценко Е.С. в совершенном правонарушении признал, указав, что Даценко Е.С. раскаялась, ходатайствовал о снижении размера административного штрафа до 5000 рублей, указав на имущественное положение Даценко Е.С. и совершение ею правонарушения впервые.

Исследовав материалы дела и доказательства, подтверждающие установленные мировым судьёй обстоятельства, оценив их в совокупности, мировой судья приходит к следующему выводу.

Согласно п.п. 12.1 ст. 12 Устава <данные изъяты> руководство деятельностью Общества осуществляется <данные изъяты>.

Вина <данные изъяты> Даценко Е.С. в совершении правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении №<данные изъяты>, копией решения о проведении внеплановой выездной проверки № <данные изъяты>; копией акта выездной проверки № <данные изъяты>; копией протокола осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов № <данные изъяты>; копией предписания об устранении выявленных нарушений № <данные изъяты>; копия приказа № <данные изъяты>; копий Устава <данные изъяты>; копией протокола № <данные изъяты>; копиями актов периодического технического освидетельствования лифтов от 02.05.2023г.; копией приказа № <данные изъяты>.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях (бездействии) <данные изъяты> Даценко Е.С. имеется состав правонарушения, предусмотренного частью 2 [статьи 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4) – нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии.

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

При назначении административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого Даценко Е.С. административного правонарушения, относящегося к административным правонарушениям в области связи и информации, личность виновноq, работающеq <данные изъяты>, её имущественное положение, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих её административную ответственность.

Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, мировой судья считает необходимым и достаточным назначить минимальный административный штраф в пределах санкции ч. 2 ст. 9.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не усмотрев при этом предусмотренных законом оснований для уменьшения административного штрафа должностному лицу Даценко Е.С., в связи с чем ходатайство представителя <данные изъяты> Даценко Е.С. – Грекова Д.В. об уменьшении административного штрафа удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,-

постановил:

<данные изъяты> Даценко Елену Сергеевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Перечисление штрафа производить по следующим реквизитам: Юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28; Почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28; ОГРН 1149102019164; Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284; КПП 910201001; БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035; Казначейский счет 03100643000000017500; Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым; Код Сводного реестра 35220323; ОКТМО 35701000; УИН - 0410760300205002212309106; КБК 828 1 16 01093 01 9000 140.

Разъяснить правонарушителю, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Оригинал банковской квитанции об оплате административного штрафа должен быть предоставлен в судебный участок №20 Центрального судебного района города Симферополь.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Центральный районный суд г. Симферополя Республики Крым через мирового судью.

День изготовления постановления в полном объеме является днём его вынесения.

Мировой судья: С.Г. Ломанов