Дело №05-0285/21/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №21 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым Василькова И.С.,

рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении:

Индивидуального предпринимателя Сулеймановой Эльзары Шевкетовны, «данные изъяты».

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Отделом надзорной деятельности по г. Симферополю Главного управления МЧС России по Республике Крым Управление надзорной деятельности и профилактической работы с целью контроля за исполнением предписания №30/1/1от 15.07.2019 года, выданного начальником ОНД по Симферопольскому р-ну УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского р-на по пожарному надзору № 30 от 05.07.2019 года, проведена внеплановая выездная проверка ИП Сулеймановой Э.Ш. на территории АЗС, расположенной по адресу: «данные изъяты». По результатам проведения проверки установлено, что допущенные нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании, в установленный срок 01.09.2019 г. в полном объеме выполнены не были, а именно:

- помещение АЗС не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации ( в нарушение ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.39 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- помещение АЗС не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, ст. 4, т. 6, ст. 54 Закона №123-ФЗ; табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- в отношении АЗС отсутствует техническая документация, содержащая требования к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям АЗС, их пожаробезопасной эксплуатации, а том числе к проведению регламентных и ремонтных работ, действиям персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров, сведения о конструкции технологической системы, технологических параметрах, организационно-технических условиях интеграции с технологически связанными производственными объектами (при наличии), сроке службы и гарантийных обязательствах поставщика технологической системы АЗС (в нарушение п. 6.1, 6.1 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- не произведена идентификация зданий и сооружений путем установления их соответствия степени огнестойкости здания, конструктивной пожарной опасности здания, не предоставлена информация о применении в зданиях строительных конструкций, на которые должна быть предоставлена информация о пределах огнестойкости, для определения на соответствие требуемой степени огнестойкости здания (в нарушение ст. 28, 78, 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.5, 4.6 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 6.9 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- не предоставлена информация об обеспечении АЗС наружным пожаротушением не менее чем от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от АЗС, предоставить акты проверки целостности и работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (п. 6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- не предоставлена техническая документация на отделочные материалы потолков в помещениях операторской по классу пожарной опасности (в нарушение п. 3 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не предоставлена информация об оборудовании резервуаров для хранения топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую или звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ом заполнении – автоматическое прекращение наполнение резервуара. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается при 95%-ом заполнении резервуара вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения резервуара (в нарушение п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- для контроля заземления АЦ отсутствуют специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ (в нарушение ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

- руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

- не предоставлена документация о проверке дыхательных клапанов и огнепреградителей в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей (п. 354 «А» Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390);

- помещение электрощитовой не обеспечено противопожарной дверью (п. 61 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 (таб. 23 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ)).

ИП Сулейманова Э.Ш. в судебном заседании вину в совершении правонарушения полностью признала, в содеянном раскаялась. Пояснила суду, что на сегодняшний день данное предписание исполняется, а нарушения требований пожарной безопасности устраняются.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении в их совокупности, прихожу к выводу о следующем.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N№69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику [пожаров](file:///C:\Users\Robot\Downloads\05-0418_98_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc#sub_5002), их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения [пожарной безопасности](file:///C:\Users\Robot\Downloads\05-0418_98_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc#sub_5001) являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного [Постановлением](file:///C:\Users\Robot\Downloads\05-0418_98_2019_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.doc#sub_0) Правительства РФ от 12 апреля 2012 года N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных [законодательством](garantf1://10003955.2/) Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований приосуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ч.1, п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При таких обстоятельствах, прихожу к выводу, что внеплановая выездная проверка ИП Сулеймановой Э.Ш., проведенная на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского р-на по пожарному надзору № 30 от 05.07.2019 года, а также само предписание №30/1/1 от 15.07.2019 года, которым обязано в срок до 01.09.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, законные и обоснованные.

Предписание получено ИП Сулеймановой Э.Ш 15.07.2019 года, что подтверждается ее подписью на документе, предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить, о проведении внеплановой выездной проверки Сулейманова Э.Шизвещена надлежащим образом 24.09.2019 года, с актом проверки ИП Сулейманова Э.Ш ознакомлена.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области [пожарной безопасности](file:///C:\Users\User\Documents\ReceivedFiles\5-60%20Небритов%20ч.13%20ст.19.5.doc#sub_5001) могут быть привлечены к дисциплинарной, [административной](garantf1://12025267.204/) или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного [предписания](consultantplus://offline/ref=7B4DE13E81AAAE9A2A730DAC875C6FC5D0A658609097E63C994955E380398E81D8F24125129CA0EB6A21976464204D3B7B255CD7036C90F5SES6L) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Виновность ИП Сулеймановой Э.Ш. в совершении данного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении от 26.09.2019 года № 13/2019/87, который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ; предписанием от 30/1/1 от 15.07.2019 года, распоряжением распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского р-на по пожарному надзору № 30 от 05.07.2019 года; актом проверки от 26.06.2019 года № 47.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, прихожу к выводу о виновности ИП Сулеймановой Э.Ш. в совершении инкриминируемого ейадминистративного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При разрешении вопроса о применении административного Сулеймановой Э.Ш принимается во внимание характер совершенного ею административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в качестве смягчающего ответственность обстоятельства – раскаяние лица, в связи с чем, полагаю необходимым применить к правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.3.1, 19.5, 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Индивидуального предпринимателя Сулейманову Эльзару Шевкетовну, «данные изъяты», виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

**Реквизиты для уплаты административного штрафа**: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г. Симферополь, р\с 40101810335100010001, ИНН – 7702835821, БИК 043510001, КПП – 910201001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35729000, ОКАТО – 35000000000, наименование платежа – административный штраф, постановление от 12.11.2019 года №05-0285/21/2019.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №21 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка №21 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

**Мировой судья И.С. Василькова**