Дело № 5-23-75/2021

адрес №23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес; адрес: адрес; ms23@mnst.rk.gov.ru. тел.: телефон

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

об административном правонарушении

дата адрес, Багликова, 21

Мировой судья судебного участка № 23 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, с участием представителя наименование организации фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении наименование организации (адрес, ОГРН: 1159102036422, Дата присвоения ОГРН: дата, ИНН: телефон, КПП: телефон, ДИРЕКТОР: фио);

заинтересованное лицо – Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес отдел надзорной деятельности по адрес,

УСТАНОВИЛ:

Распоряжением (приказ) от дата №20 предписано провести проверку наименование организации в рамках федерального государственного пожарного надзора.

Указанная выше проверка проводилась с целью осуществления контроля (надзора) за исполнением ранее выданных предписаний №62/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истек.

По результатам проведения проверочных мероприятий был составлен акт проверки №20 от дата.

Как усматривается из акта проверки, выявлены следующие нарушения, которые не устранены в соответствии с предписанием №62/1/1 от дата об устранении выявленных нарушений:

Вид нарушений требований Пункт (абзац пункта) и

наим

№ пожарной безопасности с енование

указанием мероприятия нормативного

по его устранению и

правового акта Российской

конкретного места Федерации и (или)

выявленного нормативного

нарушения

документа по пожарной

безо

пасности,

требования

которого (-ых) нарушены

Административный корпус

11 Приемно-контрольные не соответствует

приборы и приборы требованиям ст. 4, ст. 6

управления Федерального закона №

автоматической пожарной 123-ФЗ от дата

сигнализацией «Технический

расположены в холле на регламент

втором этаже без . о требованиях пожарной

постоянного пребывания безопасности», п.13.14.5

персонала, ведущего СП 5.13130.2009г.

круглосуточное «Системы противопожарной

дежурство, при этом не защиты. Установки

обеспечена раздельная пожарной сигнализации и

передача извещений о пожаротушения

пожаре, неисправности, автоматические»

состоянии технических

сре

дств в помещении с

персоналом, ведущим

круглосуточное

дежурств .

2 При «срабатывании» не соответствует

2 пожарных извещателей требованиям ч. 7 ст. 83

сигнал о пожаре не Федерального закона №

передается на пульт 123-ФЗ от дата

подразделения «Технический регламент о

пожарной требованиях пожарной

охраны без участия безопасности», далее №

работников 123-ФЗ, ц. 14.4 СП

объекта 5.13130.2009г. «Системы

противопожарной защиты.

Установки пожарной

сигнализации и

пожаротушения

автоматические»

33 Приемно-контрольные не соответствует

приборы и приборы требованиям ст. 4, ст. 6

управления эвакуацией Федерального закона №

людей при 123-ФЗ от дата

пожаре «Технический регламент о

расположены в холле на требованиях пожарной

втором этаже без безопасности», п. 13.14.5

постоянного пребывания СП 5.13130.2009г.

персонала, ведущего «Системы противопожарной

круглосуточное защиты. Установки

дежурство, при этом не пожарной сигнализации и

обеспечена раздельная пожаротушения

передача извещений о автоматические»

пожаре, неисправности,

состоянии технических

сре

дств в помещении с

персоналом, ведущим

круглосуточное

дежурство,

Здание корпуса литера «А»

При «срабатывании» не соответствует

4 пожарных извещателей требованиям ч. 7 ст. 83 №

сигнал о пожаре не 123-ФЗ, п. 14.4 СП

передается на пульт 5.13130.2009г. «Системы

подразделения пожарной противопожарной защиты.

охраны без участия Установки пожарной

работников сигнализации и

объекта пожаротушения

автоматические»

В здании корпуса литера не соответствует

5 «А» применен 2-й тип требованиям ст. 4, ст. 6

системы оповещения и Федерального закона №

управления эвакуацией 123-ФЗ от дата

людей при «Технический регламент о

пожаре требованиях пожарной

безопасности», и. 2

табл.2 СП 3.13130.2009г.

«Система оповещения и

управления эвакуацией

людей при

пожаре»

Уровень звукового не соответствует

6 сигнала при работе требованиям ст. 4, ст. 6

системы на уровне Федерального закона №

головы спящего человека 123-ФЗ от дата

не соответствует «Технический регламент о

требованиях пожарной

нормируемому (не менее безопасности», п. 4.3,

70 4.8 СП 3.13130.2009г.

«Система оповещения и

дБА), фактическое от управления эвакуацией

58,8 людей при

пожаре»

дБА до 63,7 дБА

Здание корпуса литера «Б»

Расстояние от н не соответствует

7 пожарного извещателя требованиям статьей 4,6

до осветительного Федерального закона №

прибора менее 123-ФЗ от дата

«Технический регламент о

0,5 м в помещениях: требованиях пожарной

4-й уровень, коридор 'безопасности», п. 13.3.6

около № СП 5.13130.2009г. «Системы

34 противопожарной защиты.

Установки пожарной

сигнализации и

пожаротушения автоматические»

При «срабатывании» не соответствует

8 пожарных извещателей требованиям, ч. 7 ст. 83 №

сигнал о пожаре не 123-ФЗ, и. 14.4 СП

передается на пульт 5.13130.2009г. «Системы

подразделения противопожарной защиты.

пожарной охраны без Установки пожарной

участия работников сигнализации и

объекта пожаротушения

автоматические»

В здании корпуса Не не соответствует

9 литера «Б» применен требованиям ст. 4, ст. 6

2-й Федерального закона

тип №

системы оповещения и 123-ФЗ , от дата

управления эвакуацией «Технический

людей при регламент о требованиях

пожаре пожарной безопасности», п.

2 табл.2 СП 3.13130.2009г.

«Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при

пожаре»

Уровень звукового Н не соответствует

10 сигнала при работе требованиям ст. 4, ст. 6

системы на уровне Федерального закона № 123-ФЗ

головы спящего от дата

человека не «Технический регламент о

соответствует требованиях пожарной

нормируемому (не безопасности», п.

менее 70 дБ А), 4.3,

фактическое 4.8 СП 3.13130.2009г.

,от 58,3 дБА до 60,2 «Система оповещения и

дБ управления эвакуацией людей

при

пожаре»

Здание столовой

В помещениях не соответствует

11 пищеблока, а так же в требованиям ст. 4, ст. 6

подвальном помещении Федерального закона

приемки продуктов,

без обоснования № 123-ФЗ от дата

выбора данного «Технический регламент о

решения в проектной требованиях пожарной

документации, безопасности», адрес

установлены тепловые Приложения

пожарные А СП 5.13130.2009г. «Системы

извещатели

противопожарной защиты.

Установки пожарной

сигнализации и

пожаротушения

автоматические

При «срабатывании»

12 пожарных извещателей не соответствует требованиям

сигнал о пожаре не ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ, п.

передается на пульт 14.4 СП 5.13130.2009г.

подразделения «Системы противопожарной

пожарной охраны без защиты. Установки пожарной

участия работников сигнализации и

объекта пожаротушения

автоматические»

При проведении не соответствует

13 проверки световые требованиям ст. 4, ст. 6

эвакуационные знаки Федерального закона №

пожарной безопасности 123-ФЗ от дата

«Выход» и световые «Технический регламент о

эвакуационные знаки требованиях пожарной

пожарной безопасности», п. 5.1 СП

безопасности, 3.13130.2009г. «Система

указывающие оповещения и управления

направления движения эвакуацией людей при

в здании, находятся в пожаре»

выключенном

состоянии

Указанное правонарушение выражено в форме бездействия, за что предусмотрена ответственность, в соответствии с частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от дата №69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Копию предписания получил генеральный и.о. директора наименование организации фио под роспись дата. Предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить. Исполняющий обязанности генерального директора ознакомлен о проведении выездной внеплановой проверки был ознакомлен заранее, о чем свидетельствует соответствующая расписка в распоряжении.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность наименование организации подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №6/2021/25 от дата, который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ;

- распоряжением начальника отдела надзорной деятельности по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адресфио Перепелицы №20 от дата;

- актом проверки №20 от дата;

В отношении вопроса о применении административного наказания к наименование организации суд считает необходимым указать следующее.

Так, частью второй статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частью первой статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В качестве доказательств того, что наименование организации предприняло все зависящие от него меры для выполнения предписания №62/1/1 от дата, представитель юридического лица приобщил к материалам административного дела следующие доказательства:

- локальная смета расходов по обустройству системы оповещения и управления эвакуацией и людей при пожаре от дата, на общую сумму сумма;

- локальная смета расходов по обустройству системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от дата на общую сумму сумма;

- акт приема – передачи работ по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от дата , в соответствии с которым наименование организации приступило к устранению 22 пунктов нарушений, указанных в предписании №62/1/1 от дата.

- выписка по лицевому счету наименование организации в наименование организации, в соответствии с которой, суммарный оборот по счету наименование организации составил сумма за период с дата по дата, что свидетельствует о финансовом положении, которое не позволяет в полном объеме направить имеющиеся денежные средства на исполнение требований предписания;

В рассматриваемом случае, деятельность наименование организации, в вопросе оборудования зданий системами пожарной безопасности и оповещения, нельзя расценивать как бездействие либо уклонение от исполнения требований предписания.

Работы по устранению недостатков наименование организации ведутся, расходы для их устранения запланированы.

Кроме того, исходя из анализа недостатков, приведенных в предписании и протоколе об административном правонарушении позволяет прийти к выводу, что основными недостатками, выявленными в ходе проведения проверки являются недостатки уже имеющихся систем пожарной безопасности, не установлено отсутствие систем оповещения, пожарная сигнализация имеется, системы оповещения функционируют. Имеется необходимость доработки и дооборудования пожарными извещателями, повысить уровень звуковых сигналов, установка освещаемых знаков «выход».

Таким образом, суд приходит к выводу, что формально, недостатки пожарной безопасности имеются, однако, с учетом того, что меры по их устранению, как принимались наименование организации до составления протокола, так и предпринимаются в настоящее время, полагать, что наименование организации уклоняется и намеренно бездействует в вопросе исполнения требований предписания полагать нельзя.

Однако, несмотря на приведенные выше обстоятельства, требования предписания органа государственного пожарного надзора не исполнены, хоть и по вине третьего лица.

В соответствии с положениями статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Рассматривая вопрос об освобождении от административной ответственности суд полагает необходимым указать следующее.

Так, наименование организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ основным видом деятельности является деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Таким образом, предполагается размещение значительного количества людей, в зданиях и помещениях общества, в частности детей, воспитателей, вожатых, иного персонала.

Кроме того, как усматривается из предписания №62/1/1 от дата, установлено 22 пункта нарушений и разного рода несоответствий и соответствии с актом проверки от дата не исполненными остались 13 пунктов, то есть предписание исполнено наименование организации менее чем на половину.

Давая оценку представленным представителем наименование организации доказательствам суд приходит к следующему выводу.

Так из локальных смет по обустройству системы оповещения и управления эвакуацией и людей при пожаре от дата предполагает работы в будущем времени и с выполнением требований предписания не имеет ничего общего. Кроме того, свидетельствует только о намерении, поскольку смета есть ни что иное кроме как расчет предстоящих затрат. Доказательств выполнения реальных работ по указанным сметам суду не представлено.

Оборот денежных средств по лицевому счету наименование организации в наименование организации, в соответствии с которой, суммарный оборот по счету наименование организации, который составил сумма за период с дата по дата судом в качестве доказательства затруднительного финансового положения принят быть не может, в силу того, что сумма оборота, не является доказательством сложного финансового положения, в данном случае, доказательств того, что у наименование организации имеются непогашенные кредиторские требования перед третьими лицами, либо наличие задолженности по административным штрафам, суду также не представлены.

Таким образом, обстоятельств, позволяющих освободить наименование организации от административной ответственности в ввиду наличия исключительных обстоятельств не усматривается.

Санкцией части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен административный штрафа для юридических лиц в размере от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Так как санкция указанной нормы предусматривает размер административного штрафа в размере сумма прописью, применение положений части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях исключается.

Руководствуясь ст. 2.9 и ст. 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

наименование организации (адрес, ОГРН: 1159102036422, Дата присвоения ОГРН: дата, ИНН: телефон, КПП: телефон, ДИРЕКТОР: фио) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа:

- Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес) - Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, - ИНН телефон, - КПП телефон, - БИК телефон, - Единый казначейский счет 40102810645370000035, - Казначейский счет 03100643000000017500, - Лицевой счет телефон в УФК по адрес, КБК телефон телефон

Код Сводного реестра телефон

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через мирового судью в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио