Дело № 05-0069/24/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата                                                       адрес

Мировой судья Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица -

фио, паспортные данные, работающего генеральным директором наименование организации, проживающего по адресу: адрес,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь генеральным директором наименование организации, расположенного по адресу: адрес, адрес, не выполнил в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 142/1/1 от дата, а именно пункты №№ 1-27 указанного предписания, в соответствии с которыми было предписано:

3-х этажная вилла:

п. 1 – система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 2 – запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата (далее по тексту – ППРвРФ);

п. 3 – не допускать использование ковровых покрытий в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 4 – двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

корпус № 1:

п. 5 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 6 - не допускать использование ковровых покрытий в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 7 - не допускать использование ковровых покрытий в лестничных клетках с более высокой пожарной опасностью чем дата, РП2, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 8 - двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 9 – не допускать использование горючих материалов для отделки стен в общих коридорах на этажах с более высокой пожарной опасностью чем дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

корпус № 2:

п. 10 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 11 – провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (п. 1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98);

корпус № 3:

п. 12 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 13 – не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 14 - не допускать использование горючих материалов для отделки стен в общих коридорах на этажах с более высокой пожарной опасностью чем дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 15 - запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

п. 16 – провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (п. 1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98);

VIP-корпус:

п. 17 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 18 - провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (п. 1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98);

столовая:

п. 19 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 20 - запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

п. 21 – обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ);

корпус № 4:

п. 22 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 23 - запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

п. 24 - не допускать использование ковровых покрытий в лестничных клетках с более высокой пожарной опасностью чем дата, РП2, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 25 - двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

кафе:

п. 26 – помещения кафе оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

хоз.двор:

п. 27 – обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ).

То есть фио, как должностное лицо наименование организации совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

фио к мировому судье не явился, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен заблаговременно, надлежащим образом.

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении фио о месте и времени рассмотрения дела, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Так, в соответствии с приказом № 137 от дата, фио приступил к исполнению обязанностей генерального директора наименование организации, с дата (л.д. 20).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от дата № 142, генеральному директору наименование организации фио было выдано предписание № 142/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было предписано устранить следующие нарушений, выявленные в ходе проверки:

3-х этажная вилла:

п. 1 – система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 2 – запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата (далее по тексту – ППРвРФ);

п. 3 – не допускать использование ковровых покрытий в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 4 – двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

корпус № 1:

п. 5 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 6 - не допускать использование ковровых покрытий в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 7 - не допускать использование ковровых покрытий в лестничных клетках с более высокой пожарной опасностью чем дата, РП2, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 8 - двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 9 – не допускать использование горючих материалов для отделки стен в общих коридорах на этажах с более высокой пожарной опасностью чем дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

корпус № 2:

п. 10 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 11 – провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (п. 1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98);

корпус № 3:

п. 12 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 13 – не допускать использование горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 14 - не допускать использование горючих материалов для отделки стен в общих коридорах на этажах с более высокой пожарной опасностью чем дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 15 - запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

п. 16 – провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (п. 1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98);

VIP-корпус:

п. 17 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 18 - провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли (п. 1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98);

столовая:

п. 19 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 20 - запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

п. 21 – обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ);

корпус № 4:

п. 22 - система автоматической пожарной сигнализации – выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 ФЗ от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 23 - запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

п. 24 - не допускать использование ковровых покрытий в лестничных клетках с более высокой пожарной опасностью чем дата, РП2, Д2, Т2 (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 25 - двери поэтажных коридоров, холлов застеклить армированным стеклом или выполнить глухими (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

кафе:

п. 26 – помещения кафе оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

хоз.двор:

п. 27 – обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППРвРФ).

Указанный в предписании № 142/1/1 от дата срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – дата (л.д. 16-18).

Распоряжением органа государственного пожарного надзора № 56 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации, с целью контроля за выполнением ранее выданных предписаний, в том числе предписания № 142/1/1 от дата (л.д. 6-7). С распоряжением о проведении проверки фио был ознакомлен под подпись дата

В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 142/1/1 от дата, на момент проведения проверки устранены не были, что подтверждается копией акта проверки № 56 от дата (л.д.8-10). С актом проверки фио в день проведения проверки был ознакомлен, что подтверждается его подписью в акте.

Согласно письменного объяснения фио от дата, отобранного у него должностным лицом ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК, нарушения требований пожарной безопасности не были выполнены им в связи с недостаточностью материального обеспечения (л.д. 19).

В результате проведенной проверки генеральному директору наименование организации органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенных нарушений требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушений – дата (л.д. 11-13).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства   оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

Указанный в письменном объяснении довод фио о недостаточности материальных средств, в связи с чем им не были устранены нарушения требований пожарной безопасности, не могут служить основанием для освобождения от административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку им не было предоставлено доказательств того, что им были приняты все возможные и зависящие от него меры для устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Недостаточность материальных средств не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводят к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте, на котором осуществляется деятельность наименование организации.

Таким образом, бездействие генерального директора наименование организации фио квалифицируются по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: получатель - УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес); Банк получателя - Отделение адрес, БИК телефон, счет № 40101810335100010001, КБК телефон телефон, ОКТМО телефон, ИНН телефон, КПП телефон.

Разъяснить фио, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

Разъяснить фио положения ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья:		                     	                                           фио