Дело № 5-24-622/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица – генерального директора наименование организации

фио, паспортные данные БССР, проживающей по адресу: адрес,

 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь должностным лицом - генеральным директором наименование организации, расположенного по адресу: адрес, не выполнила в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 33/1/1 от дата, а именно пункты № 1,6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,21,22,28 указанного предписания, в соответствии с которыми было предписано:

корпус «Камелот»:

п. 1- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуацией людей о пожаре (ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» р.2 т.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

п. 6- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №390 (далее ППРвРФ);

п. 8- не обеспечено требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территории (п. 481 ППРвРФ);

корпус «Альпийская долина»:

п. 9- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуацией людей о пожаре (ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» р.7, т.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

п. 12- не обеспечено требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территории (п. 481 ППРвРФ);

п. 13- не обеспечено при проектировании устройство прохода к наружным лестницам через наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы не выполнены из негорючих материалов. Ширина проходов не увеличена вдвое по отношению к нормативной (ст.58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 14- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и зданий для проживания людей (ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.4\* СНиП дата\*, п.10.1 МДС 21-1.98);

п. 15- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ);

корпус «Арго»:

п. 16- системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 18- допускается использование на путях эвакуации покрытий пола с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 адрес4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 19- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ);

п. 21- не обеспечено требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территории (п. 481 ППРвРФ);

п. 22- не организовано эксплуатационное испытание пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет (п. 24 ППРвРФ);

организационные мероприятия:

п. 28- не разработана и не предоставлена декларация пожарной безопасности (п.5 ст.6 ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

То есть фио, как должностное лицо наименование организации, совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

фио к мировому судье не явилась, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении была уведомлена заблаговременно, надлежащим образом.

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении фио о месте и времени рассмотрения дела, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в ее отсутствие.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Установлено, что фио является генеральным директором наименование организации, что подтверждается копией приказа № 1-к от дата (л.д. 17), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 18-29).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от дата № 33, генеральному директору наименование организации фио было выдано предписание № 33/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было предписано устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

корпус «Камелот»:

п. 1- здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуацией людей о пожаре (ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» р.2 т.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

п. 2- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 утв. Постановлением Правительства РФ от дата № 390 «Правила противопожарного режима», ППРвРФ);

п. 3- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (п. 43 ППРвРФ);

п. 4- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п.70 ППРвРФ);

п. 5- организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год с составлением соответствующих актов (п. 55 ППРвРФ);

п. 6- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата №390 (далее ППРвРФ);

п. 7- допускается заполнение подвесных потолков в общих коридорах, холлах, фойе с более высокой пожарной опасностью чем дата, В2, Д3, Т3 ил дата, В3, Д2, Т2 (п. 33 адрес4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 8- обеспечить требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территории (п. 481 ППРвРФ);

корпус «Альпийская долина»:

п. 9- здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуацией людей о пожаре (ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованих пожарной безопасности» р.7, т.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

п. 10- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям №1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п.70 ППРвРФ);

п. 11- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (п. 43 ППРвРФ);

п. 12- обеспечить требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территории (п. 481 ППРвРФ);

п. 13- обеспечить при проектировании устройство прохода к наружным лестницам через наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы не выполнены из негорючих материалов. Ширина проходов не увеличена вдвое по отношению к нормативной (ст.58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 14- провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли и зданий для проживания людей (ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.4\* СНиП дата\*, п.10.1 МДС 21-1.98);

п. 15- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ);

корпус «Арго»:

п. 16- системы автоматической пожарной сигнализации обеспечить подачей сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

п. 17- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п.70 ППРвРФ);

п. 18- не допускать использование на путях эвакуации покрытий пола с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (п. 33 адрес4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

п. 19- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ);

п. 20- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности (п. 43 ППРвРФ);

п. 21- обеспечить требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территории (п. 481 ППРвРФ);

п. 22- организовать эксплуатационное испытание пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет (п. 24 ППРвРФ);

п. 23- пожарный гидрант обеспечить указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения (п. 55 ППРвРФ);

п. 24- газовый баллон обеспечить шкафом, запирающимся на замок, а также надпись «Огнеопасно. марка автомобиля» (п. 93 ППРвРФ);

организационные мероприятия:

п. 25- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 настоящих Правил (п.2 ППРвРФ);

п. 26- не допускать к работе на объекте лиц не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, прохождение пожарно-технического минимума (п.3 ППРвРФ);

п. 27- назначить лицо ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (п.4 ППРвРФ);

п. 28- разработать и предоставить декларацию пожарной безопасности (п.5 ст.6 ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Указанный в предписании № 33/1/1 от дата срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – дата (л.д. 13-15).

Распоряжением (приказом) органа государственного пожарного надзора № 140 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 33/1/1 от дата (л.д. 6-7). С распоряжением о проведении проверки фио была ознакомлена под подпись дата (л.д. 7).

В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 33/1/1 от дата, на момент проведения проверки не были устранены в полном объеме, что подтверждается копией акта проверки № 140 от дата (л.д. 8-9). С актом проверки фио в день проведения проверки была ознакомлена, что подтверждается ее подписью в акте.

По результатам проведенной проверки генеральному директору наименование организации органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенного нарушения требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушения – дата (л.д. 10-12).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

Таким образом, бездействие генерального директора наименование организации фио квалифицируется по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио, ее имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц, в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

 Штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: получатель - УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес); Банк получателя - Отделение адрес, БИК телефон, счет № 40101810335100010001, КБК телефон телефон, ОКТМО телефон, ИНН телефон, КПП телефон.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, предоставляет мировому судье, вынесшему постановление.

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья: фио