Дело № 5-24-744/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении юридического лица –

наименование организации (далее по тексту – наименование организации), место нахождения: адрес,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - наименование организации, расположенное по адресу: адрес, не выполнило в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 62/1/1 от дата, а именно пункты №№ 1,3,6-9,16,18,20, в соответствии с которыми было указано на следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Спальный корпус:

- здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре все помещения в полном объеме (ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, а именно обеспечить второй эвакуационный выход этажей (п. 33 ППРвРФ, п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;

– допущено использование горючих материалов для отделки пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 спального корпуса

(п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13.130.2009 «Эвакуационные пути выходы);

– коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участках, длина которых не должна превышать 60 м (33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13.130.2009 «Эвакуационные пути выходы);

– запоры на дверях эвакуационных выходов не выполнены обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

– двери эвакуационных выходов не оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнениями изнутри без ключа (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

Летние домики:

– не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре все помещения в полном объеме (ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Столовая:

– помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (ст.54 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Хозяйственные постройки:

– помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54 ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 1НПБ 110-03);

Таким образом, юридическим лицом - наименование организации совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Законный представитель юридического лица к мировому судье не явилась, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении была уведомлена заблаговременно, надлежащим образом.

До начала рассмотрения дела на судебный участок мирового судьи защитником юридического лица были поданы письменные пояснения по делу об административном правонарушении и доказательства в обоснование пояснений, из которых усматривается, что юридическим лицом предпринимаются все возможные меры, направленные на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Также от защитника юридического лица поступило письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие защитника.

Согласно положениям ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ, дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Принимая во внимание, что в материалах дела имеются данные о надлежащем извещении законного представителя юридического лица о месте и времени рассмотрения дела, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, имеются предусмотренные законом основания для рассмотрения дела в отсутствие законного представителя и защитника юридического лица.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Установлено, что наименование организации является юридическим лицом, генеральным директором является фио, что подтверждается копией приказа № 64 от дата (л.д. 12), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 12-15).

дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору, наименование организации было выдано предписание № 62/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было указано на следующие нарушения со сроком устранения до дата:

спальный корпус:

– оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре все помещения в полном объеме (ст. 54 ФЗ от дата № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– систему автоматической пожарной сигнализации, установленной на 2-ом этаже, выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, а именно обеспечить второй эвакуационный выход с этажей (п. 33 адрес 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

– пожарные шкафы изготовить из негорючих материалов (ст. 107 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 ППРвРФ);

– не допускать использование горючих материалов для отделки пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 спального корпуса (п. 33 ППРвРФ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

– коридоры длиной более 60 м разделить противопожарными перегородками 2-го типа на участках, длина которых не должна превышать 60 м (п. 33 адрес 4.3.3 СП 1ю13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

– запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРвРФ);

– двери эвакуационных выходов оборудовать приборами для самозакрывания и уплотнениями изнутри без ключа (п. 33 ППРвРФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

– под лестничной клеткой и на лестничных маршах не допускать хранение вещей, мебели и других горючих материалов (п. 23 ППРвРФ);

– не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 ППРвРФ);

– обеспечить наличие плана эвакуации людей при пожаре (п. 7 ППРвРФ);

– обеспечить наличие планов эвакуации в номерах на случай пожара (п. 89 ППРвРФ);

– обеспечить периодичность смотра и проверки огнетушителей, а так же своевременную их перезарядку (п. 478 ППРвРФ);

административные здания:

– систему автоматической пожарной сигнализации, установленной в административных зданиях (литер А.Б) выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона от дата №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

летние домики:

– оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре все помещения в полном объеме (ст. 54 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– систему автоматической пожарной сигнализации, установленной в летних домиках (литеры «5.П», «5.Р», «6.А», «5.Л», «5.К», «5.Б», «5.В», «4.Ч», «4.Э») выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона от дата 200 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

столовая:

– оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (ст. 54 Федерального закона от дата 200 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 9п. 20 ППРвРФ);

хозяйственные постройки:

– помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таб. 1 НПБ 110-03);

складские помещения и другие нежилые помещения:

– обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 ППРвРФ);

– систему автоматической пожарной сигнализации, установленной в зданиях литеры «П», «Ж», «М», «Н», «Е», «Ф», «Д», «З» выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

диспетчерский пункт:

– систему автоматической пожарной сигнализации выполнить обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

организационные мероприятия:

– произвести уборку мусора и покос травы (п. 17(10 ППРвРФ);

– не допускать к работе лиц не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) (п. 3 ППРвРФ) (л.д. 10-11).

Распоряжением (приказом) органа государственного пожарного надзора № 180 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 62/1/1 от дата (л.д. 4-5). С распоряжением о проведении проверки законный представитель юридического лица фио была ознакомлена под подпись дата

В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 62/1/1 от дата, на момент проведения проверки не были устранены в полном объеме, что подтверждается копией акта проверки № 180 от дата (л.д. 6-7). С актом проверки генеральный директор наименование организации в день проведения проверки была ознакомлена, что подтверждается подписью в акте (л.д. 6-7).

По результатам проведенной проверки юридическому лицу органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание № 180/1/1 от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушений – дата (л.д. 8-9).

Собранные по делу об административном правонарушении доказательства оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.

При этом судом принимается во внимание, что юридическим лицом принимаются меры, направленные на устранение нарушений требований пожарной безопасности, однако ни в установленный в предписании срок – до дата, ни к моменту проведения проверки юридического лица органом государственного пожарного надзора дата, нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 62/1/1 от дата, в полном объеме устранены не были.

Таким образом, бездействие юридического лица - наименование организации квалифицируется по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, имущественного и финансового положения юридического лица, отсутствием обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить юридическому лицу наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в минимальном размере.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек. Оснований для прекращения производства по делу, а также для применения в отношении юридического лица положений ч. 1 ст. 4.1.1, ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – наименование организации (ОГРН 1149102100520, место нахождения: адрес) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Разъяснить юридическому лицу, привлеченному к административной ответственности, что при неуплате административного штрафа в течение 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, оно подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не сумма прописью.

Реквизиты для уплаты штрафа: Счет 40101810335100010001 УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес) в Отделении адрес, ИНН телефон, КБК 17711607000016000140, КПП телефон, БИК телефон, ОКТМО телефон,.

Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес через мирового судью в течение 10 суток со дня получения.

Мировой судья фио

6