Дело № 5-25-154/2021

УИД:91MS0025-01-2021-000572-78

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

7 апреля 2021 г.                                                                                        г. Армянск

Мировой судья судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым Гребенюк Л.И., в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым,                              г. Армянск, ул. Гайдара, д.6, рассмотрев дело об административном правонарушении по  ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции», «данные изъяты»

у с т а н о в и л:

ООО «Титановые Инвестиции», «данные изъяты»., на объекте Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции», расположенного по адресу: «данные изъяты» не выполнило п.п. 1, 2, 6, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 63, 64, 72, 73, 78, 79 законного предписания органа государственного надзора. «данные изъяты»об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) несущих металлических конструкций цеха плавки и подготовки серы, здания насосной повысителей на техническую воду, здание АБК операторной воздуходувки комплекса по производству серной кислоты «данные изъяты» – нарушение п. 21. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; с 01.01.2021 г. – нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации «данные изъяты») (п.1);

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование склада древесной муки «Титан 1», «Титан 2» сертифицированной автоматической установкой пожаротушения «данные изъяты». – нарушение части 2 статьи 54. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; «данные изъяты». – нарушение статьи 83. Федерального закона от 22.07.2008 «данные изъяты»«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 17 марта 2009 г. «данные изъяты»«Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.9 «данные изъяты»Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования) (п.2);

- в срок «данные изъяты»не обеспечило демонтажа подсобного помещения в лестничной клетке административно – бытового корпуса автотранспортного «данные изъяты»– нарушение подпункт к) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «данные изъяты»; с «данные изъяты»– нарушение подпункта к) п. 16. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от «данные изъяты», п. 4.4.9. «данные изъяты»Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от «данные изъяты») (п.6);

- в срок до «данные изъяты». не обеспечило в здании автотранспортного цеха на путях эвакуации аварийным освещением «данные изъяты»г. – нарушение п. 33., Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года «данные изъяты»п. 4.3.1. «данные изъяты». Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 «данные изъяты»), «данные изъяты»– нарушение п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации «данные изъяты»п. 4.3.12. «СП «данные изъяты»Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (п.9);

-в срок «данные изъяты»г. не обеспечило выполнение уклона наружной лестницы на пути эвакуации со второго этажа административно – бытового корпуса автотранспортного цеха, не более «данные изъяты». – нарушение статья 89 Федерального закона «данные изъяты»ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.4.2. «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171); «данные изъяты»г. – нарушение статьи 89. Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № «данные изъяты», п. 4.4.3. «СП «данные изъяты». Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (п.13);

- в «данные изъяты»г. не обеспечило применение в здании на путях эвакуации со второго этажа административно – бытового корпуса автотранспортного цеха, для отделки потолка материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (до 31.12.2020 г. – нарушение ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2. «СП «данные изъяты»Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», «данные изъяты»г. – нарушение ч. 6. ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.15);

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование помещений сварочного поста, здания для ремонта агрегатов автотранспортного цеха, автоматической пожарной сигнализацией «данные изъяты»– нарушение приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования«данные изъяты». – нарушение часть 2 статьи 54. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.18);

- в срок до 01.03.2020 г. не обеспечило выполнение указателей направления движения к пожарным гидрантам на территории автотранспортного цеха, объемными со светильником или плоскими, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойкими к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации (до 31.12.2020 г. – нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 8.6. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. «данные изъяты»; с 01.01.2021 г. – нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) (п.19);

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило здание ангара – модуля «Кисловодск», материального склада № 2 автотранспортного цеха, внутренним противопожарным водопроводом (нарушение ст.ст. 60, 62, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.1. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности») (22);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило выполнение заполнения проёмов в противопожарных преградах, отделяющие помещения различных классов функциональной пожарной опасности здания заводоуправления: складские помещения (1-й этаж столовой; магазина «Родничок») и помещения организации торговли, с нормируемым пределом огнестойкости, и соответствующим типом заполнения проёма (нарушение ч.ч. 1, 2, 3, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.23);

- в срок «данные изъяты»не обеспечило в здании заводоуправления на путях эвакуации аварийным освещением («данные изъяты»г. – нарушение п. 33, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.3.1 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171), «данные изъяты»г. – нарушение п. 23., Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.3.12. «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (п.27);

-в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило выполнение заполнения проёмов в противопожарных преградах, отделяющие помещения различных классов функциональной пожарной опасности здания заводоуправления: помещения используемое как архивное (3-й этаж заводоуправления), архив ОДиК (1-й этаж заводоуправления), с нормируемым пределом огнестойкости, и соответствующим типом заполнения проёма (нарушение ч.ч. 1, 2, 3, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.35);

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило отделения помещение различных классов функциональной пожарной опасности здания заводоуправления: помещение котельной Ф 5.1 (технический этаж) и здание органов управления учреждения, офисов Ф 5.1, между собой ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарной преградой, с соответствующим типом заполнения проёма (нарушение ч.ч. 1, 2, 3, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.37);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило отделения коридоров лабораторного корпуса противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», но не должна превышать 60 м. («данные изъяты». – нарушение статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; с 01.01.2021 г. – нарушение статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7. «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (п.39);

- в срок до 10.01.2021 г. не обеспечило в здании лабораторного корпуса на путях эвакуации аварийным освещением (до 31.12.2020 г. – нарушение п. 33, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.3.1. «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171), с 01.01.2021 г. – нарушение п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.3.12 «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (п.40);

- в срок до 10.01.2021 г. не обеспечило использование в коридоре лаборатории промышленной санитарии лабораторного корпуса, для отделки стен материалы с менее низкой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (до 31.12.2020 г. – нарушение ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; с 01.01.2021 г. – нарушение ч. 6. ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.42);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило отделения помещений различных классов функциональной пожарной опасности лабораторного корпуса: помещение архива проектного отдела Ф 5.2 (дверь 2-го выхода из помещения) и здание органов управления учреждения, офисов Ф 5.1; помещение склада кислот Ф 5.2 (дверь 2-го выхода из помещения) и здание органов управления учреждения, офисов Ф 5.1; между собой ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарной преградой, с соответствующим типом заполнения проёма (нарушение ч.ч. 1, 2, 3, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.43);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование помещений железнодорожного транспорта железнодорожного цеха (ремонтные, технического обслуживания подвижного состава) автоматическими установками пожаротушения (до 31.12.2020 г. – нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; с 01.01.2021 г. – нарушение статьи 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложения А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.45);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование здания административно – бытового корпуса, депо железнодорожного цеха, автоматической пожарной сигнализацией (нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.46);

- в срок до 10.01.2021 г. не обеспечило оборудование здание административно – бытового корпуса, депо железнодорожного цеха системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г.                        № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (п.47);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование помещения центрального склада, склада горюче – смазочных материалов, части помещений административно – бытового корпуса (комната кладовщиков и раздевалка) цеха складского хозяйства автоматической пожарной сигнализацией (часть 2 статьи 54. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.49);

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование помещений центрального склада, склада горюче-смазочных материалов цеха складского хозяйства системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (п.50);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило отделения помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение электрощитовой, вентиляционной камеры) производственного здания склада горюче – смазочных материалов цеха складского хозяйства, ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарной преградой, с соответствующим типом заполнения проёма (нарушение ч.ч. 1, 2, 3, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (п.53);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудования вспомогательных помещений ремонтно-строительного цеха автоматической пожарной сигнализацией (нарушение ч. 2 ст. 54 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.63);

- в срок до 10.01.2021 г. не обеспечило оборудование вспомогательных помещений ремонтно-строительного цеха системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (нарушение ч. 2 ст. 54. ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 «данные изъяты». Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (п.64);

- в срок «данные изъяты»г. не обеспечило оборудования помещений цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики автоматической пожарной сигнализацией (нарушение ч. 2 ст. 54 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.72);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудования помещений цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (нарушение ч. 2 ст. 54 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (п.73);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование помещений административно-бытового комплекса ЦКСК и ЦП автоматической пожарной сигнализацией (нарушение ч. 2 ст. 54 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А. «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (п.78);

- в срок до «данные изъяты»г. не обеспечило оборудование помещений административно-бытового комплекса ЦКСК и ЦП системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч. 2 ст. 54 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (п.79).

Таким образом, ООО «Титановые Инвестиции» совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.12                         ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законный представитель ООО «Титановые Инвестиции» «данные изъяты». в судебном заседании с протоколом согласилась частично, вину Общества  в совершении правонарушения признала, не оспаривала фактические обстоятельства дела. В связи с истечением срока давности для привлечения к административной ответственности за невыполнение пунктов 1, 19 указанного выше предписания, просила исключить их из общего объема вмененного нарушения. Также при назначении наказания просила суд учесть, что Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» является градо- и бюджетообразующим предприятием, от финансово-хозяйственной деятельности которого в большей мере зависит наполняемость муниципального бюджета и социально-экономическое положение муниципального образования городской округ Армянск, влияет на занятость населения в регионе, воздействует на инфраструктуру муниципального образования и в значительной мере определяет перспективы его экономического и социального развития, в связи с чем просила назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении – главный государственный инспектор по пожарному надзору г. Армянска г. Армянска, начальник отделения надзорной деятельности по                         г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым «данные изъяты». в судебном заседании пояснил, что в действиях ООО «Титановые Инвестиции» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и просил назначить Обществу административное наказание в соответствии с санкцией указанной статьи.

Выслушав объяснения законного представителя ООО «Титановые Инвестиции» «данные изъяты»., главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Армянска г. Армянска, начальник отделения надзорной деятельности по г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым  «данные изъяты» исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Часть 12 статьи  19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Судом установлено, что 29.11.2019 во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Армянск по пожарному надзору начальником отделения надзорной деятельности по г. Армянску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым проведена плановая проверка Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции», по результатом которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и выдано предписание №30/1/27  об устранении  нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.11.2019 г.

Указанное предписание получено представителем юридического лица -и.о. директора АФ ООО «Титановые Инвестиции – «данные изъяты»Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на осуществление властных полномочий, содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных лиц. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно. Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Из существа предписания «данные изъяты»г. усматривается, что последнее содержит конкретные указания должностного лица органа пожарного надзора, четкие формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю. Формулировки предписания исключают возможность двоякого толкования, и они доступны для понимания всеми лицами.

Законность предписания «данные изъяты»г. сомнений не вызывает, указанное предписание выдано должностным лицом административного органа в пределах полномочий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, регулирующим  правоотношения в области пожарного надзора, в установленном законном порядке обжаловано не было, в связи с чем, подлежало исполнению юридическим лицом в установленные в предписании сроки.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выполнения требований предписания ООО «Титановые Инвестиции» в период «данные изъяты»установлено, что требования пунктов 1, 2, 6, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 63, 64, 72, 73, 78, 79 предписания «данные изъяты»Обществом не выполнены.

Факт невыполнения ООО «Титановые Инвестиции» в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор,  подтверждается исследованными судом в совокупности материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении «данные изъяты»; актом проверки «данные изъяты»г., согласно которому в ходе проведения  проверки выявлены факты невыполнения предписания «данные изъяты»об устранении требований пожарной безопасности от «данные изъяты»г.; предписанием «данные изъяты».

Доводы законного представителя Общества Карпенко О.А. об исключении из общего объема вмененного правонарушения пунктов 1, 19 предписания в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности,  суд считает обоснованными, исходя из следующего.

Согласно правовой позиции, выраженной в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не является длящимся, следовательно сроки, предусмотренные ст. 4.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не могут исчисляться со дня выявления административного правонарушения и подлежат исчислению с момента наступления указанного срока.

Учитывая изложенное, днем совершения правонарушения следует считать не день выявления административного правонарушения, а день его совершения.

В соответствии со ст. 4.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении по истечении трех месяцев (по делу об административном правонарушении рассматриваемому судьей) со дня совершения административного правонарушения.

При рассмотрении дела в судебном заседании установлено, что срок устранения нарушений требований пожарной безопасности по пунктам 1, 19 предписания «данные изъяты» установлен должностным лицом, его выдавшим до 01.03.2020 г., на момент поступления дела в суд «данные изъяты» срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях истек, следовательно, пункты 1, 19 предписания «данные изъяты»подлежат исключению из общего объема вмененного ООО «Титановые Инвестиции» нарушения.

Анализируя все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности с точки зрения допустимости и относимости, суд не усматривает в материалах дела каких-либо нарушений, которые могли бы поставить под сомнение в целом собранные по делу доказательства, то есть, все исследованные в суде доказательства, дают суду основания считать доказанной вину ООО «Титановые Инвестиции» в совершении им административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч.2 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, в соответствии со ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является признание вины; обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судом в действиях ООО «Титановые Инвестиции» не установлено.

Учитывая вышеизложенное, характер совершенного ООО «Титановые Инвестиции» административного правонарушения, которое относится к правонарушениям против порядка управления, степень его вины, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, исходя из принципа разумности и справедливости, считаю необходимым признать ООО «Титановые Инвестиции» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

На основании ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей 00 коп.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель  - УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), почтовый адрес – Россия, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ИНН – 9102013284, КПП – 910201001, ОГРН – 1149102019164, Банк получателя – Отделение  Республика Крым Банка России, БИК – 013510002, счет – 40102810645370000035, казначейский счет – 03100643000000017500, код сводного реестра – 35220323, ОКТМО – 35706000, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140, УИН -0.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд. В противном случае лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 20.25 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление  может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым  через мирового судью судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или  получения  копии постановления.

Мировой судья    (подпись)                                                                Л.И. Гребенюк