Дело № 5-25-516/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

22 августа 2018 года                                                                                                       г. Армянск

Мировой судья судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым Гребенюк Л.И., в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, д.6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора Армянского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции» Акулова Андрея Борисовича, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>,

у с т а н о в и л:

<данные изъяты> в судебный участок №25 Армянского судебного района Республики Крым из Отделения надзорной деятельности по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым поступило дело об административном правонарушении в отношении директора Армянского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции» Акулова А.Б. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно протокола об административном правонарушении от 20.07.2018 г., директор Армянского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции» Акулов А.Б. не выполнил законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 14.04.2017 г. №14/1/13 на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях базы отдыха «Волна» Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции» по адресу: <данные изъяты>:

в  здании столовой базы отдыха «Волна», расположенной по адресу: <данные изъяты>:

- не установлен в обеденном зале столовой план эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с ГОСТР 12.2.143-2009. (выполнить с использованием фотолюминесцентных материалов), чем нарушены п.7 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009 (п. 4 предписания);

- не предоставлена техническая документацию на строительный материал (вагонку ПВХ) с указанием в ней информации о соответствующих показателях пожарной опасности материала, которым выполнена облицовка наружных стен здания столовой.  Обеспечить применение в качестве отделки  наружных стен здания столовой материалов групп горючести не выше Г1, чем нарушены ст.6, ч.ч.1, 5 ст.52, ч.11 ст.87, ч.2 ст.133 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012 (п. 5 предписания);

- не выведен (продублирован) сигнал от автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), которой оборудовано здание столовой на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушена ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ(п. 8 предписания);

- не выполнена облицовка стен на путях эвакуации в обеденном зале здания столовой из материала с классом пожарной опасности не более КМ1, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.133, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 14 предписания);

-  не выполнена облицовка потолков на путях эвакуации в обеденном зале здания столовой из материала с классом пожарной опасности не более КМ1, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.133, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 15 предписания);

- не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимо от источника питания рабочего освещения лестничные марши и клетка, коридор 2-го этажа здания столовой, чем нарушены п.33, п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011 (п. 18 предписания);

- не установлены выступающие из плоскости стен трубы отопления в объеме лестничной клетки со 2-го этажа здания столовой на высоте не менее 2,2 м от лестничной площадки и проступей, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2009 (п. 19 предписания);

- не установлен план эвакуации людей в случае возникновения пожара в коридоре 2-го этажа здания столовой в соответствии с ГОСТР 12.2.143-2009 (с использованием фотолюминесцентных материалов), чем нарушеныы п.7 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ,     п. 6.2 ГОСТР 12.2.143-2009 (п. 26 предписания);

-не выполнено из материала с классом пожарной опасности не более КМ4 половое покрытие коридора 2-го этажа здания столовой, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134,  таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 30 предписания);

- не выполнено из материала с классом пожарной опасности не более КМ410 половое покрытие жилых помещений 2-го этажа здания столовой, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1, 2, 12 ст.134  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 31 предписания);

- не выполнена не менее 25 см ширина проступей наружной эвакуационной лестницы со 2-го этажа здания столовой, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 32 предписания);

- не выполнена не менее 0,9 м ширина лестничного марша наружной эвакуационной лестницы со 2-го этажа здания столовой, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.1 СП 1.13130.2009 (п. 33 предписания);

- не выполнена не более 22 см высота ступеней наружной эвакуационной лестницы со 2-го этажа административного корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 35 предписания);

- не размещена у стены на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов наружная открытая лестница со 2-го этажа здания столовой, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ч.3 ст.80, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 36 предписания);

- не оборудовано противопожарными дверями помещение электрощитовой, пристроенное к зданию столовой, чем нарушены ст.6, п.10 ч.1 ст.50, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.17, СП 4.13130.2013 (п. 37 предписания); - не устранено повреждение эксплуатируемого электроустановочного прибора в помещении электрощитовой, пристроенной к зданию столовой, а именно не обеспечено защитным корпусом, чем нарушен п. «б» п.42 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (п. 40 предписания);

- не выполнено перекрытие электрощитовой, пристроенной к зданию столовой из материала, исключающего возможность распространения пожара в обход этих преград, чем нарушены  ст.6, ч.1, ч.6, ч.7 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 42 предписания).

Складские помещения вблизи здания столовой:

- не оборудованы противопожарными дверями, чем нарушены ст.6, п.10 ч.1 ст.50, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.17, СП 4.13130.2013 (п. 45 предписания);

- не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.9 таблицы 2 СП 3.13130.2009 (п. 46 предписания);

- не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с дублированием сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушены ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54, ч.7 ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица А.1, таблица А.3 СП 5.13130.2009 (п. 47 предписания);

- не предоставлена техническая документация на строительный материал (вагонку ПВХ) с указанием в ней информации о соответствующих показателях пожарной опасности материала, которым выполнена облицовка наружных стен здания складских помещений.  Обеспечить применение в качестве отделки  наружных стен здания столовой материалов групп горючести не выше Г1, чем нарушены ст.6, ч.ч.1, 5 ст.52, ч.11 ст.87, ч.2 ст.133 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012 (п. 48 предписания).

Нижний бар "Чайка":

- наружу не оборудован эвакуационный выход соответствующим эвакуационным знаком "Выход", согласно  ГОСТ Р 12.4.026-2015 в фотолюминесцентном исполнении, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.6.3 ГОСТР 12.2.143-2009, приложение Л. ГОСТ Р 12.4.026-2015 (п. 54 предписания);

- не установлено электротехническое оборудование, выступающее из плоскости стены в объеме коридора бара "Чайка" на высоте не менее 2,0 м. от пола, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.3 СП 1.13130.2009 (п. 58 предписания);

- не выполнена облицовка потолка на пути эвакуации в коридоре бара "Чайка" из материала с классом пожарной опасности не более КМ3, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 59 предписания).

Жилые корпуса (одноэтажные) и отдельностоящие жилые домики:

- не выполнена не более 22 см высота ступеней с тренажерного зала, расположенного под жилым корпусом, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 62 предписания);

- не выполнена не менее 1,9м высота дверного проема в свету с тренажерного зала, расположенного под жилым корпусом, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 63 предписания);

- не заделано негорючими материалами и не заштукатурено в помещении под жилым корпусом №45 отверстие в месте прокладки инженерных коммуникаций, чем нарушены п.22 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.4 СП 2.13130.2012 (п. 65 предписания); - не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения  жилых корпусов (Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, О, С, Т)  и жилых отдельностоящих, чем нарушены ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица 2 СП 3.13130.2009 (п. 67 предписания);

- не оборудовано противопожарными дверями помещение электрощитовой под жилым корпусом №45, чем нарушены ст.6, п.10 ч.1 ст.50, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.17, СП 4.13130.2013 (п. 69 предписания); - не оборудовано противопожарными дверями помещение электрощитовой, примыкающее к жилому корпусу, чем нарушены ст.6, п.10 ч.1 ст.50, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.17, СП 4.13130.2013 (п. 76 предписания); - не выполнено из материала с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости материала сопрягаемых преград, с целью исключения распространения пожара в обход этих преград в помещении  электрощитовой,   примыкающей к жилому корпусу  и перекрытие пол, чем нарушены ст.6, ч.1, ч.6, ч.7 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ (п. 80 предписания).

Верхний бар:

- не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещение здания верхнего бара, чем нарушены ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.9 таблицы 2 СП 3.13130.2009 (п. 88 предписания);

- не оборудовано  автоматической пожарной сигнализацией с дублированием сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации помещение верхнего бара, чем нарушены ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54, ч.7 ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица А.1, таблица А.3 СП 5.13130.2009 (п. 89 предписания);

-не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций перекрытия верхнего бара, чем нарушены ст.6, п.5, п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 90 предписания).

Здание сауны:

- не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций перекрытия здания сауны, чем нарушены ст.6, п.5, п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 93 предписания);

- не предоставлена техническая документация на строительный материал (вагонку ПВХ) с указанием в ней информации о соответствующих показателях пожарной опасности материала, которым выполнена облицовка наружных стен здания складских помещений.  Обеспечить применение в качестве отделки  наружных стен здания сауны материалов групп горючести не выше Г1, чем нарушены ст.6, ч.ч.1, 5 ст.52, ч.11 ст.87, ч.2 ст.133 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012 (п. 96 предписания).

Здание административного корпуса:

- не выведен (продублирован) сигнал от автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), которой оборудовано административный корпус на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушены ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 98 предписания);

- не предоставлена техническая документация на строительный материал (вагонку ПВХ) с указанием в ней информации о соответствующих показателях пожарной опасности материала, которым выполнена облицовка наружных стен здания административного корпуса.  Обеспечить применение в качестве отделки  наружных стен здания сауны материалов групп горючести не выше Г1, чем нарушены ст.6, ч.ч.1, 5 ст.52, ч.11 ст.87, ч.2 ст.133 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012 (п. 101 предписания);

- не выполнено покрытие полов коридора 2-го этажа административного корпуса на пути эвакуации из материала классом пожарной опасности не более КМ4, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 103 предписания);

- не выполнена не менее 0,8м ширина наружного эвакуационного выхода, ведущего с 1-го этажа административного корпуса, согласно проекта, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 107 предписания);

-  не выполнена не менее 25см ширина проступей наружной эвакуационной лестницы со 2-го этажа административного корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 109 предписания);

- не размещена у стены на расстоянии не менее 1 м. от плоскости оконных проемов наружная открытая лестницу со 2-го этажа административного корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ч.3 ст.80, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 110 предписания);

- не выполнена с материала классом пожарной опасности не более КМ343 облицовка стен и потолка при выходе со 2-го этажа здания административного корпуса на пути эвакуации, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 116 предписания).

Здание административно-хозяйственного корпуса (далее АХК):

- не предоставлена техническая документация на строительный материал (вагонку ПВХ) с указанием в ней информации о соответствующих показателях пожарной опасности материала, которым выполнена облицовка наружных стен здания административно-хозяйственного корпуса. Не обеспечено применение в качестве отделки  наружных стен здания АХК материалов групп горючести не выше Г1, чем нарушены ст.6, ч.ч.1, 5 ст.52, ч.11 ст.87, ч.2 ст.133 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012 (п. 118 предписания);

- не выполнена облицовка потолка конференц-зала на пути эвакуации из материала классом пожарной опасности не более КМ2, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 119 предписания);

- не выполнен  в соответствии с ГОСТР 12.2.143-2009. (с использованием фотолюминесцентных материалов) установленный план эвакуации людей в случае возникновения пожара в конференц-зале, чем нарушены п.7 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.2 ГОСТР 12.2.143-2009 (п. 122 предписания);

- не оборудованы противопожарными дверями складские помещения 1-го этажа здания АХК, чем нарушены ст.6, п.10 ч.1 ст.50, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.17, СП 4.13130.2013 (п. 126 предписания);

- не выполнена облицовка стен коридора 1-го этажа здания АЗК на пути эвакуации из материала классом пожарной опасности не более КМ3, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1,2,3,6 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 129 предписания);

- не выведен (продублирован) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации сигнал от автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), которой оборудовано здание АХК, чем нарушены ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 130 предписания).

Нарушения в отношении автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения:

- не оборудовано аварийным освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения помещение дежурного персонала на 2-м этаже здания столовой, в котором установлены приборы приёмно-контрольные автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Артон 16П, чем нарушены п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ,  п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009 (п. 135 предписания);

- не оборудовано аварийным освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения помещение дежурного персонала на 1-м этаже административного корпуса, в котором установлены приборы приёмно-контрольные автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Артон 16П, чем нарушены п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ,  п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009 (п. 136 предписания);

- не установлены световые оповещатели «Выход» системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Артон 16П над эвакуационными выходами из помещений ведущих с бара «Чайка», из поэтажных коридоров корпуса (с.Стерегущее ул.Береговая,2а), чем нарушены п.33, п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6,  п.3 ст.52, п.3 ч.2 ст.53, ст.54, п.1, п.3 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2009 (п. 137 предписания).

В база отдыха "Волна", расположенной по адресу: <данные изъяты>:

Корпус (расположен вблизи летней площадки)

- не обеспечена территория наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ,  п.4.1 СП 8.13130.2009 (п. 142 предписания);

- не установлены на этажах планы эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии ГОСТР 12.2.143-2009, чем нарушены п.7 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009 (п. 143 предписания);

- не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения корпуса, чем нарушены ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4 таблицы 2 СП 3.13130.2009 (п. 145 предписания);

- не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения лестничные марши и клетки, коридоры этажей корпуса, чем нарушены п.33, п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011 (п. 150 предписания);

- не выполнено половое покрытие в жилых комнатах из материала с классом пожарной опасности не более КМ4, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6, ст.53, ч.1 ст.89, ч.ч. 1, 2, 12 ст.134,  таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (п. 151 предписания);

- не  выполнена не менее 25 см ширина проступей наружной эвакуационной лестницы с 3-го этажа корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 152 предписания);

- не выполнена не более 22 см высота ступеней наружной эвакуационной лестницы с 3-го этажа корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,  ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 153 предписания);

- не выполнена не менее 1,2м высота ограждения наружной эвакуационной лестницы с 3-го этажа корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ч.3 ст.80, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 (п. 155 предписания);

- не выполнена  не менее 1,2м ширина наружного запасного эвакуационного выхода с 3-го этажа корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.5.3.13 СП 1.13130.2009 (п. 156 предписания);

- не выполнена не менее 1,2м ширина наружного запасного эвакуационного выхода со 2-го этажа корпуса, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.5.3.13 СП 1.13130.2009 (п. 160 предписания);

- в дверных проемах, ведущих на лестничную клетку корпуса не установлены двери с устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, чем нарушены п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 (п. 161 предписания).

Указанное дело определением и.о. мирового судьи судебного участка №25 Армянского судебного района Республики Крым – мировым судьей судебного участка №59 Красноперекопского судебного района Республики Крым от 30.07.2018 г. принято к производству, рассмотрение дела назначено на 21.08.2018 г. в 09 час. 30 мин.

Лица, участвующие в рассмотрении дела в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, направили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующим выводам.

Согласно ст.24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к числу задач производства по делам об административных правонарушениях относится всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела.

В соответствии с ч.1 ст.1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

Статья 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Объектом посягательства административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является установленный законом порядок управления в части соблюдения сроков выполнения предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 4.5 названного Кодекса составляет три месяца.

В соответствии со ст. 4.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении трех месяцев (по делу об административном правонарушении рассматриваемому судьей).

При этом Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не предусматривает возможности формулировать выводы о наличии признаков состава административного правонарушения в действиях лица, в отношении которого ведется производство по делу, при прекращении производства по делу за пределами срока давности привлечения к административной ответственности.

Согласно ст. 24.5 ч.1 п.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.

Аналогичная  правовая  позиция содержится в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от дата N 9-П, определении Конституционного Суда Российской Федерации от дата N 1109-О-О, а также в п. 13.1 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации  об  административных  правонарушениях ".

Из положений ч.1 ст. 4.5, п.6 ч.1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об  административных  правонарушениях в их правовом взаимодействии следует, что по истечению установленного срока давности привлечения к административной ответственности, вопрос о виновности лица в совершении административного правонарушения обсуждаться не может, положение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не может быть ухудшено. По смыслу закона, истечение срока давности привлечения к административной ответственности, является обстоятельством исключающим дальнейшее производство по делу об административном правонарушении. Указанные положения закона относятся и к рассматриваемому административному делу.

Срок давности привлечения к административной ответственности за данное правонарушение, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должен исчисляться с момента его совершения, т.е. со дня, следующего за последним днем срока исполнения обязанности.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что срок исполнения предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор                        N 14/1/13 от 14.04.2017 г., невыполнение положений которого вменяется директору Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции», установлен до 10 мая 2018 г. (л.д.15-27).

Следовательно, по настоящему делу трехмесячный срок давности привлечения Акулова А.Б. к административной ответственности по ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях начал исчисляться с 11 мая 2018 г. и истек 11 августа 2018 г.

При таких обстоятельствах, срок привлечения к административной ответственности, установленный ч.1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для данной категории дел и по данному делу об административном правонарушении истек, что исключает привлечение Акулова А.Б. к административной ответственности.

На основании ст. 24.5 ч.1 п.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

производство по делу об административном правонарушении в отношении директора Армянского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции» Акулова Андрея Борисовича в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прекратить, ввиду истечения к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении сроков привлечения к административной ответственности.

Постановление  может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  в течение 10 суток со дня вручения или  получения  копии постановления.

Мировой судья                                                                                                      Л.И. Гребенюк