Дело № 5-25-809/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

26 ноября 2018 г.                                                                                                          г. Армянск

Мировой судья судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым  Гребенюк Л.И.,  в помещении судебного участка, расположенного по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Гайдара, д.6, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Райковой Татьяны Леонидовны,  <данные изъяты>,

у с т а н о в и л:

Райкова Т.Л., являясь главным врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница г. Армянска», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, д. 1,  не выполнила пункты 3,5-24, 26-38 законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения № 1/1/1 от 14.02.2018 г., а именно: в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила обучение всех работников организации, ответственных за пожарную безопасность, пожарно – техническому минимуму (п. 3. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее по тексту – Правила противопожарного режима в Российской Федерации; п. 31., 32. Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила здание планами эвакуации людей при пожаре, соответствующим требованиям раздела 6.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (п. 7. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила отделения стационара в полной мере средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного) (п. 9. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила обозначения на дверях помещений складского, производственного назначения (котельная), а также наружных установках (склад баллонов с кислородом), категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила ликвидации складского помещения, находящееся на 5-м этаже здания стационара, либо проведении в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, работы по приведению в соответствие с классом функциональной пожарной опасности складского помещение (подп. о) п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила проведения эксплуатационного испытания наружной пожарной лестницы, установленной на здании роддома, с составлением соответствующего протокола испытания (п. 24. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила проведение работ по приведению высоты горизонтального участка путей эвакуации, на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажом, а также 4-м и 5-м этажом здания стационара, в свету не менее 2 м. (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.4. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009);  в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила разделение коридоров в палатных корпусах стационара, противопожарными перегородками 2-го типа, с расстоянием между ними не более 42 м., с заполнением проёма противопожарными дверьми с пределом огнестойкости EI 15. (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.2.26. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009); в срок до 01.09.2018 г. не обеспечила отделения помещений со спальными местами (больничные палаты), от частей здания другого назначения (бытовых, технических, складских), противопожарными дверьми с пределом огнестойкости EI 30 (ст. 88. Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям. СП 4.13130.2013); в срок до 01.09.2018 г. не обеспечила установку внутреннего пожарного крана, находящегося в инфекционном отделении, в общедоступным месте (ст. 60. Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.16. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. СП 10.13130.2009); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила проведение работ по приведению ширины лестничных площадок в здании поликлиники, не менее ширины лестничного марша (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.2.5. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2009); в срок до 01.03.2018 г. не обеспечила возможности свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из помещений приёмного покоя (п. 35. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила замены раздвижных дверей эвакуационного выхода из зданий поликлиники и стационара, либо выполнения их с возможностью открытия изнутри вручную и блокирования в открытом состоянии (подп. а) п. 36. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнения всех имеющихся знаков пожарной безопасности, а также эвакуационных знаков безопасности в помещениях больницы с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов (п. 43. Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 8.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила исправного состояния источника наружного противопожарного водоснабжения (объектового пожарного гидранта № 2). Не обеспечила указателем направления движения к пожарным гидрантам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) (п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 8.6. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. СП 8.13130.2009); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила размещение пожарного крана, рукава и ствола, находящиеся на 3-м этаже здания поликлиники, в подвальном помещении корпуса стационара, а также ПК № 20, в навесном, встроенном или приставном шкафе, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (п. 57. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила приведение имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации в рабочее состояние. Не обеспечила проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации с оформлением акта проверки (п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и эвакуации), не обеспечила разработки годового план – графика выполнения указанных работ (п. 63. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила здание больницы в полном объёме огнетушителями по нормам, согласно п. 474 и приложения № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (п. 70. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила демонтажа штепсельных розеток в складском помещении, расположенном на 5 – м этаже здания стационара (п. 348. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила расстановку огнетушителей, находящихся на 3-м этаже поликлиники, таким образом, чтобы расстояние от возможного очага пожара до места размещения, не превышало 20 м. (п. 474. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила своевременной проверки (регламентное техническое обслуживание) имеющихся огнетушителей (п. 478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила защитой от свободного доступа, а также постоянное пребывание дежурного персонала, помещение установки главного приёмно-контрольного устройства (контроллера радиоканальных устройств РРОП-И), блоков управления БУ32-И, блоков бесперебойного питания БП12, пульта управления сигнализацией ПС-И, блоков преобразования интерфейсов БПИ RS-И (статья 83. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнение работ по приведению в соответствие нормируемому размещению между приборами и устройствами (приёмно-контрольными приборами и приборами управления) (статья 83. ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнение работ по установке контрольных приборов в помещении «Приемный покой» приемного отделения, предусмотренная проектом. (часть 1 статьи 83. ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила проведение работ по приведению в рабочее состояние блоков управления БУ 32-И (п. 4 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила в здании стационара (блок А) с круглосуточным пребыванием людей, третьим источником питания систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) (п. 10 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнения работ по изменению расположения пожарных извещателей до отверстий вентиляции не менее 1 м. в помещении коридора 3-го этажа здания стационара                       (п. 10 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила в межпотолочном пространстве здания блока Б (поликлиника), системой автоматической пожарной сигнализации (ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила наличия дежурного персонала, обученного проведению замены неисправного извещателя, в соответствии с приложением О СП 5.13130.2009, для выполнения требования подп. в) п. 13.3.3 СП 5.13130.2009. (п. 10 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнения работ по исключению из способа оповещения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре текст, способный вызвать панику среди больных (пункт 3 таблицы 2 раздела 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнения работ по установке световых оповещателей «Выход»: на выходах в коридор из помещения «Актовый зал» на 3-ем этаже; на выходе из коридора в помещение «Санпропускник» 1-го этажа инфекционного отделения в котором есть выход непосредственно на улицу; на выходе из коридора 1-го этажа инфекционного отделения, по направлению к главному выходу из здания (п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнения работ по замене световых оповещателей «Выход» установленных на стенах, не имеющих выходов в безопасную зону, на световые оповещатели, указывающие направления движения эвакуации, в помещениях: коридор 1-го этажа Физиотерапевтического отделения: коридор 2-го этажа у кабинета ЛФК; коридор Лаборатории на 3-м этаже; коридор Психиатрического отделения на 2-м этаже, перед аптечным складом; коридор Терапевтического отделения на 5-м этаже около раздевалки; коридор Детского отделения на 1-м этаже между палатами № 2 и № 3; коридор Родильного отделения на 2-м этаже, в фойе и у палаты № 2 (пункт 5.3 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); в срок до 01.10.2018 г. не обеспечила выполнения работ по замене на световых оповещателях, указывающих направления движения эвакуации, направление стрелки в сторону ближайшего выхода, в помещениях: коридор Стационара на 3-м этаже, между кабинетом № 2 и ординаторской; коридор Психиатрического отделения на 2-м этаже, между палатами № 3 и № 4; коридор Инфекционного отделения на 1-м этаже, между боксами № 2 и № 3; коридор Терапевтического отделения на 5-м этаже, между палатами № 10 и № 11; холл Неврологического отделения на 4-м этаже, у выхода на центральную лестницу (п. 3.1 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).

Райкова Т.Л. в судебном заседании свою вину в совершенном правонарушении признала частично и пояснила, что в связи с отсутствием финансирования ею не могло быть выполнено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Выслушав пояснения Райковой Т.Л., изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Часть 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания и влечёт за собой назначение наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

По правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Факт невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, подтверждается собранными по делу доказательствами: актом проверки № 30 от 29.10.2018 г., согласно которого в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности; предписанием № 1/1/1 от 14.02.2018 г., согласно которого необходимо устранить, в том числе, указанные нарушения требований пожарной безопасности в установленный срок, которое получено 14.02.2018 г. главным врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница г. Армянска» Райковой Т.Л.; трудовым договором          №86-тдр от 01.06.2017 г., заключенным министром здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. и Райковой Т.Л., согласно п. 9.12 которого на Райкову Т.Л. как главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница г. Армянска» (руководителя) возложена обязанность обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, п.9.35 – выполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Уставом Учреждения.

Судом установлено, что 14.02.2018 г. начальником отделения надзорной деятельности по г. Армянску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым выдано предписание № 1/1/1  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара с установлением сроков, предельный срок 01.10.2018 г., которое получено главным врачом ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянска» Райковой Т.Л.14.02.2018 г.

В ходе проверки выполнения предписания установлено, что выполнены лишь пункты  1-2, 4, 25 предписания №1/1/1 от 14.02.2018 г.

В соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечаний к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Учитывая положения трудового договора № 86-тдр от 01.06.2017 г. Райкова Т.Л.  является должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Суд не принимает во внимание пояснения Райковой Т.Л. о том, что нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписания вызвано тем, что ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» является бюджетным учреждением и соответствующее финансирование не выделяется, т.к. Райковой Т.Л. не представлено доказательств того, что ею, как должностным лицом принимались все возможные и зависящие от нее меры к получению денежных средств для устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Вместе с тем то обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало главного врача учреждения Райкову Т.Л. возможности привлечь для выполнения предписания и приведения помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности иные средства, в том числе полученные от приносящей доход деятельности учреждения.

Как пояснила в судебном заседании Райкова Т.Л., согласно Уставу, ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» может осуществлять приносящую доход деятельность и такая деятельность учреждением осуществляется, доказательств того, что объем прибыли, полученной ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» от приносящей доход деятельности в период с февраля 2018 г. по ноябрь 2018 г. недостаточен для устранения нарушений требований пожарной безопасности суду не предоставлено.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, Райкова Т.Л. не обращалась.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что Райковой Т.Л. не были приняты достаточные и все зависящие от нее меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия и могут привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

При таких обстоятельствах, в действиях Райковой Т.Л. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд в действиях Райковой Т.Л. не усматривает.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не истек, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о личности лица, в отношении которого ведется производство по настоящему делу, его имущественное положение.

Доказательств того, что Райкова Т.Л. ранее привлекалась к административной ответственности в материалах дела не имеется.

Учитывая вышеизложенное, характер совершенного Райковой Т.Л. административного правонарушения, степень ее вины, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, исходя из принципа разумности и справедливости, считаю необходимым признать ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа.

На основании ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10,  30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать Райкову Татьяну Леонидовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде  административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: р/счет 40101810335100010001 УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) Отделение Республика Крым, ИНН 7702835821, КБК 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35706000.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу; оригинал квитанции об оплате штрафа в тот же срок подлежит предъявлению в суд. В противном случае лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст.20.25 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Армянский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья              (подпись)                                                                               Л.И. Гребенюк