Дело № 5-27-243/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

09 июля 2019 года                                                                     г. Бахчисарай

Мировой судья судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Есина Е.А. (Республика Крым, Бахчисарайский район, ул. Фрунзе, 36в), рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

должностного лица – начальника охраны пожарной, сторожевой Акционерного общества «Агрофирма Черноморец»» Савченко Александра Николаевича, *** года рождения, уроженца ***, не женатого, не военнообязанного, являющегося ***, проживающего по адресу: ****, адрес исполнения служебных обязанностей: ***,

по ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором Бахчисарайского района по пожарному надзору, старшим инспектором отдела  надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы фио  19 июня 2019 года составлен протокол об административном правонарушении №7/2019/55, согласно которому, 19 июня 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО «Агрофирма Черноморец» по адресу: ***, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №103/1/1 от 25.07.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объеме. Начальник охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н., является должностным лицом, в чьи обязанности входит осуществление  мероприятий по выполнению вышеуказанного предписания. Вследствие невыполнения Савченко А.Н. предписания нарушены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

Начальник охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н. в судебном заседании вину в совершении правонарушения признал полностью, раскаялся, пояснил, что не выполнил предписание в полном объеме в связи с недостаточным финансированием предприятия. В настоящее время часть нарушений устранена, просил назначить минимальное наказание, обязался устранить все нарушения в кротчайшие сроки.

Заслушав пояснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив представленные доказательства в их совокупности, мировой судья считает, что в действиях должностного лица – начальника охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н. усматривается нарушение требований ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, исходя из следующего.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности").

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 20 названного Федерального закона предусмотрено, что техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Исходя из положений статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасности объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Из материалов дела усматривается, что 19 июня 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО «Агрофирма Черноморец» по адресу: ***, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №103/1/1 от 25.07.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание выполнено не в полном объеме,  в частности:

в административном здании в  ***:

- работники добровольной пожарной охраны не имеют квалификации, присвоенной по результатам профессионального обучения (ст. 20 п. 1 ФЗ-100 Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране");

- работники добровольной пожарной не зарегистрированы в реестре добровольных пожарных (ст. 13 п. 1 ФЗ-100 Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране");

В ***, склад ГСМ:

- работники добровольной пожарной охраны не обеспечены средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров (ст. 14 п. 2 ФЗ-100 Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране").

- не укомплектованы пожарные щиты необходимым количеством немеханизированного пожарного инструмента и инвентарем согласно требованиям обеспечения объектов первичными средствами пожаротушения (п. 482 ППР РФ, приложение 6 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) (далее ППР);

- на путях эвакуации допускается использование материалов с высокой пожарной опасностью (п. 33 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями) п. 4.3.2 СП РФ 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- не укомплектована покрывалами (для изоляции очага пожара) (п. 457 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не укомплектована жесткой буксировочной штангой длинной не менее 3 м. (п. 455 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не обозначено направление движения к резервуару являющим источником противопожарного водоснабжения указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).

На тракторном стане:

- не установлены в помещении здания на светильниках колпаки (рассеиватели) (п. 42 (В) ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не обозначено направление движения к резервуару являющим источником противопожарного водоснабжения указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).

В Гараже:

- не оснащена территория буксирными тросами из расчета 1 трос(штанга) на 10 единиц техники (п. 247 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не обозначено направление движения к резервуару являющим источником противопожарного водоснабжения указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).

В Холодильнике, компрессорной в ***:

- не произведена ревизия пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, не предоставлен акт проверки (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не присоединен пожарный рукав, пожарный ствол к пожарному крану (п. 57 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (весной и осенью). Не предоставлен акт проверки (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не проведена перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раз в год) (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- пожарные шкафы не опломбированы (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не обеспечено помещение насосной схемой противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насоса (п. 58 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями);

- не предоставлен журнал проверок работоспособности задвижек с электроприводом (п. 59 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).

В *** на хим. складе:

- не обозначено направление движения к резервуару являющим источником противопожарного водоснабжения указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).

В Общежитии в ***:

- отделка стен на путях эвакуации выполнена с использованием материалов с классом пожарной опасности более Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 (не предоставлены сертификаты или результаты испытаний (п. 33 ППР РФ Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г (с изменениями), п. 4.1.4 СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

Согласно приказу №0000000230 от 05.01.2015 года Савченко А.Н. вступил в должность начальника охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец» (л.д.55).

В силу ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Виновность начальника охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н. в совершении административного правонарушения, помимо признания им своей вины, также подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности:

- протоколом об административном правонарушении №7/2019/55 от 19.06.2019 года, составленным полномочным лицом с соблюдением установленных требований, в протоколе начальник охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н.  указал на то, что с нарушением согласен, протокол им подписан, копию протокола получил  (л.д. 3-5);

- копией объяснения начальника охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н. от 19.06.2019г., в котором последний подтвердил, что предписание не выполнено по причине недостаточного финансирования, вину признал (л.д.6-7);

- актом проверки № 67 от 19.06.2019г. (л.д.8-11);

- сообщением № 291 от 27.06.2019г.  (л.д.12);

-  копией распоряжения (приказа) №67 от 10.06.2019 г. (л.д.13-14);

-  копией предписания №103/1/1 от 25.07.2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (л.д.21-29);

- копией акта проверки № 103 от 25.07.2018г. (л.д.30-38);

-  копией распоряжения (приказа) №103 от 03.07.2017 г. (л.д.39-40);

- копией приказа № 10 от 09.01.2019г. (л.д. 41-46);

- фототаблицей (л.д.47-49);

- копией приказа №0000000230 о приеме работника на работу от 05.01.2015г. (л.д.55);

- копией трудовой книжки Савченко А.Н. (л.д.56);

- копией должностной инструкции начальника охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» (л.д.57-58);

- копией приказа № 72 от 27.05.2019г. (л.д.64).

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом,  подписан лицом, его составившим, а также лицом, в отношении которого он составлен. В нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства в их совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья приходит к выводу о виновности должностного лица – начальника охраны пожарной, сторожевой АО «Агрофирма Черноморец»» Савченко А.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством является раскаяние в содеянном, отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Учитывая степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность Савченко А.Н., его семейное и материальное положение, состояние здоровья (инвалидность 3 группы), а также принимая во внимание то обстоятельство, что совершенное административное правонарушение не повлекло за собой причинения вреда, мировой судья считает, что применению подлежит мера наказания в виде наложения административного штрафа в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – начальника охраны пожарной, сторожевой акционерного общества «Агрофирма Черноморец»» Савченко Александра Николаевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ на следующие реквизиты: наименование получателя - УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), номер счета получателя - 40101810335100010001, банк получателя – Отделение Республики Крым г. Симферополь, ИНН – 7702835821, КБК – 17711607000016000140, КПП - 910201001, БИК – 043510001, ОКТМО – 35604101, УИН 17700500019000476622.

Квитанцию об оплате штрафа сдать в судебный участок № 27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, расположенный по адресу: *** - для приобщения к материалам дела.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа  в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                        Есина Е.А.