*Дело № 05-0051/28/2017*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

о наложении административного взыскания

<> 2017 года г.Бахчисарай

Мировой судья судебного участка № 28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым Бернацкая С.В. (298400, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе,36в), рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении Колоколова А.П., <> года рождения, уроженца <>, проживающего по адресу: <> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ -

УСТАНОВИЛ:

<> 2017 года в отношении <> Колоколова А.П. был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которого Колоколов А.П. в лице главного врача ГАУЗ РК « » в установленный срок до 01 февраля 2017 года не исполнил в полном объеме требования предписания заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым №<> от 07 июня 2016 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в частности:

1. Помещения корпуса № 1, физиотерапевтического отделения, пищеблока (жаровни), прачечной, лечебно-оздоровительного комплекса, а также помещения складского и производственного назначения не оборудовал автоматической пожарной сигнализацией (ст. 52; ст. 54 ст. 83 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
2. Помещения корпуса № 1, физиотерапевтического отделения, прачечной, лечебно-оздоровительного комплекса не оборудовал системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 ст. 83, ст. 84 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
3. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли корпусов №1, №2, №3, пищеблока, прачечной, физиотерапевтического отделения и зданий Бальнеологического отделения (ст. 52, ст. 58 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2009, п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п.3 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
4. На дверях (воротах) зданий производственного и складского назначения не нанесено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п.4 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
5. Не обеспечил исправность пожарных водоемов объемом по V-200 м3 на территории учреждения (с. Аромат) (не заполнены необходимым количеством воды для целей пожаротушения) (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п.8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», ст. 62 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
6. Для забора воды из пожарных водоемов пожарной техникой не обеспечил приемные колодцы объемом 3-5 м3 (п. 9.13 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п. 6 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
7. На территории Бальнеологического отделения к водонапорной башне и водоему закрытого типа не обеспечил проезды пожарной техники в любое время года. (п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения» п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п. 7 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
8. На территории Бальнеологического отделения водонапорную башню не обеспечил устройством для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами (п. 9.15 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п. 8 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
9. Открытый водоем на территории Бальнеологического отделения не обеспечил площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения» п. 9 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
10. На территории Бальнеологического отделения у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов не установлены указатели по ГОСТ (п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения», п.10 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
11. Пожарные шкафы в корпусах изготовлены из горючих материалов. (п. 4, ст. 107 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.11 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).
12. Двери эвакуационных выходов на 2-м этаже корпуса №1 и на 2-м этаже в здании Бальнеологического отделения открываться не по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.24 предписания от 07.06.2016 г. № 17/1/1).

Во исполнения распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району Республики Крым №<> от 13 мая 2016г. проведена плановая выездная проверка в отношении ГАУЗ РК « » с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год. Соблюдения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ходе указанной проверки составлен акт №<> от 07.06.2016г. о выявленных нарушениях: п.1 помещения корпуса № 1, физиотерапевтического отделения, пищеблока (жаровни), прачечной, лечебно-оздоровительного комплекса, а также помещения складского и производственного назначения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 52; ст. 54 ст. 83 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».прил.А табл.А1, СП5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования); п.2 помещения корпуса № 1, физиотерапевтического отделения, прачечной, лечебно-оздоровительного комплекса не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54 ст. 83, ст. 84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Раздел 7 СП 3.13130.2009); п.3 не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли корпусов №1, №2, №3, пищеблока, прачечной, физиотерапевтического отделения и зданий Бальнеологического отделения (ст. 52, ст. 58 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2009, п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390); п.4 на дверях (воротах) зданий производственного и складского назначения не нанесено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390,); п.5 пожарные водоемы объемом по V-200 м3 на территории учреждения (с. Аромат) находятся в неисправном состоянии (не заполнены необходимым количеством воды для целей пожаротушения) (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п.8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», ст. 62 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); п.6 для забора воды из пожарных водоемов пожарной техникой не обеспечены приемные колодцы объемом 3-5 м3 (п. 9.13 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения»); п.7 на территории Бальнеологического отделения к водонапорной башне и водоему закрытого типа не обеспечены проезды пожарной техники в любое время года (п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения» п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации); п. 8 на территории Бальнеологического отделения водонапорную башню не обеспечено устройством для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами (п. 9.15 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения»); п.9 открытый водоем на территории Бальнеологического отделения не обеспечил площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения»); п.10 на территории Бальнеологического отделения у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов не установлены указатели по ГОСТ (п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного Водоснабжения»); п.11 пожарные шкафы в корпусах изготовлены из горючих материалов (п. 4, ст. 107 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г.); п.12 не обеспечена комплектация пожарного крана пожарным стволом, расположенного на лестничной площадке административно-лечебного корпуса (п.4.1.14 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный Водопровод»);п.13 в помещениях корпуса № 2 пищеблока, а также в зданиях складского и производственного назначения (помещение электриков отделение № 3 и помещение хоз. службы Баль­неологического отделения), допущена эксплуатация соедине­ний электропроводов в скрутку (п. 42 «А» ППР РФ); п.14 в помещении хоз. службы Бальнеологического отделения допущено применение нестандартного (самодельного) элек­тронагревательного прибора (обогревателя) (п. 42 «Д» ППР РФ); п.15 в помещении хоз. службы Бальнеологического отделения используется розетка с повреждениями (п. 42 «Б» ППР PФ); п.16 в помещении хоз. службы Бальнеологического отделения под гоночной дверкой печи на твердом топливе предтопочный лист не соответствует размерам 0,5 х 0,7 метра (п. 81 ППР РФ); п.17 дымовая груба печи на твердом топливе не оборудована ис­крогасителем (п. 82 «3» ППР РФ); п.18 каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет свой порядковый номер (п. 475 ППР РФ); п.19 не обеспечено своевременное техническое обслуживание (пе­резарядку) огнетушителей, а также освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителя (п. 70 ППР РФ); п.20 двери в проемах стен ведущих в переходы между корпусами, выполнены не противопожарными 2-го типа (п.70 ППР РФ); п.21 люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа, а также не обеспечены закрепленными стальными стремянками (п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распростра­нения пожара на объектах защиты»); п.22 на путях эвакуации (коридор, холл, фойе) на 1-м этаже адми­нистративно-лечебного корпуса, корпуса № 3 здания Баль­неологического отделения, допускается применение горючих материалов в облицовки потолков (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Си­стемы противопожарной за­щиты. Эвакуационные пути и выходы, далее СП 1.13130.2009); п.23 двери в здании Бальнеологического отделения, открываю­щихся из помещений в коридор, уменьшают нормативную ширину эвакуационного пути, препятствуя свободной эвакуа­ции людей при пожаре.(п. 4.3.3 СП 1.13 130.2009); п.24 двери эвакуационных выходов на 2-м этаже корпуса №1 и на 2-м этаже в здании Бальнеологического отделения открывать­ся не по направлению выхода из здания) п. 4.2.6 СП 1.13130.2009); п.25 ковровые дорожки на путях эвакуации в зданиях с массовым пребыванием людей не закреплены надежно к полу (п. 39 ППР РФ); п.26 на лестничной клетке административно-лечебного корпуса допущено размещение мебели (шкаф), загромождающей пути эвакуации (п. 23 «Ж» ППР РФ); п.27 на путях эвакуации (галерея 2-го этажа административно ­лечебного корпуса и на 2-м этаже в здании Бальнеологическо­го отделения) размещены различные предметы (цветники) препятствующих свободной эвакуации людей при пожаре (п. 36 «Б» ППР РФ); п.28 руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (знаки на водонапорной башне с. Аромат) (п. 43 ППР РФ); п.29 обслуживающий персонал не обеспечен средствами индиви­дуальной защиты органов дыхания и зрения человека от ток­сичных продуктов горения (п. 9 ППР РФ); п.30 должностными и ответственными лицами за пожарную безопасность на объекте не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (п. 3ППР РФ); п.31 на объекте с ночным пребыванием людей не разработана ин­струкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (п. 9 ПНР РФ); п.32 не разработана и не предоставлена в уведомительном порядке декларация по пожарной безопасности (п. 5 ст. 6 ФЗ-123).

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности от 07.06.2016 года № <> со сроком исполнения до 01 февраля 2017 года.

Распоряжением №<> от 10.02.2017г. назначена внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 07.06.2016г. №<>

<> 2017 года отделом надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым составлен акт проверки №<> от 10.02.2017г. на предмет исполнения распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым от 10.02.2017г., согласно которого Колоколов А.П. не выполнил предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 07.06.2016 №<>, в частности: п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

По факту невыполнения предписания заместителем главного государственного инспектора по Бахчисарайскому району по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО в отношении Колоколова А.П. <> 2017 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании Колоколов А.П. вину в совершении правонарушения признал в полном объеме, обстоятельства совершения правонарушения подтвердил. Дополнительно пояснил, что частично были устранены замечания, указанные в предписании, в настоящее время разработан план мероприятий по устранению нарушений, невыполнение мероприятий по предписанию произошло из-за недостаточности финансирования.

В соответствии с [ч. 13 ст. 19.5](consultantplus://offline/ref=75FB42DE5B9449EA779BBEE314797CF8F8AC0AEE63CC642D17A05F082F3C747A292858DCF4E9BE65L) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей

Обстоятельства совершения административного правонарушения, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, об устранении нарушений пожарной безопасности, а также вина Колоколова А.П. подтверждены материалами дела об административном правонарушении, исследованными в судебном заседании:

- протоколом об административном правонарушении № <> от 20.02.2017 года, в котором изложены обстоятельства совершения правонарушения, а именно: не выполнение предписания об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности (л.д. 4-6); распоряжением о проведении плановой выездной проверки от 13.05.2016 года (л.д. 25-26); актом проверки №<> от 07.06.2016г. (л.д.27-29); предписанием №<> от 07.06.2016 года (л.д.11-13); распоряжением о проведении внеплановой проверки от 10.02.2017года №17(л.д.17-18); актом проверки №<> от 17.02.2017года (л.д.14-16); объяснением Колоколова А.П. (л.д.7).

В соответствии с частью 3 статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении выяснению подлежит, в том числе виновность лица в совершении административного правонарушения. Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со  [ст. 83](consultantplus://offline/ref=39FD9ECF0FDB63229A3B38E636D322EAEB007820914FD58DE4C4517FFFA2543B408C0D40GFRCM) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.

Согласно [ст.54](consultantplus://offline/ref=39FD9ECF0FDB63229A3B38E636D322EAEB007820914FD58DE4C4517FFFA2543B408C0D40FFA6DE14G6RFM) вышеуказанного Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), [оповещения и управления](consultantplus://offline/ref=C15BD1E9E2FC83759F8942373F87DE279728BCDC95E7A43BC5C2B82D7E47P) эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. [Перечень](consultantplus://offline/ref=C15BD1E9E2FC83759F8942373F87DE279728BCDC95E7A43BC5C2B82DE7DBE75A6BD7D12EA2D96E7646P) объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, (далее ППР РФ) руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Пунктом 57 ППР РФ установлено, что пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, образует состав административного правонарушения, предусмотренного [ч. 13 ст. 19.5](consultantplus://offline/ref=39FD9ECF0FDB63229A3B38E636D322EAEB007B2A904BD58DE4C4517FFFA2543B408C0D46FFAFGDR1M) КоАП РФ.

Вышеуказанным законом в совокупности с требованиями Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", в совокупности с положениями свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" таб.1,2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.5.2.4 СП 2.13130.2009, п.8.6 СП 13130.2009, п.8.6, п.9.4, п.9.9, п.9.13, п.9.15 СП 8.13130.2009 «Источника наружного противопожарного Водоснабжения» устанавливаются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со [ст. 2.4](consultantplus://offline/ref=C860D4C307228AEBDF5D5D4185962851F5F0464B6325653C0AF0F8DF41EF373546348C0FF164281ErEV8M) КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии со [ст. 38](consultantplus://offline/ref=C860D4C307228AEBDF5D5D4185962851F5F0414F6624653C0AF0F8DF41EF373546348C0FF1642B1CrEV0M) Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

На основании приказа Министра здравоохранения Республики Крым №159-рс от 31.01.2017г. с 31 января 2017 года на должность главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым « » назначен Колоколова А.П..

Таким образом, Колоколов А.П. является руководителем ГАУЗ РК « » и несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний органа государственного пожарного надзора.

Из Устава ГАУЗ РК « » следует, что собственником имущества, закрепленного за учреждением, находящегося в оперативном управлении является Республика Крым. При этом учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном [законом](consultantplus://offline/ref=3FD708AB8BB254B0FD2CF19C0409961ED1263FD164A2F6034B4D5C8EBAoCp0M) о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Республики Крым, вправе оказывать платные услуги, доходы учреждения поступают в самостоятельное распоряжение этого учреждения.

Следовательно, главный врач Колоколов А.П. ГАУЗ РК « », пользуясь имуществом на законных основаниях, обязан обеспечивать соблюдение в помещениях требования пожарной безопасности.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении и оценив все доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу о виновности Колоколова А.П., главного врача ГАУЗ РК « » в совершении административного правонарушения, и его действия следует квалифицировать по ч.13 [ст. 19.5 КоАП РФ](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_19.5_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4) – как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, цели и задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст.1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

С учетом признания вины Колоколова А.П., отсутствием отягчающих обстоятельств, характера и степени опасности совершенного деяния, учитывая конкретные обстоятельства дела, материальное положение юридического лица, характер осуществляемой им деятельности, желание привлекаемого лица устранить допущенные нарушения, в подтверждение чего представлены в материалы дела соответствующие доказательства, мировой судья считает возможности назначить Колоколова А.П., главному врачу ГАУЗ РК « » минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.13 статьи 19.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

На основании изложенного и руководствуясь ч.13 ст.19.5, главой 29 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», мировой судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым « » Колоколова А.П. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере <> рублей.

Обязать Колоколова А.П. произвести оплату суммы административного штрафа в 60-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока для его обжалования, если оно не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде двукратного размера суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

*Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка №28 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение десяти суток со дня получения его копии.*

Мировой судья С.В.Бернацкая