Дело № 5-42-454/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2020                                                                                               г. Евпатория, пр-т Ленина, 51/50

Мировой судья судебного участка № 42 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым Семенец Инна Олеговна, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отдела надзорной деятельности по гор. Евпатории Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым МЧС России, о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Черникова Андрея Юрьевича, ***, предусмотренной ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

*** в *** при проведении внеплановой выездной проверки индивидуального предпринимателя Черникова Андрея Юрьевича, в помещениях и на территории торгового центра «Каиса», расположенного по адресу: ***, выявлено, что ИП Черниковым А.Ю. не выполнены в установленный срок (***) п. п. 1 - 26, 28 - 30, 33 законного предписания № *** от *** об устранения нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара. В отношении ИП Черникова А.Ю. составлен протокол № *** об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Местом административного правонарушения является: ***, что относится к территориальной подсудности судебного участка № 42 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым. Датой и временем совершения административного правонарушения является *** в ***.

Срок привлечения к административной ответственности за данное правонарушение, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.

На рассмотрение дела лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Черников А.Ю. не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом посредством телефонограммы (№*** от ***). Через канцелярию суда от привлекаемого лица поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, указал на признание вины в совершении инкреминируемого ему административного правонарушения.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

- На основании ч. 1 ст. 25.15. КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

В соответствии с абз. 1 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - лицо, в отношении которого ведется производство по делу, в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть извещено о времени и месте судебного рассмотрения, с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату).

Поскольку Черников А.Ю. уведомлен о дате и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, мировой судья приходит к выводу о том, что в данном случае соблюдены требования действующего законодательства относительно извещения привлекаемого лица.

- При указанных обстоятельствах, мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие привлекаемого лица – ИП Черникова А.Ю.

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновению пожара № *** от ***, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора гор. Симферополя по пожарному надзору, выданное отделом надзорной деятельности по гор. Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ИП Черникову А.Ю. установлен срок до *** для устранения нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- Здания объекта защиты не разделено на пожарные отсеки (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3); раздел 6; таблица 6.11, п. 5.4.7 СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее СП 2.13130.2009); п.4.1 25/05/18-02-СТУ утв. Заключением нормативно - технического совета УНД ГУ МЧС России по Республике Крым (протокол заседания от 10.08.2018 № 16), (далее 25/05/18-02-СТУ).

- Для складских зданий не проведены расчёты величины индивидуального пожарного риска (п.4. 14, п. 8.2, п. 11.3, п. 11.12 25/05/18-02-СТУ).

- В помещениях, в которых возможно пребывание более 50 человек, отсутствуют не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (п. 8.8 25/05/18-02-СТУ).

- Объект не обеспечен удвоенным количеством первичных средств пожаротушения, в том числе передвижных (п. 4.12 25/05/18-02-СТУ).

- Для работающего персонала не предусмотрено наличие средств защиты органов дыхания изолирующего типа (п. 11.6 25/05/18-02-СТУ).

- Торговый комплекс частично, а складские помещения в полном объеме не оборудованы автоматической установкой водяного спринклерного пожаротушения с параметрами по 6-й группе помещений согласно СП 5.13130.2009 (ст.4, ст. 6, ст. 61, ст. 104 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, табл. А1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее СП 5.13130.2009); п. 10.7, п. 4.4 25/05/18-02-СТУ.

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 4.2 25/05/18-02-СТУ).

- Объект защиты (все помещения) не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 4-го типа (п. 4.3 25/05/18-02-СТУ).

- Отсутствует система вытяжной и приточной противодымной вентиляции (ст. 4, ст. 6, ст. 56 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 7.2 СП 7.13130.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (далее СП 7.13130.2012); п. 4.8, 10.5 25/05/18-02-СТУ).

- Складские помещения не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом (не менее 2 пожарных стволов с минимальным расходом воды 5,2 л/с) (п. 55, п. п. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее Правила от 25.04.2012 № 390); ст. 4, ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.1 таблица 2 СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод; п. 4.6 25/05/18-02-СТУ).

- Торговый центр не обеспечен необходимым числом пожарных стволов (пожарных кранов) на внутреннее пожаротушение здания (не менее 2 пожарных стволов с минимальным расходом воды 5.2 л/с) (фактически установлено по 1 пожарному стволу) (п. 55 Правил от 25.04.2012 № 390; ст. 4, ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.1 таблица 2 СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод (далее СП 10.13130.2009); п. 4.6 25/05/18-02-СТУ).

- На объекте не создана добровольная пожарная дружина в количестве не менее 6 человек (п. 4.13 25/05/18-02-СТУ).

- Размещаемые на объекте помещения производственного, складского и технического назначения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, и не отделены от залов для посетителей площадью 250 м2 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (1 этаж лит. Л, 4 этаж лит. Л) (ст. 4, ст. 6, ФЗ №123-Ф3 от 22.07.208,. п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты (далее СП 4.13130.2013); п.7.2 25/05/18-02-СТУ).

- По периметру складских помещений (застройки) с № 14 по № 4 (по генеральном плану, за исключением стороны Объездной дороги), с шагом не более 100 метров, не предусмотрен сухотруб с соединительными головками (диаметром не менее 80 мм) для подачи воды с помощью рукавных линий от пожарных гидрантов в зону пожара. Сухотруб также необходимо подключить к сети внутреннего противопожарного водопровода, с установкой обратного клапана в месте подключения, для возможности подачи воды в систему пожарных кранов (п. 4.5 25/05/18-02-СТУ).

- Не все помещения зданий оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации, (складские помещения, вспомогательные здания и сооружения на территории) (ст. 4, ст. 6, 54 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3; таблица А.1, А.З СП 5.13130.2009 СП, п.4.2 25/05/18-02- СТУ).

- Объект не обеспечен необходимым запасом воды для целей пожаротушения (отсутствует два пожарных водоема по 190м3 каждый, а также, для наружного пожаротушения отсутствует два тупиковых пожарных гидранта (возле зданий № 11 и № 15 (диаметром по 150мм) (по генеральному плану), с расходом воды не менее 30 л/сек от городских сетей водоснабжения) (ст. 4, ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3, раздел 9 СП 8.13130.2009, п. 4.4, п. 4.7, п. 4.11 25/05/18-02-СТУ).

- Имеющаяся установка пожаротушения находится в неисправном состоянии (не организованно проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, отсутствует акт проверки) (п. 61 Правил от 25.04.2012 № 390; п. 4.4 25/05/18-02-СТУ).

- Помещение насосной станции не отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 (ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 5.10.11 СП 5.13130.2009).

- Насосная станция не имеет отдельного выхода наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу (ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п.5.10.10 СП 5.13130.2009).

- Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов (на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей) (п. 58 Правил от 25.04.2012 № 390).

- Ширина эвакуационного выхода со второго этажа (склад-магазин) на наружную пожарную лестницу менее 1,2м (ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 7.1.13 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы (далее СП 1.13130.2009).

- Дверной проем в помещении насосной станции выполнен не огнестойким (тип заполнения проемов необходимо выбирать по пределу огнестойкости REI 45), (ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, 5.10.11 СП 5.13130.2009).

- Помещение насосной станции не оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста (ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 5.10.14 СП 5.13130.2009).

- В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике не предусмотрено трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35±0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения (Снаружи помещения насосной станции соединительные головки необходимо размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. должно быть не менее двух вводов с соединительными головками) (ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 5.10.19, п. 5.10.20 СП 5.13130.2009).

- Степень огнестойкости пристроенных к общественному зданию навесов не соответствует принятой степени огнестойкости здания. (Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания (документация о показателях пожарной опасности материалов на пристроенные навесы не представлена) ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 6.7.7 СП 2.13130.2012).

- Предел огнестойкости несущих строительных конструкций менее нормируемого (незащищенные металлические конструкции) (п. 2 ст. 87 табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 5.4.3 СП 2.13130.2012).

- Все этажи зданий, кроме первого, не обеспечены двумя эвакуационными выходами (выход с этажей предусмотрен по лестницам 2-го типа. Открытые лестницы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток) (ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 4.4.2, п. 7.1.11 СП 1 13130.2009).

- Допускается эксплуатация открытых лестниц, соединяющих более 2 этажей (ч. 14 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 5.3.15 СП 1.13130.2009).

- В лестничной клетке (здание лит. «Р3») для естественного освещения отсутствуют проемы в наружных стенах (имеющиеся окна перекрыты вплотную стеной соседнего сооружения) (ст. 4, ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 7.1.15 СП 1.13130.2009).

- Руководитель организации не обеспечил проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3, п. 55 Правил от 25.04.2012 № 390).

Вышеуказанное Предписание № *** от *** получено ИП Черниковым А.Ю. ***.

С целью контроля исполнения предписания № *** от ***, выданного отделом надзорной деятельности по гор. Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, срок которого истек ***, *** осуществлена проверка ИП Черникова А.Ю.

Вышеуказанная внеплановая проверка ИП Черников А.Ю. согласована с Прокуратурой города Симферополя Республики Крым (Решение № *** от ***).

Актом проверки органа государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № *** от ***, установлено, что требования, указанные в предписании № *** от ***, ИП Черниковым А.Ю. не выполнены в полном объеме, допущенные нарушение не устранены, чем нарушены положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.1 25/05/18-02-СТУ утв. Заключением нормативно - технического совета УНД ГУ МЧС России по Республике Крым (протокол заседания от 10.08.2018 № 16), СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее СП 5.13130.2009), СП 7.13130.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод, СП 10.13130.2009 СПЗ Внутренний противопожарный водопровод, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы.

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, обязанностью руководителей организаций в области пожарной безопасности является обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290), органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п. 9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предметом внеплановой проверки является соблюдение должностным лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения должностным лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Часть 12 ст. 19.5 КоАП РФ, предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Частью 2 ст. 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

Согласно положениям ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Должностным лицом, допустившим невыполнение в установленный срок законного предписания отдела надзорной деятельности по гор. Симферополю Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, является ИП Черников А.Ю. Обстоятельства, свидетельствующие о совершении ИП Черниковым А.Ю. действий, подпадающих под признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и являющиеся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, судом исследованы в полном объеме.

Черников А.Ю. включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей *** - ОГРНИП *** и является собственником нежилых зданий, помещений и сооружений, расположенных по адресу: ***, о чем свидетельствуют свидетельства о государственной регистрации права.

Таким образом, указанные действия (бездействия) ИП Черникова А.Ю. образуют состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

- В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 24.1 КоАП РФ).

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении выяснению подлежат:

1) наличие события административного правонарушения;

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;

3) виновность лица в совершении административного правонарушения;

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;

5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

В силу ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ).

Вина в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами дела об административном правонарушении, а именно: сведениями определения о передаче материалов административного дела по подведомственности от ***, сведениями протокола об административном правонарушении № *** от ***, копией акта проверки органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля должностного лица № *** от ***, распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от *** № ***, копией заявления № 1594 от *** о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства, копией Решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки Прокуратуры города Симферополя Республики Крым № *** от ***, копией предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № *** от ***, распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от *** № ***, сведениями ОГРНИП, сведениями свидетельств о государственной регистрации права, а также сведениями специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности торгового комплекса с пристроенными складскими помещениями ИП Черников А.Ю. ***.

Представленные материалы составлены надлежащим образом, получены с соблюдением требований закона, непротиворечивы и полностью согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Протокол об административном правонарушении № *** от *** в отношении 
ИП Черникова А.Ю. составлен уполномоченным на то должностным лицом, протокол соответствует требованиям ст. 28.2. КоАП РФ и содержит все необходимые сведения, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.1 КоАП РФ привлекаемому лицу разъяснены, он был ознакомлен с протоколом об административном правонарушении и ему предоставлена возможность дать свои объяснения и замечания по содержанию протокола.

События правонарушения и сведения об ИП Черникове А.Ю., как лице, его совершившем, исследованы полно, процедура оформления протокола соблюдена, нарушение прав лица, привлекаемого к административной ответственности, при составлении протокола не допущено.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что ИП Черниковым А.Ю. не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Оценив собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях ИП Черникова А.Ю. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

- В силу ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, объектом которого является порядок управления, личность виновного, его имущественное положение.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания должностному лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, исключающих производство по делу, не установлено.

Руководствуясь ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельством, смягчающим административную ответственность, в данном случае, является признание вины лицом, совершившим административное правонарушение, обстоятельств, согласно ст. 4.3 КоАП РФ, отягчающих административную ответственность, а также исключительных обстоятельств по делу не установлено.

Санкцией ст. 19.5 ч. 12 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

При рассмотрении дела, мировым судьей установлена законность предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № *** от ***, которое было выдано уполномоченным органом - отделом надзорной деятельности по гор. Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при наличии материальных оснований с соблюдением процедуры вынесения предписания, без нарушения прав проверяемого субъекта. При этом привлекаемым лицом не представлено доказательств о продлении срока исполнения предписания выданного органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ мировым судьей не установлено.

На основании вышеизложенного, всесторонне, полно и объективно выяснив обстоятельства дела, выявив причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения, проанализировав все фактические данные, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, учитывая характер совершенного правонарушения, данные о личности правонарушителя, степень вины, с целью воспитания уважения к всеобщеустановленным правилам, а также предотвращения совершения новых правонарушений, мировой судья приходит к выводу о необходимости назначения лицу, привлекаемому к административной ответственности, наказания, предусмотренного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

Руководствуясь ч. 12 ст. 19.5, ст. ст. 29.9, 29.10, 30.3 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя Черникова Андрея Юрьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 000, 00 (три тысячи) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ***.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 42 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в Евпаторийский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 42 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья				/подпись/			И.О. Семенец

СОГЛАСОВАНО:

Мировой судья 								И.О. Семенец

02.12.2020