№ 5-54-68/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25 марта 2019 года пгт. Красногвардейское

Мировой судья судебного участка №54 Красногвардейского судебного района адрес Чернецкая И.В.,

рассмотрев в судебном заседании в помещении судебного участка № 54 Красногвардейского судебного района адрес дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, в отношенииюридического лица – Акционерного общества «Дружба Народов Нова», юридический адрес: адрес,

установил:

При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица Акционерного общества «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА», расположенного по адресу: адрес, выявлено нарушение требования ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части исполнения обязанности по выполнению предписания, тем самым не выполнило ранее выданное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 27/1/21 от 18.07.2018 г., выданное отделением надзорной деятельности по Красногвардейскому району и ПР Главного управления МЧС России по адрес.

В ходе рассмотрения дела представитель по доверенности Шевчук Т.А., с указанным нарушением согласилась и пояснила, что действительно не все нарушения устранены на предприятии, однако в настоящее время предпринимаются все меры по их устранению.

Судья, выслушав представителя АО «Дружба Народов Нова», исследовав в совокупности материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о том, что вина АО «Дружба Народов Нова» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение в ходе производства по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, на юридическом лице Акционерном обществе «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА», как на (собственнике, лице, уполномоченном владеть и пользоваться) вышеперечисленными зданиями (помещениями), лежит обязанность по своевременному соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц органов государственного надзора.

 Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно.

Как следует из протокола об административном правонарушении при проведении внеплановой выездной проверки юридического лица Акционерного общества «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА», расположенного по адресу: адрес, установлено, что АО «Дружба Народов Нова» в установленный срок не выполнило предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 27/1/21 от 18.07.2018 выданное отделением надзорной деятельности по Красногвардейскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по адрес, а именно:

- допускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции (для подключения радио в подсобном помещении тарного склада, в распределительной коробке раздевалки ЦТФ, зарядной, подсобном помещении РММ, электроцех, токарный цех, отдел логистики, тамбур перед женской раздевалкой около входа в лабораторию,) (п. 42 п.п.А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).(Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- высота эвакуационного выхода из здания АБК на первом этаже не соответствует требуемым нормам. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. (фактическая высота выхода 1,78 метра) (ст.4, ст.6, ст.62, ст.89, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не обеспечено периодичность осмотра огнетушителей и проверку, а также своевременную перезарядку имеющихся огнетушителей (п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143.2009. ( не фотолюминесцентные) (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ГОСТ Р 12.2.143.2009, п. 6.2, п.6.2.7 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.6, ст. 151;) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- запасные эвакуационные выходы ведущие непосредственно наружу не обеспечены приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (во всех зданиях и помещениях) (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не установлены противопожарные двери в пожароопасных помещениях (компресорных, прачечных, электрощитовых) (п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013 , ст.4,ст. 6, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г)

- пожарные щиты расположенные на территории не укомплектованы согласно норм положенности (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- помещения не укомплектованы знаками пожарной безопасности (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не проводятся работы по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- отсутствует ограждение на кровле (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.16 СП 4.13130.2023) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- производственные помещения дополнительно не обеспечены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №2 ППР 390.Например.Производственные помещения на этаже оборудуются дополнительно огнетушителями передвижными 2-6А или 1-10А на каждые 500 м.кв. (п.474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г).

Птицефабрика №1:

- допускается оставленные без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания (п.42 п.п.Е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- электросветильники с лампами не оборудованы защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкциями светильника в помещениях (п. 42 п.п.В Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г) - допускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции (п. 42 п.п.А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

-отверстия в местах прокладки проводов и инженерных коммуникаций, не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.( п.22 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.4, ст.6, ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.4 СП 2.13130.2012) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143.2009. ( не фотолюминесцентные) (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ГОСТ Р 12.2.143.2009, п. 6.2, п.6.2.7 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.6, ст. 151;) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- запасные эвакуационные выходы ведущие непосредственно наружу не обеспечены приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (во всех зданиях) (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не установлены противопожарные двери в пожароопасных помещениях (компрессорных, прачечных, электрощитовых) (п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013 , ст.4,ст. 6, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- территория не обеспечена достаточным количеством пожарных щитов в соответствии с приложением №5 ППР РФ (п. 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- пожарные щиты расположенные на территории не укомплектованы согласно норм положенности (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- помещения не укомплектованы знаками пожарной безопасности (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не проводятся работы по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности») (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95 (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п.4.3.1 СП 1.13130.2009). (Срок устранения согласно предписания - 14.01.2019 г);

- не представлено методику определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности (ст.4 ст.6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности») (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- производственные помещения дополнительно не обеспечены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №2 ППР 390.Например. Производственные помещения на этаже оборудуются дополнительно огнетушителями передвижными 2-6А или 1-10А на каждые 500м.кв (п474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г).

Инкубатор №3:

- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143.2009. ( не фотолюминесцентные) (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ГОСТ Р 12.2.143.2009, п. 6.2, п.6.2.7 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.6, ст. 151;) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- не установлены противопожарные двери в пожароопасных помещениях (компрессорных, прачечных, электрощитовых, теплопункт, вентиляционная) (п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013 , ст.4,ст. 6, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- пожарные щиты расположенные на территории не укомплектованы согласно норм положенности (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- помещения не укомплектованы знаками пожарной безопасности (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- не проводятся работы по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности») (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95 (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п.4.3.1 СП 1.13130.2009). (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- не представлено методику определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности (ст.4 ст.6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности») (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- производственные помещения дополнительно не обеспечены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №2 ППР 390.Например.Производственные помещения на этаже оборудуются дополнительно огнетушителями передвижными 2-6А или 1-10А на каждые 500 м.кв. (п.474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- расположенные на территории пожарные гидранты не установлены на хозяйственно питьевой водопровод (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.62, 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».; п. 8.6 СП 8.13130.2009) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г);

- отсутствуют шкафы для пожарных кранов (п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (Срок устранения согласно предписанию - 14.01.2019 г).

Указанные обстоятельства служат основанием для привлечения АО «Дружба Народов Нова» к административной ответственности на основании части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

 Исследовав материалы дела, суд считает, что действия правонарушителя правильно квалифицированы по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

 В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, учитывая характер совершенного административного правонарушения, отсутствие вреда, личность виновного, признание вины, отсутствие обстоятельств, которые смягчают либо отягчают административную ответственность АО «Дружба Народов Нова» за совершенное правонарушение, судья считает необходимым подвергнуть административному наказанию в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП в виде штрафа.

 Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно - правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

 Руководствуясь ст.ст. 2.4, 2.9, ч. 13 ст. 19.5, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Дружба Народов Нова» признать виновным в совершении правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 70000,00 рублей (семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

 Штраф подлежит перечислению на счет получателя платежа 40101810335100010001, получатель УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес) в отделении адрес ИНН 7702835821, КБК 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35620401 (УИН 17711607000016000140 постановление от 19 марта 2019 года № 5-54-68/2019).

 Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 настоящего Кодекса.

 В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Красногвардейский районный суд адрес через мирового судью судебного участка № 56 Красногвардейского судебного района адрес в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья: И.В. Чернецкая