№5-54-145/2020

91МS0054-01-2020-000567-92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2020 года пгт.Красногвардейское

Мировой судья судебного участка №54 Красногвардейского судебного района Республики Крым Чернецкая И.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица-заместителя главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» Колпакова Виктора Ивановича, ...паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес,адрес организации: Республика Крым, пгт.Красногвардейское, ул.Тельмана,д.11,

установил:

Колпаков В.И., являясь заместителем главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница», не выполнил в установленные сроки предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

В судебном заседании Колпаков В.И. вину признал и пояснил, что данные нарушения допущены по невнимательности.

Судья, исследовав в совокупности материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему.

В соответствии с частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору от «09 » июня 2020 года, №21, главному врачу наименование организации Касяненко А.А. было выдано предписание № 19/1/1 от 18.07.2019г., согласно которому, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности в срок до 25.05.2020 г.:

По ФАП с. Знаменка: обеспечить территорию пожарным щитом, заменить повреждённую электрическую розетку в процедурном кабинете, заменить повреждённое штепсельное соединение, демонтировать горючую отделку на путях эвакуации, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Плодородное: обеспечить территорию пожарным щитом, обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, заменить повреждённую электрическую розетку в процедурном кабинете, закрыть электрическую лампу колпаком, выполнить противопожарную разделку (отступку) от горючих конструкций кровли, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Новосельцы: обеспечить территорию пожарным щитом, огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра, заменить повреждённую электрическую розетку в процедурном кабинете, закрыть электрическую лампу защитным плафоном , обеспечить здание приставной лестницей

По ФАП с. Чапаево: обеспечить территорию пожарным щитом, установить противопожарную дверь в котельную, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Климово: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2., огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра, закрыть электрические лампы защитными плафонами, демонтировать горючую отделку на путях эвакуации, обеспечить здание приставной лестницей

По ФАП с. Заря: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, оборудовать на полу перед печью предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 м, заменить электрические провода с нарушенной изоляцией, обеспечить здание приставной лестницей.

По Амбулатория с. Мускатное: оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации, провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли, провести обучение по мерам пожарной безопасности со всеми лицами допущенными к работе, обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, установить противопожарную дверь в котельную, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Невское: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, установить противопожарную дверь в склад, обеспечить здание приставной лестницей

По ФАП с. Новопокровка: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Видное: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2, огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную перезарядку огнетушителей, завести журнал произвольной формы для учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения, огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра, обеспечить здание приставной лестницей.

По Амбулатория с. Марьяновка: оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации, провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли, обеспечить здание приставной лестницей, обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты.

По ФАП с.Ульяновка: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2, огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с.Молочное: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2,огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, обеспечить здание приставной лестницей, оборудовать на полу предтопочный лист размером 0,5х0,7м из не горючего материала.

По ФАП с. Новоникольское: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, обеспечить здание приставной лестницей, закрыть электрические лампы плафонами, заменить электрические провода с видимыми нарушениями изоляции.

По Амбулатория с.Ровное: оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации, провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли, провести обучение по мерам пожарной безопасности со всеми лицами, допущенными к работе, обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, укомплектовать пожарный щит согласно приложения №6, обеспечить здание приставной лестницей, заменить повреждённую розетку в кабинете гинеколога, заменить повреждённую розетку в кабинете стоматолога, закрыть электрические лампы защитными плафонами в коридоре, ординаторской, кабинет стоматолога.

По ФАП с.Новоекатериновка: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, обеспечить территорию пожарным щитом, укомплектовать пожарный щит согласно приложения №6, обеспечить здание приставной лестницей, закрыть плафонами электрические лампы.

По ФАП с.Зерновое: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, укомплектовать пожарный щит согласно приложения №6, обеспечить здание приставной лестницей, закрыть электрические лампы плафонами.

По Амбулатория с.Найдёновка: оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации, укомплектовать пожарный щит согласно приложения №6, обеспечить здание приставной лестницей

По ФАП с. Золотое: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Пологи: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По Амбулатория с. Колодезное: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации, провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли, обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Докучаево: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Щербаково:обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит. обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Проточное: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей, заменить повреждённое штепсельное соединение в детском кабинете, закрыть электрические лампы колпаками в помещениях.

По Амбулатория с. Пятихатка: Обеспечить исправное состояние установки автоматической пожарной сигнализации. Организовать проведение проверки работоспособности с оформлением акта, провести обучение по мерам пожарной безопасности со всеми лицами допущенными к работе, обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, укомплектовать пожарный щит согласно приложения №6, обеспечить здание приставной лестницей, установить противопожарную дверь в электрощитовую, убрать из электрощитовой горючие материалы, закрыть электрические лампы колпаками, заменить повреждённую электрическую розетку.

По ФАП с. Азов: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с.Заречное: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2.Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей, заменить поврежденную электрическую розетку в кабинете акушера, закрыть электрические лампы колпаками в приемной, кабинет акушера.

По ФАП с.Новозуевка: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2.Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с.Искра: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2.Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.

По больничному комплексу с.Восход: обеспечить наличие на объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения, электрических фонарей ( не менее 1 фонаря на каждого дежурного).Установить противопожарные преграды (двери) в помещениях разной категории по пожарной опасности. Обработать деревянную конструкцию кровли в отделении хирургии, здании морга огнезащитным составом. Обеспечить работоспособность внутренних сетей противопожарного водопровода. Организовать проверку их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением актов. Обеспечить территории подведомственных объектов источниками противопожарного водоснабжения. Обеспечить укомплектованность внутренних пожарных кранов рукавами и ручными пожарными стволами, организовать перекатку пожарных рукавов. Укомплектовать помещения огнетушителями. Оборудовать пожарные щиты. Обеспечить отделения электрическими фонарями из расчета 1 на 50 человек. Обеспечить детское, неврологическое, терапевтическое, инфекционное отделения носилками из расчета одни носилки на 5 пациентов.

Рентгенкабинет: обеспечить исправность установки автоматической пожарной сигнализацией, организовать проверку работоспособности не реже 1 раза в квартал с составлением акта.

По амбулатории с.Восход: демонтировать горючую отделку стен на путях эвакуации.

По детской поликлиннике: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2. Обработать деревянную конструкцию кровли огнезащитным составом. Укомплектовать помещения огнетушителями.

АБК № 1: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Обработать деревянную конструкцию кровли огнезащитным составом.

АБК № 2: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Обработать деревянную конструкцию кровли в отделении хирургии, здание морга огнезащитным составом.

Флюрография: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Обработать деревянную конструкцию кровли огнезащитным составом. Укомплектовать помещения огнетушителями.

Пищеблок: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Обработать деревянную конструкцию кровли огнезащитным составом.

Поликлинника: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2. Укомплектовать помещения огнетушителями. Обеспечить работоспособность внутренних сетей противопожарного водопровода. Организовать проверку их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением акта. Обеспечить укомплектованность внутренних пожарных кранов рукавами и ручными пожарными стволами, организовать перекатку пожарных рукавов. Обеспечить содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц. Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением протоколов испытаний.

Гинекология: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2. Укомплектовать помещения огнетушителями. Обеспечить отделение носилками из расчета одни носилки на 5 пациентов.

Роддом: оборудовать помещения установкой автоматической пожарной сигнализации. Оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2. Укомплектовать помещения огнетушителями. Обеспечить отделение носилками из расчета одни носилки на 5 пациентов.

По ФАП с.Коммунары: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей. Заменить поврежденную электрическую розетку. Демонтировать горючую отделку на путях эвакуации. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

Калининская врачебная амбулатория: Обеспечить территорию пожарным щитом. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Установить противопожарную дверь в котельную.

По ФАП с.Вишняковка: Обеспечить территорию пожарным щитом. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Заменить поврежденную электрическую розетку. Обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с.Победино: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей. Оборудовать на полу перед печью предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7м.Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Карповка: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты, установить пожарный щит, обеспечить здание приставной лестницей.Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Ястребовка: Обеспечить территорию пожарным щитом. Закрыть электрическую лампу колпаком. Обеспечить здание приставной лестницей. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

Клепининская врачебная амбулатория: Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Демонтировать горючую отделку на путях эвакуации.

По ФАП с. Краснодарка: Обеспечить территорию пожарным щитом. Закрыть электрические лампы защитными плафонами. Установить противопожарную дверь в котельную. Обеспечить здание приставной лестницей. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Александровка: обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Закрыть электрические лампы защитными плафонами. Заменить поврежденную электрическую розетку. Обеспечить здание приставной лестницей. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Тимашовка: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить пути эвакуации знаками пожарной безопасности. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с.Ближнее: Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить здание приставной лестницей. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Запретить эксплуатацию поврежденного электроудлинителя.

По ФАП с.Пушкино:Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Обеспечить здание приставной лестницей. Заменить поврежденную электрическую розетку. Заизолировать электрические провода. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Установить противопожарную дверь в котельную.

По ФАП с.Кремневка: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Обеспечить здание приставной лестницей. Закрыть электрические лампы защитными плафонами. Установить противопожарную дверь в котельную. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Известковое: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Укомплектовать пожарный щит согласно Приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Заменить поврежденные электрические розетки.

По ФАП с.Трактовое: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Обеспечить территорию пожарным щитом. Укомплектовать пожарный щит согласно Приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Тимошенко: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Укомплектовать пожарный щит согласно Приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Заменить поврежденную розетку. Закрыть электрические лампочки плафонами. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Новоэстония: Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Укомплектовать пожарный щит согласно Приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Заменить поврежденную розетку. Закрыть электрические лампочки плафонами. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации.

По ФАП с.Миролюбовка: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Укомплектовать пожарный щит согласно Приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Заменить поврежденную розетку. Закрыть электрические лампочки плафонами в коридоре, ординаторской, кабинете стоматолога. Установить противопожарную дверь в котельную.

Амбулатория с.Красная поляна: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Обеспечить территорию пожарным щитом. Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Обеспечить здание приставной лестницей.

По ФАП с. Цветково: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Закрыть электрические лампочки плафонами. Обеспечить здание приставной лестницей

Амбулатория с. Полтавка: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Установить противопожарную дверь в котельную. Демонтировать горючую отделку на путях эвакуации.

По ФАП с. Дубровское: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Установить пожарный щит. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей.

Амбулатория с. Котельниково: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Установить пожарный щит. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей.

Амбулатория с. Краснознаменка: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Установить пожарный щит. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Установить противопожарную дверь в котельную.

По ФАП с.Ленинское: Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли. Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Установить пожарный щит. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей. Установить противопожарную дверь в котельную. Закрыть электрические лампы защитными плафонами.

По ФАП с.Новоалексеевка: Обеспечить помещения огнетушителями согласно норм Приложения № 1,2. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты. Установить пожарный щит. Укомплектовать пожарный щит согласно приложения № 6. Обеспечить здание приставной лестницей.

Янтарненская врачебная амбулатория: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Установить пожарный щит.

По ФАП с.Красный Партизан: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Установить пожарный щит. Установить противопожарную дверь в котельную. Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли.

По ФАП с.Григорьевка: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Установить пожарный щит. Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли.

Октябрьская районная больница: Обеспечить наличие на объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсических продуктов горения, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного). Установить противопожарные преграды(двери) в помещениях разной категории по пожарной опасности. Обработать деревянную конструкцию кровли огнезащитным составом. Обеспечить работоспособность внутренних сетей противопожарного водопровода. Организовать проверку их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением актов. Обеспечить территории подведомственных объектов источниками противопожарного водоснабжения.

Октябрьская поликлиника: Оборудовать помещение установкой автоматической пожарной сигнализации. Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли.

Согласно акту проверки № 21 от 18 июня 2020 указанные в предписании требования выполнены частично. Главный врач ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» Касяненко А.А. ознакомлен с указанным актом и получил его копию со всеми приложениями. Каких-либо замечаний о его содержании от Касяненко А.А. не поступило.

Ответственным за выполнение требований по пожарной безопасности возложены на заместителя главного врача по административно-хозяйственной части Колпакова В.И.

Согласно [ст. 2.4](http://home.garant.ru/#/document/12125267/entry/24) КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица (примечание к [ст. 2.4](http://home.garant.ru/#/document/12125267/entry/24) КоАП РФ).

Из материалов дела усматривается, что Колпаков В.И. назначен ответственным за организацию и выполнение работы по обеспечению пожарной безопасности, соблюдение противопожарного режима, наличие и сохранность первичных средств пожаротушения в целом по ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» приказом по ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» от 29.05.2020 г. № 634/01-04.

Таким образом, вина заместителя главного врача ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» Колпакова В.И. в невыполнении предписания, выданного отделением надзорной деятельности по Красногвардейскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно предписанием №19/1/1 от 18.07.2019 года, актом проверки № 21 от 18.06.2020 г., протоколом об административном правонарушении от 19 июня 2020 г. № 12/2020/35, должностной инструкцией, копией приказа о возложении обязанностей.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со [ст. 28.2](consultantplus://offline/ref=3E94ABAF9D18BF72601A4E2ADA15DA5BC003B83D309BE5C1F4B1B1E98D72CB1536421C6C0B101E24pA35G) КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Представленные по делу доказательства являются допустимыми и достаточными для установления вины Колпакова В.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного [ч.13 ст.19.](consultantplus://offline/ref=3E94ABAF9D18BF72601A4E2ADA15DA5BC003B83D309BE5C1F4B1B1E98D72CB1536421C690810p13BG)5 КоАП РФ.

Таким образом, судья полагает, что вина Колпакова В.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение в ходе производства по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств, смягчающих и (или) отягчающих административную ответственность Колпакова В.И., в соответствии со ст.ст.4.2, 4.3 КоАП РФ, мировым судьей не установлено.

Мировой судья исходит из того, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

При назначении вида и размера административного наказания судья учитывает характер совершенного правонарушения, данные о личности лица, в отношении которого ведется производство по делу.

На основании изложенного, и руководствуясь ч.13 ст.19.5, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

заместителя главного врача ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» Колпакова Виктора Ивановича, ...паспортные данные признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии с требованиями части 1 ст. 32.2 КРФ об АП административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных [статьей 31.5](consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004B6BE32C0A0D2F12F857B125754DDF01FB3D707ECDB108R0G) настоящего Кодекса.

Штраф подлежит перечислению на счет получателя платежа 40101810335100010001, КБК 82811601193010005140, ОКТМО 35620000, получатель УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым) ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 043510001.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа (квитанцию об уплате административного штрафа) лицу, привлеченному к административной ответственности, необходимо представить мировому судье судебного участка №54 Красногвардейского судебного района Республики Крым по адресу: пгт.Красногвардейское, ул.Титова, д.60.

Также разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии с требованиями части 1 ст. 20.25 КРФ об АП неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана мировому судье судебного участка №54 Красногвардейского судебного района Республики Крым, а также непосредственно в Красногвардейский районный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня получения его копии.

Мировой судья И.В. Чернецкая