№ 5-54-251/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

И.о. мирового судьи судебного участка №54 Красногвардейского судебного района адрес мировой судья судебного участка №56 Красногвардейского судебного района адрес фио,

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница», расположенного по адресу: адрес,

установил:

Юридическое лицо - ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница», не выполнило в срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 29/1/23 от дата, выданное отделением надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по адрес.

В ходе рассмотрения дела представитель юридического лица- фио, с указанным нарушением согласилась, при этом пояснил, что подавались заявки на выделение денежных средств с целью выполнения предписаний, однако финансирование на эти цели не производилось. Кроме того, просил суд снизить размер административного штрафа.

Судья, выслушав представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности - фио, исследовав в совокупности материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о том, что вина ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение в ходе производства по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до сумма прописью; на должностных лиц - от пяти тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до сумма прописью.

Согласно ст. 9.2 Федерального закона от дата N 7-ФЗ (ред. от дата) «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организации.

Как следует из протокола об административном правонарушении дата № 12/2019/25 ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» дата проведена внеплановая проверка, по результатам которой установлено, что юридическое лицо - ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница», в установленный срок не выполнило в полном объеме предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 29/1/23 от дата, выданное отделением надзорной деятельности по адрес УНД и адрес России по адрес.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно.

Согласно административному протоколу от дата ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» не выполнено предписание в части:

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется повреждённая электрическая розетка в процедурном кабинете п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется повреждённое штепсельное соединение п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); горючая отделка на путях эвакуации адрес ст. 53 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена своевременная перезарядка огнетушителей. п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется повреждённая электрическая розетка в процедурном кабинете п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется электрическая лампа без колпака п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); отсутствует противопожарная разделка (отступка) от горючих конструкций кровли п. 81 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра п. 480 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется повреждённая электрическая розетка в процедурном кабинете п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется электрическая лампа без колпака п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013. ст. 59 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра п. 480 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется электрическая лампа без колпака п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); горючая отделка на путях эвакуации п. 4.3.2. СП1.13130.2009 ст. 53 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не оборудован на полу перед печью предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 м п. 81 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируются электрические провода с нарушенной изоляцией п. 42-а ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес: помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не установлена противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013 ст.59 ФЗ 3123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не установлена противопожарная дверь в склад.4.2. СП 4.13130.2013 ст.59 ФЗ 3123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390м; здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена своевременная перезарядка огнетушителей. п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не заведён журнал произвольной формы для учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра п. 480 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес: помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390 (срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата)территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390. (срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не оборудован на полу предтопочный лист размером 0,5х0,7м из не горючего материала п. 81 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируются электрические провода с нарушенной изоляцией п. 42-а ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не закрыты электрические лампы плафонами п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(п.79 предписания).

- Амбулатория адрес: помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от дата помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); пожарный щит не укомплектован согласно приложения №6 п. 482 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); повреждённая электрическая розетка в кабинете гинеколога, в кабинете стоматолога п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); электрические лампы без плафонов п.42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не закрыты электрические лампы плафонами п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не закрыты электрические лампы плафонами п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес: помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); пожарный щит не укомплектован согласно приложения №6 п. 482 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес: помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не оборудован пожарный щит адрес утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не закрыты электрические лампы плафонами п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); эксплуатируется повреждённое штепсельное соединение п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(п.133 предписания); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(п.134 предписания); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес: не обеспечено исправное состояние установки автоматической пожарной сигнализации. Организовать проведение проверки работоспособности с оформлением акта п. 61 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); пожарный щит не укомплектован согласно приложения №6 п. 482 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не установлена противопожарная дверь в электрощитовую п.4.2. СП 4.13130.2013 ст. 59 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); в электрощитовой у электрощитов горючие материалы п. 42-ж ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); электрические лампы без колпаков п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); повреждённая электрическая розетка п.42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена своевременная перезарядка огнетушителей. п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена своевременная перезарядка огнетушителей. п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); электрические лампы без колпаков п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); повреждённая электрическая розетка п.42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не оборудован на полу предтопочный лист размером 0,5х0,7м из не горючего материала адрес утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм Приложения№1,№2. п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена своевременная перезарядка огнетушителей. п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- Больничный комплекс адрес: не обеспечено наличие на объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) п. 9 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390 ст. 55 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не установлены противопожарные преграды (двери) в помещениях разной категории по пожарной опасности п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013 ст. 59 ФЗ № 123 от 22.07.201(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не обработана деревянная конструкция кровли в отделении хирургии, здание морга огнезащитным составом п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);Не обеспечена работоспособность внутренних сетей противопожарного водопровода. Не организована проверка их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением актов п. 55 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не обеспечены территории подведомственных объектов источниками противопожарного водоснабжения ст.62. ФЗ №123 от дата п.4.1. СП.8 13130.2009(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не обеспечена укомплектованность внутренних пожарных кранов рукавами и ручными пожарными стволами, не организована перекатка пожарных рукавов п. 57 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); детское, неврологическое, терапевтическое, инфекционное, отделения не обеспечены носилками из расчёта одни носилки на 5 пациентов п. 135 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- Рентгенкабинет: не обеспечена исправность установки автоматической пожарной сигнализации, не организована проверка работоспособности не реже 1 раза в квартал с составлением акта п. 61 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390; (срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- Амбулатория адрес: горючая отделка стен на путях эвакуации п.4.3.2. СП. 1 13130.2009ст. 53 ФЗ № 123 от дата; (срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- Детская поликлиника: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2 п.7. Свод Правил СП 3.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; не обработана деревянная конструкция кровли огнезащитным составом п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не укомплектованы помещения огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- АБК№1: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; не обработана деревянная конструкция кровли огнезащитным составом п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- АБК№2: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; не обработана деревянная конструкция кровли огнезащитным составом п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- Флюрография: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не обработана деревянная конструкция кровли огнезащитным составом п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не укомплектованы помещения огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 39(срок устранения нарушения согласно предписания – дата)0;

- Пищеблок: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не обработана деревянная конструкция кровли огнезащитным составом п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не укомплектованы помещения огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Поликлиника: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2 п.7. Свод Правил СП 3.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не укомплектованы огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Не обеспечена работоспособность внутренних сетей противопожарного водопровода. Не организована проверка их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением актов п. 55 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не обеспечена укомплектованность внутренних пожарных кранов рукавами и ручными пожарными стволами, не организована перекатка пожарных рукавов п. 57 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);не обеспечено содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц. Не проведены эксплуатационные испытание пожарных лестниц с составлением протоколов испытаний п. 24 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390; Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Гинекология: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2 п.7. Свод Правил СП 3.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не укомплектованы огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); отделение не обеспечено носилками из расчёта одни носилки на 5 пациентов п. 135 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- Роддом: помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2 п.7. Свод Правил СП 3.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не укомплектованы огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); отделение не обеспечено носилками из расчёта одни носилки на 5 пациентов п. 135 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации п. 4.3.2. СП1.13130.2009 ст. 53 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); отсутствует приставная лестница п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Калининская врачебная амбулатория: территорию не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата), помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013(срок устранения нарушения согласно предписания – дата). здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); На полу перед печью предтопочный лист размером менее 0,5х0,7 м п. 81 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата;

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- Клепининская врачебная амбулатория: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); пожарный щит не укомплектован согласно приложения №6 п. 482 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации п. 4.3.2. СП1.13130.2009 ст. 53 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390; Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация поврежденного электроудленителя п. 42б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390.

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); допускается эксплуатация электрических проводов с поврежденной изоляцией п. 42-а ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – 25.05.19); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудованно установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013. (срок устранения нарушения согласно предписания – дата)Допускается эксплуатация поврежденного электрочайника п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес поляна: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008 (срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Не проведено ТО имеющихся огнетушителей п. 478 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390; Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- Амбулатория адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается эксплуатация повреждённой электрической розетки п. 42-б ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008 (срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации п. 4.3.2. СП1.13130.2009 ст. 53 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- Амбулатория адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Амбулатория адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013. (срок устранения нарушения согласно предписания – дата)

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013. (срок устранения нарушения согласно предписания – дата) Допускается эксплуатация светильников, не закрытых защитными колпаками п. 42-в ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Янтарненская врачебная амбулатория: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата);

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата; здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Отсутствует противопожарная дверь в котельную п.4.2. СП 4.13130.2013(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ФАП адрес: территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); не проведена огнезащитная обработка горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА. Общие мероприятия: отсутствуют противопожарные преграды (двери) в помещениях разной категории по пожарной опасности п. 4.2. п.6.2.10. Свода правил СП 4.13130.2013 ст. 59 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); Допускается неисправность внутренних сетей противопожарного водопровода. п. 55 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); На территории подведомственных объектов отсутствуют источники противопожарного водоснабжения ст.62. ФЗ №123 от дата п.4.1. СП.8 13130.2009 Помещения не укомплектованы огнетушителями п. 478 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата). Не обработаны деревянные конструкции кровли огнезащитным составом адрес 2.13130.2012 ст.57 ФЗ №123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата). На территории отсутствуют пожарные щиты п. 481 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата). Отделения не обеспечены электрическими фонарями из расчёта 1 на 50 человек п. 38 ППР РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

- Октябрьская поликлиника: помещения не обеспечены огнетушителями согласно норм п. 70 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390; территория не обеспечена пожарным щитом п. 481 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещение не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата); здание не обеспечено приставной лестницей п. 140 ППР РФ утвержденные Постановлением от дата № 390; Провести огнезащитную обработку горючих конструкций кровли п.5.4.5 СП 2.13130.2012 ст.58 ФЗ № 123 от22.07.2008 (срок устранения нарушения согласно предписания – дата); помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией согласно таблицы 2 п.7. Свод ПравилСП 3.13130.2009 ст. 54 ФЗ № 123 от дата(срок устранения нарушения согласно предписания – дата).

Указанные обстоятельства служат основанием для привлечения ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» к административной ответственности на основании части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Исследовав материалы дела, суд считает, что действия правонарушителя правильно квалифицированы по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Судья не принимает доводы представителя правонарушителя о том, что руководителем ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» предпринимались меры по устранению нарушений, поскольку он, как должностное лицо не обращался в орган, вынесший предписание с заявлениями о продлении сроков предписания в виду ненадлежащего финансирования.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно - правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, учитывая характер совершенного административного правонарушения, отсутствие вреда, личность виновного, признание вины, отсутствие обстоятельств, которые смягчают либо отягчают административную ответственность ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» за совершенное правонарушение, судья считает необходимым подвергнуть административному наказанию в пределах санкции ч. 13 ст. 19.5 КоАП в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 2.4, 2.9, ч. 13 ст. 19.5, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

юридическое лицо - ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница» признать виновным в совершении правонарушения по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере сумма (сумма прописью).

Штраф подлежит перечислению на счет получателя платежа 40101810335100010001, получатель УФК по адрес (ГУ МЧС России по адрес) в отделении адрес ИНН телефон, КБК 17711607000016000140, КПП телефон, БИК телефон, ОКТМО телефон (УИН постановление от дата № 5-54-251/2019).

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Красногвардейский районный суд адрес через мирового судью судебного участка № 54 Красногвардейского судебного района адрес в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

И.о. мирового судьи

судебного участка №54

мировой судья

судебного участка №56 фио