91MS0057-01-2020-001565-43

Дело № 5-57-506/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Красногвардейское					30 декабря 2020 года

Суд в составе мирового судьи судебного участка № 57 Красногвардейского судебного района Республики Крым Бардуковой Е.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры», ДАННЫЕ, расположенного по адресу: АДРЕС,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский поселковый дом культуры», расположенное по адресу: АДРЕС, в срок по 02 декабря 2020 года не выполнило предложения, данные в предписании от 20 декабря 2019 года, а именно:

- не оборудовало помещения автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 6, п. 3, п. 10 ст. 52, ст. ст. 54, 91, 103 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. А.4 приложение А, п. 9 табл. А.1 СП 5.13130.2009);

- не оборудовало помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 6, п. 3, п. 10 ст. 52, ст. 54 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009);

- не обеспечило обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих деклараций, сценического и выставочного оформления, деревянного пола оркестровой ямы, драпировки в зрительном зале огнезащитными составами (п. 108 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6, п. 5, п. 10 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 5.4.4, п. 5.4.11 СП 4.13130.2013);

- не выполнило второй эвакуационный выход со второго этажа здания (ст. ст. 4, 6, главы 7, 8, ст. ст. 52, 53 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009);

- не обеспечило исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода с проведением проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) и составлением соответствующих актов (п. 55 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);

- не обеспечило укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и вентилем (п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);

- допустило облицовку стен (перегородок) на путях эвакуации в зрительном зале материалами (сайтинг), а также применение в зрительном зале в качестве покрытия пола строительных материалов с неизвестными показателями их пожарной опасности (п. 33 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6, п. 2, п. 5 ст. 52, ч. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 80, ч. ч. 1, 2 ст. 89, ч. 2 ст. 133, ч. ч. 1, 2, 3, 6 ст. 134, табл. 3, 28, 29 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 5.4.12 СП 4.13130.2013);

- не выполнило с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009 знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, и эвакуационные знаки безопасности в помещениях (п. п. 33, 43 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 4.2, п.п. 5.3.1, п.п. 5.3.2, п. 5.7, п. 6.4.8, п. 6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009);

- не заделало отверстия в местах прокладки проводов и инженерных коммуникаций в подвальных помещениях под зрительным залом (сценой) негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (п. 22 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6, ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012);

- не оборудовало пути эвакуации эвакуационным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (п. п. 33, 43 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6, ст. 53, п. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.72, п. 7.73, п. 7.74 СНиП 23-05-95, ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13330.2011).

О дате, времени и месте рассмотрения дела муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» уведомлено надлежащим образом, однако в судебное заседание своего представителя не направило, о причинах неявки суд не уведомило, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявило. Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также то, что оснований для непосредственного опроса в судебном заседании законного представителя учреждения не имеется, суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 24.1 КоАП Российской Федерации задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В силу ч. 1 ст. 1.5 КоАП Российской Федерации лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ обязанностью руководителей организаций в области пожарной безопасности является обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 данного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Как следует из материалов дела, на основании распоряжения главного инспектора по пожарному надзору № 33 от 07 декабря 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» с целью проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки был выявлен факт неисполнения юридическим лицом ранее выданного предписания № 38/1/1 от 20 декабря 2019 года, что подтверждается соответствующим актом проверки № 33 от 18 декабря 2020 года. За нарушение требований ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» не является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность с учетом целевого поступления денежных средств, поступающих из бюджета муниципального образования – Октябрьского сельского совета Красногвардейского района Республики Крым, осуществляет свою деятельность за счет бюджета, утверждаемого ежегодного.

Согласно материалам дела после получения предписания отдела надзорной деятельности директором муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» предпринимались своевременные меры по его исполнению путем направления соответствующих писем о выделении денежных средств на осуществление противопожарных мероприятий, но финансирование не было предоставлено в достаточном объеме.

Суд приходит к выводу, что представленные доказательства подтверждают, что со стороны юридического лица предпринимались все возможные и зависящие от него меры по выполнению законного предписания пожарного надзора в установленный в предписании срок, с учетом имеющихся возможностей и поступления финансирования на осуществление и решение поставленных целей и задач по обеспечению противопожарной безопасности.

Таким образом, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» в связи с изложенными фактами не имело возможности своевременно и в полной мере исполнить требования, содержащиеся в предписании должностного лица, поскольку для выполнения всего комплекса противопожарных мероприятий требуется значительное финансирование, при этом учреждением были предприняты все зависящие от него меры по его исполнению.

При таких обстоятельствах, вина муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» в умышленном невыполнении предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, не нашла своего подтверждения в судебном заседании; невыполнение соответствующего предписания связано с причинами, независящими от муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» либо его должностных лиц. Поэтому суд приходит к выводу об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП Российской Федерации.

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5, ст. ст. 29.9 – 29.11 КоАП Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации, в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский поселковый дом культуры» прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Красногвардейский районный суд Республики Крым через суд, вынесший постановление.

Мировой судья							Е.А. Бардукова

...