Дело № 5-60-16/2019

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 января 2019 года г. Красноперекопск

Мировой судья судебного участка № 60 Красноперекопского судебного района Республики Крым (296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 10, дом 4) Кардашина О.В., рассмотрев административный материал по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

юридического лица Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1 (ИНН 9106001900, ОГРН 1149102072547),

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно протоколу об административном правонарушении юридическое лицо ПАО «Крымский содовый завод» не выполнил в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства при следующих обстоятельствах.

По результатам проверки, проведенной в период с 22.08.2018 по 28.08.2018 Крымским управлением Ростехнадзора в отношении юридического лица ПАО «Крымский содовый завод» было составлено предписание об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора от 28.08.2018 № 26-02/05. При проведении внеплановой выездной проверки в период с 21.11.2018 по 27.11.2018 ПАО «Крымский содовый завод» выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания от 28.08.2018, а именно не выполнены следующие пункты: № 1 – не представлен перечень оборудования, ЛЭП с указанием диспетчерских наименований, № 3 – не представлены инструкции по ликвидации технологических нарушений, № 4 – не проведено техническое освидетельствование зданий и сооружений с проведением испытания на соответствие безопасности оборудования зданий и сооружений комиссией с участием органов государственного контроля и надзора; № 5 – не представлен порядок проведения работы с персоналом организации; № 12 – не выявляются дефекты оборудования перед началом ремонта и во время его, № 13 – отсутствует приказ о составе приемочной комиссии по приемке оборудования из капитального ремонта, № 14 – отсутствует программа приемки зданий и сооружений из капитального ремонта. № 22 – отсутствует перечень строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений, которые должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией, № 27 – блокировка имеет повреждения, пластмассовая часть разрушена, № 40 – электромонтажные работы по замене трансформатора ведутся на протяжении 5 лет и не закончены, № 42 – не организовано в установленном порядке централизованное оперативно-диспетчерское управление, № 45 – не зарегистрирована электротехническая лаборатория цеха электроснабжения в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор, № 59 – нарушена периодичность проверки знаний норм и правил по охране труда; № 60 – отсутствует общая схема электроснабжения; № 64 – не представлен перечень и фактическое наличие аварийного запаса оборудования, необходимых материалов и средств для выполнения аварийно-восстановительных работ; № 65 – по результатам периодического весеннего осмотра зданий и сооружений предприятия, технического освидетельствования и в ходе подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, выявлены ряд нарушений, № 67 – не предоставлен отчет по обеспечению требований электромагнитной совместимости; №и 68 – не проводятся в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с требованиями, ремонты и испытания энергооборудования насосных станций; № 69 – не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование; № 70 – не проводится в полном объеме техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования зданий, сооружений и коммуникаций электроустановки ПАО «СЗ» в связи с не вводом Т-1 в течение 5 лет. Выявленные нарушения допущены по вине юридического лица ПАО «Крымский содовый завод»

В судебном заседании представитель юридического лица Острый Е.Д. вину признал, просил суд ограничиться минимальным размером наказания.

Выслушав представителя юридического лица, исследовав материалы дела, мировой судья считает, что событие правонарушения имело место и его подтверждают материалы дела: протокол об административном правонарушении (л.д.5-10), копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 19.11.2018 (л.д.11-13), копия акта проверки ПАО «СЗ» от 27.11.2018 (л.д.14-16), копия предписания об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора от 28.08.2018 (л.д.17-21), копия приказа (л.д.22), копия Устава (л.д.25-42),

Действия ПАО «Крымский содовый завод» мировой судья квалифицирует по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исключающих производство по делу, мировым судьей не установлено.

Согласно ч.1 ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Руководствуясь ст. 4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст.ст.29.9, 29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» (ИНН 9106001900, ОГРН 1149102072547), виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10000,00 рублей.

Административный штраф в сумме 10000,00 рублей следует уплатить по следующим реквизитам: получатель УФК по РК (Крымское управление Ростехнадзора л/с 04751А91640) ИНН 77009951312, КПП 910201001, банк получателя счет № 40101810335100010001 отделение Республика Крым ЦБРФ БИК 043510001, ОКТМО 35701000, КБК 49811607000016000140, наименование платежа: административный штраф

Квитанция об уплате штрафа должна быть представлена мировому судье судебного участка № 60 Красноперекопского судебного района Республики Крым О.В.Кардашиной.

Разъяснить, что в соответствии со ст.32.2 КоАП Российской Федерации, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП Российской Федерации.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 20.25 КоАП Российской Федерации неуплата штрафа в шестидесятидневный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Красноперекопский районный суд Республики Крым через мирового судью.

Мировой судья: О.В.Кардашина