Дело № 5-64-79/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении наказания

адрес 							дата

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес фио

с участием:

государственного инспектора отделения надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес ГУ МЧС России по адрес фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении юридического лица – Муниципальное казенное наименование организацииадрес дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2022/10 от дата, дата в время, юридическое лицо - Муниципальное казенное наименование организации, совершило правонарушение по месту осуществлению деятельности: адрес, а именно в установленный срок до дата не выполнило предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 397/1/3 от дата в отношении Муниципального казенного наименование организации, выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес. В соответствии со статьёй 37 Федерального Закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в обязанности организаций входит соблюдение требований пожарной безопасности. Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Таким образом, на юридическом лице, Муниципальном казенном наименование организации, как на (собственнике, лице, уполномоченном владеть и пользоваться) вышеуказанной территорией лежит обязанность по своевременному соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц органов государственного пожарного надзора.  Из вышеизложенного следует, что юридическое лицо Муниципальное казенное  наименование организации,  является субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Указанными действиями (бездействиями) юридическое лицо Муниципальное казенное  наименование организации, совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Защитник муниципального казенного наименование организации фио надлежаще извещенная о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явилась, представила ходатайство, в котором вину в совершении правонарушения признала и  просила рассмотреть дело в её отсутствие.

В соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ дело может быть рассмотрено в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении в случае, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется, материалы дела составлены правильно, в соответствии с КоАП РФ и достаточны для рассмотрения по существу, ходатайств и отводов не имеется. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие защитника фио извещенной в установленном порядке, поскольку её неявка не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его по существу, в соответствии с законом.

Должностное лицо фио в судебном заседании пояснил, что дата, после проведения проверки был выявлен факт не исполнения предписания в установленный срок. При этом обратил внимание суда на то, что ряд нарушений, таких как: разблокировка эвакуационных выходов; размещение необходимых знаков пожарной безопасности; хранение горюче-смазочных материалов под лестничными маршами; определение классификации (категории) помещений; эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями и ряд других не требует больших финансовых затрат и могли быть устранены в установленный срок. Также пояснил, что при проведении проверки все время присутствовал представитель Учреждения фио, доверенность на которого имеется в материалах дела. Просил привлечь к административной ответственности, но ограничиться минимальным размером штрафа.

Кроме признания вины, вина МКУК «Централизованная клубная система адрес» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается имеющимися материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2022/10, установившим факт совершения административного правонарушения;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата в отношении МКУК «Централизованная клубная система адрес»;

- уставом МКУК «Централизованная клубная система адрес»;

- ходатайство о продлении срока исполнения предписание МКУК «Централизованная клубная система адрес» от дата № 722;

- ответом ОНД по Нижнегорскому адрес МЧС России по адрес от дата № 01/596;

- предписанием № 397/1/3 от дата  об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые МКУК «Централизованная клубная система адрес» должно устранить в срок до дата, с отметкой о его получении директором дата;

- фото-таблицей;

- актом проверки № 9 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля;

- решением о проведении внеплановой выездной проверки от дата № 9, согласно которого  проверка проводится в отношении МКУК «Централизованная клубная система адрес с целью контроля за выполнением предписаний № 397/1/3 от дата и № 451/1/4 от дата, с отметкой об ознакомлении с ним дата;

- договором о передаче муниципального (недвижимого) имущества в оперативное управление от дата с приложением.

Суд приходит к выводу о том, что протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, должностным лицом органа, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях, существенных недостатков при составлении протокола должностным лицом не допущено.

Ходатайств о вызове каких-либо свидетелей или приобщении дополнительных материалов от участвующих в деле лиц в судебном заседании не поступало.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, образует невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства.

Объектом данного административного правонарушения является установленный законом порядок управления, и в частности контрольно-надзорные правоотношения, возникающие между субъектами контроля (надзора) и субъектами, деятельность которых подвергается контролю (надзору).

Субъектом административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ являются, в том числе и юридические лица.

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Как следует из материалов дела, на основании договора о передаче муниципального (недвижимого) имущества в оперативное управление № 68Н от дата, МКУК «Централизованная клубная система адрес» на основании акта приема-передачи в оперативное управление передано недвижимое имущество.

В период с дата по дата проведена внеплановая выездная проверка соблюдения МКУК «Централизованная клубная система Нижнегорского района» обязательных требований пожарной безопасности, расположенной по адресам: телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес; телефон, Республика Крым, Нижнегорский район, адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес МКУК «Централизованная клубная система адрес» вынесено предписание № 397/1/3, в котором было предложено устранить выявленные нарушения в срок до дата

дата от МКУК «Централизованная клубная система адрес» в адрес ОНД по адрес поступило ходатайство о продлении срока исполнения предписания № 397/1/3 до дата В тот же день согласно ответу ОНД по адрес № 01/596 установлен новый срок устранения нарушений до дата

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от дата № 9, проведена проверка в отношении МКУК «Централизованная клубная система адрес» с целью контроля за выполнением предписания № 397/1/3 от дата, по результатам которой был составлен акт № 9 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания, а именно:

Акимовский сельский дом культуры:

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, 151 № 123-ФЗ; прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? допускается использование электросветильников со снятыми колпаками (предусмотренными конструкцией светильника) (п. 42 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу, не обеспечены приспособлениями для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. 151 № 123-ФЗ);

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. 151 № 123-ФЗ);

? пожарные щиты не укомплектованы согласно норм (п.482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационный выход из фойе через коридор непосредственно наружу заблокирован (п.36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем (п. 23 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? на пожарных шкафах отсутствуют элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении (п.57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции (п. 42 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»).

Изобильненский сельский дом культуры:

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п. 482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? дверь эвакуационного выхода из второго этажа на пожарную лестницу заблокирована (п.36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст. 18, ст. 19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отделка путей эвакуации в зрительном зале выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.3.2, СП 1.13130.2009);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст.ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? дверь эвакуационного выхода из зрительного зала не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРРФ);

? дверь эвакуационного выхода второго этажа заблокирована (п.36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? демонтированы две наружные пожарные лестницы (п. 24 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

Митрофановский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 62, телефон151 телефон;

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п. 1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п.482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 6, главы 5 и 8, ст. 18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

Михайловский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п.21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п.482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационные выходы из зрительного зала непосредственно наружу заблокированы (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст.ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? двери лестничной клетки не оборудованы 	приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.33 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст.ст. 4, 6, телефон151 телефон п.4.2.7 СП 1.13130.2009);

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? отделка путей эвакуации в зрительном зале, лестничной клетке, коридор второго этажа выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.3.2, СП 1.13130.2009);

? демонтирована наружная пожарная лестница (п. 24 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

Новогригорьевский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу, не обеспечены приспособлениями для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ; ст.ст. 4, ст. 6, телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст.ст. 4, ст. 6, ст. 62, телефон151 телефон;

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п. 482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? дверь заднего эвакуационного выхода заблокирована (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовые не выделены противопожарными преградами (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п. 1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отделка путей эвакуации (покрытие пола) выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.3.2, СП 1.13130.2009);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст.ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? дверь эвакуационного выхода из зрительного зала не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППРРФ);

? кресла в зрительном зале обеспеченны устройствами для их крепления к полу не в полном объеме (п. 107 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? демонтирована наружная пожарная лестница (п. 24 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

Владиславовский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? допускается использование электросветильников со снятыми колпаками (предусмотренными конструкцией светильника) (п. 42 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу, не обеспечены приспособлениями для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ; ст.ст. 4, ст. 6, телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст.ст. 4, ст. 6, ст. 62, телефон151 телефон;

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п. 482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? две двери эвакуационных выходов непосредственно наружу заблокированы (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;  (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

Емельяновский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 62, телефон151 телефон;

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п. 1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п. 482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст. 18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отделка путей эвакуации в зрительном зале выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.3.2, СП 1.13130.2009);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? демонтирована наружная пожарная лестница (п. 24 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

Охотский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? допускается использование электросветильников со снятыми колпаками (предусмотренными конструкцией светильника) (п. 42 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу, не обеспечены приспособлениями для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

? не предоставлен акт проверки пожарного гидранта (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 62, телефон151 телефон;

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п. 1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарный щит не укомплектован согласно норм (п. 482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационный выход из лестничной клетки непосредственно наружу заблокирован (дверь забита) (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? два эвакуационных выхода из зрительного зала заблокированы (двери забиты гвоздями) (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.6, главы 5 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отделка путей эвакуации на втором этаже выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6, ст.телефон151 телефон п. 4.3.2, СП 1.13130.2009);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? кресла в зрительном зале, не обеспеченны устройствами для их крепления к полу (п. 107 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? двери лестничных клеток 1 и 2 этажей не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Пшеничненский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 62, ст. телефон151 телефон;

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 6, главы 5 и 8, ст. 18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? кресла в зрительном зале, не обеспеченны устройствами для их крепления к полу (п. 107 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Садовский сельский дом культуры

? здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (ст.ст. 54, 83, 91, телефон151 телефон прил. А, п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

? здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

? не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? допускается использование электросветильников со снятыми колпаками (предусмотренными конструкцией светильника) (п.42 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст.62, телефон151 телефон;

? не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 21 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, ст. телефон151 телефон;

? пожарные щиты не укомплектованы согласно норм (п.482 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 33 ППРРФ; ст.ст. 4, 6, телефон151 телефон п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

? у эвакуационного выхода из зрительного зала смонтировано устройство (решётка), препятствующая свободной эвакуации людей (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? эвакуационный выход из второго этажа заблокирован (п. 36 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? отсутствует дверь на пути эвакуации 2 этажа (п. 23 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? здание не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности (п. 14 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? не проведены определения классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст. 6, главы 5 и 8, ст. 18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п. 5.1.2, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

? пожарные шкафы не укомплектованы согласно норм (п. 57 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»);

? электрощитовая не выделена противопожарной преградой (п. 7.4 , 7.20 СНиП телефон «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон;

? отделка путей эвакуации в зрительном зале выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не предоставлены результаты испытания) (п. 33 ППР РФ; ст. 4, ст. 6, ст. телефон151 телефон п. 4.3.2, СП 1.13130.2009);

? отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 55 Постановления Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме»).

По результатам проверки было вынесено новое предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также составлен протокол об административном правонарушение в отношении юридического лица МКУК «Централизованная клубная система адрес» в связи с наличием в действиях Учреждения состава административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от дата «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от дата № 390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от дата № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на МКУК «Централизованная клубная система адрес, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 397/1/3 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание МКУК «Централизованная клубная система адрес не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Изложенные в Предписании требования соответствуют нормам действующего законодательства, доказательства нарушения прав и законных интересов МКУК «Централизованная клубная система адрес отсутствуют, что свидетельствует о законности Предписания.

При этом предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Неотмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, дата, в указанный в предписании срок юридическое лицо могло предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица, а в случае необходимости - обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о продлении срока предписания с указанием причин невозможности исполнения требований предписания.

Как установлено в судебном заседании дата МКУК «Централизованная клубная система адрес» обращалось с  ходатайством о продлении срока исполнения предписания, которое было удовлетворено и срок исполнения был продлен до дата, однако предписание исполнено не было, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Защитником фио были представлены ходатайства о выделении денежных средств на устранения нарушений, однако недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Кроме того, ряд допущенных нарушений: не обеспечена разблокировка эвакуационных выходов; не размещены необходимые знаки пожарной безопасности; не допущение хранения горюче-смазочных материалов под лестничными маршами; определение классификации (категории) помещений; не допущение эксплуатации электрических проводов с видимыми нарушениями; не допущение использования электросветильников со снятыми колпаками; отсутствие указателей движения к источникам противопожарного водоснабжения, не требует больших финансовых затрат и могли быть устранены в установленный срок.

В связи с чем, материалы дела не позволяют сделать вывод о том, что Учреждением своевременно предпринимались достаточные меры к исполнению предписания, в судебном заседании такие доказательства также представлены не были.

Не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, оснований не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, получены с соблюдением процессуальных требований КоАП РФ.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ мировой судья приходит к выводу о наличии в действиях МКУК «Централизованная клубная система адрес» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, то есть невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, и необходимости назначения ей административного наказания в пределах санкции указанной нормы закона, при этом принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, посягающего на установленный в Российской Федерации публичный правопорядок.

Противоречий по делу, которые в силу ст. 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу МКУК «Централизованная клубная система адрес», не имеется. Принцип презумпции невиновности не нарушен.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствие с п. 4 ст. 29.1 КоАП РФ не установлено.

При назначении административного наказания юридическому лицу, суд учитывает характер совершенного им правонарушения, имущественное и финансовое положение, общественную опасность совершенного административного правонарушения.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания также учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения,  отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих ответственность, в связи с чем, возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 12 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное наименование организации (ОГРН 1159102050150) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: получатель УФК по РК (Министерство юстиции РК, л/с 04752203230), ИНН телефон, КПП телефон, единый к/с 40102810645370000035, к/с 03100643000000017500, Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, БИК телефон, ОКТМО телефон, КБК 82811601193010005140. КСР телефон.

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в суд.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд адрес через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес (адрес: адрес, адрес).

Мировой судья                                                                              фио