# Дело № 5-64-133/2024

# УИД91MS0064-телефон-телефон

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата   		                            адрес

И.адрес судьи судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес фио рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из ОНД по адрес, в отношении должностного лица

фио,

...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, паспортные данные, работающей генеральным директором наименование организации, зарегистрированного по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

дата в время, должностное лицо генеральный директор наименование организации фио, совершил правонарушение по месту осуществления деятельности адрес, а  именно: в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушении обязательных требований пожарной безопасности № 436/1/1 от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес в отношении адрес, а именно:  Архив. адрес:

1.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания архива (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

3.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

4. Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

5. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Женское общежитие. адрес.:

6.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

7.	Отсутствует план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

8.Здание общежития не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

9. Здание общежития не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

10. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания общежития (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

11.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

12.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

13.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

14. Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

15.Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Столовая-гостиница. адрес:

16.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

17.	Отсутствует план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

18. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

19.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов помещения столовой от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

20. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

21.	Пожарный щит не в полном объеме укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №7 настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

22.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Родильное отделение КРС. адрес:

23. Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

24.	Административное здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

25.	Административное здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

26.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

27.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

28.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

29.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

30.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

31.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Центральная ремонтная мастерская. адрес:

32.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

33.	Здание центральной ремонтной мастерской не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

34.	Здание центральной ремонтной мастерской не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

35.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания центральной ремонтной мастерской (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

36.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

37.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

38.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

39.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

40.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

41.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Пункт техобслуживания тракторов, зерносклад. адрес, ПТО тракторов:

42.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил в отношении всех зданий (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

43.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

44.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

45.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

46.	Пожарные щиты не в полном объеме укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №7 настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

47.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

48.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

49.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

50.	Заправочный островок для заправки легковых автомобилей, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, не оснащен 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3A, 144B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации) и не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6A, 233B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации) (п. 389 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

51.	Здание пункта технического обслуживания тракторов не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

52.	Здание пункта технического обслуживания тракторов не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

53.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания пункта технического обслуживания тракторов (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

54.	Здание зерносклада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

55.	Здание зерносклада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

56.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания зерносклада (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

57.	Здание сторожевого помещения зерносклада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

58.	Здание сторожевого помещения зерносклада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

59.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания сторожевого помещения зерносклада (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

60.	Зерноток не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

Нефтебаза. адрес:

61.	Заправочный островок для заправки легковых автомобилей, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, не оснащён 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 3A, 144B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации) и не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6A, 233B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации) (п. 389 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

62.	Не предоставлена техническая документация на технологическую систему АЗС, которая должна содержать требования к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям АЗС, их пожаробезопасной эксплуатации (в том числе к проведению регламентных и ремонтных работ, действиям персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров), сведения о конструкции технологической системы, технологических параметрах, организационно-технических условиях интеграции с технологически связанными производственными объектами (при наличии), сроке службы и гарантийных обязательствах поставщика технологической системы АЗС. Требования должны быть сформулированы с учетом специфики используемого технологического оборудования (п. 6.2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

63.	Резервуары для хранения топлива не оборудованы системами контроля их герметичности (п. 7.10 Свода правил 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

64.	Резервуары для хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения (п. 7.18 Свода правил 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

65.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания АЗС (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

66.	На АЗС не выполнена телефонная связь (ст. 4, 6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.34 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; п. 3.1.23 приказа МЧС Украины №376 от дата «Об утверждении инструкции относительно требований пожарной безопасности при проектировании автозаправочных станций»);

67.	Отсутствует радиосвязь и система громкоговорящей связи (п. 6.34 Свода правил 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

68.	Для контроля заземления автоцистерны не выполнены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления автоцистерны (ст. 4, 6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

69.	При наполнении одного из резервуаров топливом, не обеспечена возможность в автоматическом режиме отключение всех раздаточных колонок (ст. 4, 6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.22 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»);

70.	Не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику их обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно – технических и организационных мероприятий (ст. 78 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

71.	АЗС не обеспечена наружным пожаротушением, которое должно осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от АЗС. Общая вместимость противопожарных водоемов (резервуаров) выполненной как самостоятельный участок многотопливной АЗС, не отвечают требованиям пункта 6.6 настоящего свода правил, а также АЗС жидкого моторного топлива, должны определяться расчетом, но составлять не менее 100 м3. (п. 6.37 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

72.	Помещение АЗС не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (п. 6.39 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Склад стройматериалов, склад запчастей, ангар, столярная мастерская. адрес:

73.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил в отношении всех зданий (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

74.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

75.	На путях эвакуации отсутствуют  знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

76.	Пожарные щиты не в полном объеме укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №7 настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

77.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

78.	Не предусмотрено аварийное освещение на всех путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

79.	Не проведено категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

80.	Металлические конструкции ангара не обработаны огнезащитными средствами (акты не предоставлены) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

81.	Здание ангара дополнительно не оснащено передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением № 2 к настоящим Правилам. (п. 406 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

82.	Здание ангара не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

83.	Здание ангара не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

84.	Здание старой конторы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

85.	Здание старой конторы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

86.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания старой конторы (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

87.	Здание сторожа не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

88.	Здание сторожа не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

89.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания сторожа (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

90.	Складские здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

91.	Складские здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

92.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли складских зданий (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

93.	Здание стройцеха не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

94.	Здание стройцеха не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

95.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания стройцеха (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Столовая. адрес:

96.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

97.	Отсутствует план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

98.	Здание столовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

99.	Здание столовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

100.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания столовой (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

101.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

102.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

103.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

104.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

105.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Административное здание. адрес:

106.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором необходимо вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 60 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

107.	Лица, допущенные к работе на объектах защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности, по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (п. 3 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

108.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

109.	Отсутствует план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

110.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

111.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

112.	Допущена в эксплуатацию котельная установка, работающая на твердом топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителем (п.79 «з» 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

113.	Не предоставлена документация, касающаяся категорирования котельной по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

Территория плодоупаковочной фабрики и фруктохранилищ. адрес:

114.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

115.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

116.	Три пожарных щита не в полном объеме укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №7 настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

117.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

118.	Не предусмотрено аварийное освещение на всех путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

119.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

120.	Не обеспечена возможность забора воды пожарной техникой, не проведено обслуживание пожарного водоема (п. 48 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

121.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении всех зданий в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

122.	Не предоставлена техническая документация на систему противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию) склада-холодильника длительного хранения яблок с регулируемой газовой средой, которая должна храниться в данном здании (п. 54 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

123.	Не предоставлена документация по техническому обслуживанию системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) склада-холодильника длительного хранения яблок с регулируемой газовой средой (п. 54 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

124.	Автоматическая пожарная сигнализация склада-холодильника длительного хранения яблок с регулируемой газовой средой неисправна (п. 54 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

125.	Металлические несущие конструкции склада-холодильника длительного хранения яблок с регулируемой газовой средой не обработаны огнезащитными средствами (акты не предоставлены) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

126.	Здание склада-холодильника длительного хранения яблок с регулируемой газовой средой дополнительно не оснащено передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением № 2 к настоящим Правилам. (п. 406 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

127.	Здание фруктохранилища старого образца дополнительно не оснащено передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением № 2 к настоящим Правилам. (п. 406 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

128.	Здание фруктохранилища старого образца не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

129.	Здание фруктохранилища старого образца не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

130.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания фруктохранилища старого образца (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

131.	Электрощит в компрессорной фруктохранилища старого образца не отделен противопожарной преградой соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

132.	Допущено складирование горючих материалов в электрощитовой компрессорной фруктохранилища старого образца (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

133.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов помещения компрессорной фруктохранилище старого образца от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

134.	Здание тарного цеха и навесов не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

135.	Здание тарного цеха и навесов не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

136.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания тарного цеха и навесов (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

137.	Здание центрального склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

138.	Здание центрального склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

139.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания центрального склада (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

140.	Здание электронной весовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

141.	Здание электронной весовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

142.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания электронной весовой (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

143.	Здание механической весовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

144.	Здание механической весовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

145.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания механической весовой (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

146.	Здание отделения сухофруктов не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

147.	Здание отделения сухофруктов не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

148.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания отделения сухофруктов (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

Гараж. адрес:

149.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

150.	Здания автомобильных боксов, диспетчерской, сварочного поста, конторы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

151.	Здания автомобильных боксов, диспетчерской, сварочного поста, конторы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

152.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий автомобильных боксов, диспетчерской, сварочного поста, конторы (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

153.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

154.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

155.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

156.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

157.	Пожарный щит не в полном объеме укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №7 настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

158.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 35 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

159.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Склад ядохимикатов. адрес:

160.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

161.	Здание склада ядохимикатов не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

162.	Здание склада ядохимикатов не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

163.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

164.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

165.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

166.	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

167.	Пожарный щит не в полном объеме укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно приложению №7 настоящих правил (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

168.	Обеспечить наличие предтопочного листа при эксплуатации печи на твердом топливе в помещении сторожа размерами не менее 0,5 х 0,7 метра (п. 77 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Склад для хранения зерна. адрес:

169.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

170.	Здание склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»);

171.	Здание склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

172.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания склада (техническая документация не предоставлена) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

173.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

174.	Не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (п. 60, 395, 397 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

175.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

176.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); предписание пожарной безопасности было продлено до дата. наименование организации обратилось с ходатайством № 376 от дата  о продлении срока исполнения предписания государственного органа № 436/1/1 от дата до дата. Срок исполнения предписания с учетом продления истек, в результате проверки установлено, что предписание не исполнено, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание должностное лицо фио не явился, о дне и времени слушания дела извещен надлежащим образом, предоставил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, вину в совершении административного правонарушении признает в полном объеме, просит строго не наказывать.

Согласно ст. 25.1 ч.2 КоАП РФ, в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Согласно разъяснениям п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату). Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом наименование организации от дата N 343.

Учитывая данные о надлежащем извещении фио, принимая во внимание отсутствие ходатайств об отложении дела, суд на основании ст. 25.1 ч.2 КоАП РФ считает возможным рассмотреть данное дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях фио состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2024/12 от дата, он был составлен в отношении фио за то, что он не выполнил предписание от 436/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от дата с учетом продления  до дата включительно, по имуществу принадлежащем наименование организации, расположенной по адресу: адрес (согласно выписки ЕГРЮЛ).

Кроме признания вины фио, его вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, полностью доказана исследованными материалами дела об административном правонарушении и другими материалами дела, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 17/2024/12 от дата (л.д.1-8); протоколом осмотра от дата с участием фио, действующего на основании доверенности, с фототаблицей (л.д.9-31); актом выездной проверки от дата (л.д.32-48), решением о проведении выездной проверки (50-51); копией предписания № 436/1/1 от дата (л.д.52-74); решением об отсрочки исполнения ранее выданного предписания от дата (л.д.75); ходатайством о продлении (л.д.76); копией устава наименование организации (л.д.80-83), копией должностной инструкции генерального директора (л.д.84); копией приказа об избрании генерального директора от дата № 43 (л.д.85); приказом № 1 от дата о переименовании организации (л.д.86); копией выписки из Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру адрес (л.д.87-154); копией выписки из ЕГРЮЛ от дата (л.д.155-170) и другими  материалами дела которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, оцененными в совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

В судебном заседании установлено, в ходе проверки было установлено, что должностное лицо генеральный директор фио не исполнил предписание № 436/1/1 от дата.

При таких обстоятельствах в действиях фио имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает признание фио вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, при рассмотрении настоящего дела не установлено.

Оснований для признания совершенного административного правонарушения малозначительным не усматривается.

При назначении наказания мировой судья, с учетом конституционных принципов неотвратимости, справедливости и соразмерности, степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, совершения правонарушения впервые, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, роль и степень вины лица, привлекаемого к административной ответственности, суд полагает возможным для достижения задач законодательства об административных правонарушениях, указанных в ст. 1.2 КоАП РФ, назначить наказание в виде штрафа в нижнем пределе санкции статьи ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – генерального директора наименование организации фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме сумма сумма прописью).

Штраф подлежит уплате по реквизитам: почтовый адрес адрес 60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), ИНН телефон, КПП телефон, БИК телефон, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, л/с телефон в УФК по адрес, код свободного реестра телефон, ОКТМО телефон, КБК 82811601193010005140.

Квитанцию об уплате штрафа предоставить в мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес по адресу: адрес.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд адрес через Мирового судью судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес (адрес: адрес, адрес).

И.адрес судьи				                             фио