Дело № 5-64-196/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата                                                                      адрес

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

фио, паспортные данные, имеющего высшее образование, женатого, работающего главным врачом ГБУЗ адрес «Нижнегорская РБ», зарегистрированного по адресу: адрес,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2023/37 от дата, дата в время должностное  лицо – главный врач наименование организации фио совершил правонарушение по месту осуществления деятельности: наименование организации, адрес,  а именно в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 417/1/8 от дата, выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес в отношении наименование организации, а именно: 1) На объекте отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (ч.1 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 2) На объекте используется оборудование и приборы зарубежного производства, с отсутствием подтверждения соответствия продукции (ст. 145 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 3) На объекте системой автоматической пожарной сигнализации оборудовано не все здание (п. 9. Табл. А.1 прил. А СП 5.13130.2009 - утратил силу. Аналогичное нарушение закреплено в табл. 1 СП 486.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности); 4) Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора менее 0,5 м в помещениях: холл около палаты № 12 (0,16 м); палата № 11 (0,33м); столовая (0,3м); ординаторская (0,33 м) (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 – утратил силу. Аналогичное нарушение закреплено в п. 6.6.36 СП 484.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования); 5) Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м в помещении палаты № 12 (0,7 м) (п.13.3.6 СП 5.13130.2009 – утратил силу.  Аналогичное нарушение закреплено в п. 6.6.32 СП 484.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования); 6) На выходе из коридоров на лестничную клетку не установлены ручные пожарные извещатели (ч.9 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. Н1 прил. Н СП 5.13130.2009 – утратило силу - утратило силу. Аналогичное нарушение закреплено в ч.9 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 СП 484.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования); 7) При проверке на работоспособность автоматических пожарных извещателей отмечено, что в холле, расположенном в средней части, дымовые пожарные извещатели не сработали (ч.4 ст. 83. Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 8) Световые эвакуационные знаки пожарной безопасности «Выход» находятся в выключенном состоянии (п. 5.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности); 9) В здании применяется второй тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 3 Табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности), то есть должностным лицом совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении фио, надлежаще извещенный о месте и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, представив письменное заявление в котором вину в совершении административного правонарушения полностью признал, кроме того просил рассмотреть административное дело в его отсутствие, письменных возражений и ходатайств об отложении рассмотрения дела фио не заявлено.

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены правильно в соответствии с КоАП РФ и достаточны для рассмотрения по существу, ходатайств и отводов не имеется. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие фио в судебном заседании, что не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его по существу, в соответствии с законом.

Кроме признания вины фио, его вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, полностью доказана исследованными материалами дела об административном правонарушении, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2023/37, установившим факт совершения административного правонарушения;

- копией приказа Министерства здравоохранения адрес от дата № 127-лс о назначении фио на должность главного врача ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» с дата по дата;

- копией трудового договора № 34-тдр от дата;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата;

- предписанием № 417/1/8 от дата  об устранении нарушений требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» и должностное лицо – главный врач фио должны устранить в срок до дата;

- протоколом осмотра от дата;

- актом выездной проверки (внеплановой) № 70 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания;

- решением о проведении внеплановой выездной проверки № 70 от дата, согласно которого  проверка проводится в отношении ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница с целью контроля за выполнением предписания № 417/1/8 от дата;

- письмом главного врача ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» № 4297 от дата;

- ответом начальника ОНД по адрес № 01/583 от дата

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Как следует из материалов дела, согласно распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору адрес от дата № 417 проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором фио соблюдения ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» обязательных требований пожарной безопасности по адресу: адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» вынесено предписание № 417/1/8, в котором было предложено устранить выявленные нарушения.

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от дата № 70, проведена проверка в отношении ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» с целью контроля за выполнением предписания № 417/1/8 от дата, по результатам которой был составлен акт № 70 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания, а именно:

1) На объекте отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (ч.1 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2) На объекте используется оборудование и приборы зарубежного производства, с отсутствием подтверждения соответствия продукции (ст. 145 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3) На объекте системой автоматической пожарной сигнализации оборудовано не все здание (п. 9. Табл. А.1 прил. А СП 5.13130.2009 - утратил силу. Аналогичное нарушение закреплено в табл. 1 СП 486.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности);

4) Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора менее 0,5 м в помещениях: холл около палаты № 12 (0,16 м); палата № 11 (0,33м); столовая (0,3м); ординаторская (0,33 м) (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 – утратил силу. Аналогичное нарушение закреплено в п. 6.6.36 СП 484.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

5) Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м в помещении палаты № 12 (0,7 м) (п.13.3.6 СП 5.13130.2009 – утратил силу.  Аналогичное нарушение закреплено в п. 6.6.32 СП 484.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

6) На выходе из коридоров на лестничную клетку не установлены ручные пожарные извещатели (ч.9 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. Н1 прил. Н СП 5.13130.2009 – утратило силу - утратило силу. Аналогичное нарушение закреплено в ч.9 ст. 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 СП 484.телефон.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

7) При проверке на работоспособность автоматических пожарных извещателей отмечено, что в холле, расположенном в средней части, дымовые пожарные извещатели не сработали (ч.4 ст. 83. Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8) Световые эвакуационные знаки пожарной безопасности «Выход» находятся в выключенном состоянии (п. 5.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

9) В здании применяется второй тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 3 Табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 этого же закона, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно копии приказа Министерства здравоохранения адрес от дата № 127-лс фио назначен на должность главного врача ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» с дата по дата.

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на фио как на руководителя Учреждения, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 417/1/8 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно. Также начальником ОНД по Нижнегорскому адрес МЧС РФ по РК  по ходатайству фио был установлен новый срок устранения нарушений, а именно до дата. В указанный срок должностное лицо могло предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица, однако фио не представил доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено, в связи с чем, в действиях должностного лица – фио имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и подлежат квалификации, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Доказательства по делу являются допустимыми, последовательными и не противоречивыми.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, фио возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 13 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  главного врача наименование организации фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: УФК по адрес (Министерство юстиции РК, л/с 04752203230); КБК 82811601193010005140; ОКТМО телефон; ИНН телефон; КПП телефон; единый к/с 40102810645370000035, к/с 03100643000000017500; банк получателя – Отделение адрес Банка России// УФК по адрес; БИК – телефон; КСР телефон, УИН 0410760300645001962319151.

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в судебный участок № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес, по адресу: адрес.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд адрес.

Мировой судья                                                                              фио