Дело № 5-64-222/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Нижнегорский 							дата

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес Гноевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

Процкого С.В., паспортные данные, имеющего высшее образование, женатого, работающего ..., зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 17/2019/42 от дата, в соответствие со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора. Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица. В силу п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства от дата № 390) руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. дата, при проведении внеплановой выездной проверки зданий, помещений и адреснаименование организации, установлено, что должностное лицо Процкий С.В., в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 227/1/226 от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес МЧС России по адрес, то есть должностным лицом совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Процкий С.В., надлежаще извещенный о дне и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, представив письменное заявление, в котором вину в совершении административного правонарушения полностью признал, просил сильно не наказывать, обещал в дальнейшем не нарушать, кроме того просил рассмотреть административное дело в его отсутствие, письменных возражений и ходатайств об отложении рассмотрения дела Процким С.В. не заявлено.

Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу, что обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены правильно в соответствии с КоАП РФ и достаточны для рассмотрения по существу, ходатайств и отводов не имеется. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Процкого С.В. в судебном заседании, что не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела, и разрешению его по существу, в соответствии с законом.

Кроме признания вины Процким С.В., факт невыполнения в установленный срок предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2019/42, установившим факт совершения административного правонарушения;

- актом проверки № 299 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 299, согласно которого  проверка проводится в отношении наименование организации с целью контроля за выполнением предписания № 227/1/226 от дата;

- предписанием № 227/1/226 от дата  об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые наименование организации и должностное лицо – главный врач Процкий С.В. в срок до дата, с отметкой о его получении директором дата;

- приказом Министерства здравоохранения РК от дата № 110-рс, трудовым договором № 35-тдр от дата, согласно которым Процкий С.В. с дата по дата принят на должность главного врача наименование организации;

- Уставом наименование организации;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ, установлено, что задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 7.3, 12 - 16, 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5 настоящего Кодекса.

Абзацем вторым части 3 указанной статьи предусмотрено, что дела об административных правонарушениях, влекущих дисквалификацию лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, рассматриваются судьями районных судов.

Частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до сумма прописью; на должностных лиц - от пяти тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до сумма прописью.

В судебном заседании установлено, что согласно распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору адрес от дата № 227 проведена внеплановая выездная проверка наименование организации обязательных требований пожарной безопасности на территории адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес наименование организации вынесено предписание № 227/1/226, в котором было предложено устранить выявленные нарушения.

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 299, проведена проверка в отношении наименование организации с целью контроля за выполнением предписания № 227/1/226 от дата, по результатам которой был составлен акт № 299 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания в полном объеме, а именно пунктов:

- здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре административное здание, отделение переливания крови, красный уголок, архив, амбулатории, здания ФАП (согласно нормативно правовых актов ст. 54, 84, 151 Федерального закона РФ от дата № 123-Ф3; раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009);

- деревянных конструкций кровли не обработаны огнезащитными средствами (административное здание, поликлиника, старая котельная, отделение переливания крови, красный уголок, архив, амбулатории, здания ФАП) (п. 21 ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п. 1 ст. 58 Федерального закона от дата № 123-Ф3);

- здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией административное здание, отделение переливания крови, красный уголок, архив, амбулатории, здания ФАП) (ст. 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от дата №123-Ф3; прил. А, п. 7.1 табл. А1 СП 5.13130.2009;0);

- не проводятся работы по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст.4, ст.6, ст.62, ст.89, ст. 151 Федерального закона от дата №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009);

-на путях эвакуации из лечебного корпуса допускается труба отопления препятствующая свободной эвакуации людей (п. 36 п.п. .А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата N 390);

- сети внутреннего противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии, а так же не провидится проверка их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- больница не обеспечена приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание (п. 140 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390).

Автопарк:

- светильники допускающиеся в эксплуатацию находятся на расстоянии менее 0,5 м от хранящихся товаров (складское помещение) (п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- электросветильники с лампами в помещениях боксов, не оборудованы защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкциями светильника (п. 42 п.п. В ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Архив №1,2:

- архивохранилища не оборудованы металлическими стеллажами (п. 4.2 специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Минкультуры России от дата № 3, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

- стеллажи и шкафы в архивохранилищах установлены без соблюдения норм (п. 4.3 специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Минкультуры России от дата № 3, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

- помещения архивов не оборудовано автоматической установкой пожаротушения (п. 9.3 специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Минкультуры России от дата № 3, пункт 26 таблицы А.3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

- установка светильников выполнена не по оси проходов между стеллажами. Исполнение светильников выбирается не в соответствии с требованиями к светильникам, установленным в пожароопасных зонах класса П-IIа для хранения ценных сгораемых материалов (п. 4.42 свода правил СП телефон "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

-допускается эксплуатация светильников находящихся на расстоянии менее 0,5 м от горючих изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с делами, связки) (п. 8.5 специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Минкультуры России от дата № 3, ст.151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3);

Подвал лечебного корпуса

- допускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении подвала 42 п.п. А ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

- электросветильники с лампами в помещении подвала, не оборудованы защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкциями светильника (п. 42 п.п. В ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

Лечебный корпус

Терапевтическое отделение

- отсутствует дверь на путях эвакуации возле запасного выхода предусмотренная проектной документацией и требованиями нормативных документов (п. 23 п. п. Д, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст. 4, ст. 6, ст. 151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009);

- отделка путей эвакуации выполнена из негорючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- на путях эвакуации из лечебного корпуса допускается труба отопления препятствующая свободной эвакуации людей (п. 36 п.п .А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- отделение не обеспечено носилками из расчета 1 носилки на 5 пациентов не способных передвигаться самостоятельно (п. 135 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- запасной эвакуационный выходы ведущий непосредственно наружу, расположенный в отделении, не обеспечен приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Хирургическое отделение

- отделение не обеспечено носилками из расчета 1 носилки на 5 пациентов не способных передвигаться самостоятельно (п. 135 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Гинекология

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- отделение не обеспечено носилками из расчета 1 носилки на 5 пациентов не способных передвигаться самостоятельно (п. 135 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Неврологическое отделение

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- отделение не обеспечено носилками из расчета 1 носилки на 5 пациентов не способных передвигаться самостоятельно (п. 135 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Патологоанатомическое отделение

- огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра (п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- допускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении отделения, для подключения освещения, а так же для ввод электричества в здание (п. 42 п.п. А ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

Помещение столярки фекального отделения

- допускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении столярки, для подключения освещения, а так же для ввода электричества в здание (п. 42 п.п. А ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

- электросветильники с лампами накаливания в помещении столярки, не оборудованы защитными колпаками (плафонами)( п. 42 п.п. В ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата№ 390);

Старая котельная

- электросветильники с лампами в помещении старой котельной, не оборудованы защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкциями светильника (п. 42 п.п. В ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

- опускается соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении старой котельной, для подключения освещения (п. 42 п.п. А ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата№ 390);

Бактериальная лаборатория

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных становлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-ФЗ: п.4.3.2. СГТ 1.13130.2009);

Инфекционное отделение

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом парной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных становлением Правительства РФ от дата N 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-03: п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- дверь в электрощитовую выполнена не в противопожарном исполнении (п. 7.4 Строительные нормы и правила СНиП дата* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-Ф3);

Поликлиника

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом парной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных становлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-ФЗ: п.4.3.2. СП 1.13130.2009);

- запасной эвакуационный выходы ведущий непосредственно наружу, расположенный в здании, не обеспечен приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- спускается в эксплуатацию электрочайник не имеющие устройства тепловой защиты (п. 42 п.п. адрес противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных становлением Правительства РФ от дата № 390);

- дверь в коридоре на путях эвакуации на 2-ом этаже не оборудована в соответствии с предусмотренной проектной документацией и требованиями нормативных документов (п. 23 п.п. Д. п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6., ст.151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009);

- на путях эвакуации из лечебного корпуса допускается труба отопления препятствующая свободной эвакуации людей (п. 36 п.п .А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- в регистратуре путей эвакуации загромождены мебелью (п. 23 п. п. Ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Желябовская амбулатория

- отделка путей эвакуации выполнена из негорючего материала не в соответствует с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (полы в коридоре) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

Ломоносовский фельдшерско-акушерский пункт (далее ФАП)

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Ивановский ФАП

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (полы в коридоре) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона№123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

Заречненский ФАП

- отделка путей эвакуации выполнить из негорючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (полы в коридоре) (полы в коридоре) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст. 4, ст.6. ст. 151 Закона № 123-Ф3; п.4.3,.2,'.’СП 1.13130.2009);

Дрофинская амбулатория

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (не представлены результаты испытания) (полы в коридоре) (полы в коридоре) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Садовская амбулатория

- дверь на путях эвакуации возле основного выхода не оборудована в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов (п. 23 п.п. Д, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6., ст. 151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009);

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания (стены коридора) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- на путях эвакуации из амбулатории допускается труба отопления препятствующая свободной эвакуации людей (п. 36 п.п .А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- пожарный шкаф выполнить из горючего материала (п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- пожарный шкаф не укомплектован рукавом и пожарным ручным стволом (п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Уваровская амбулатория

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (стены и полы коридора) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

Лиственская амбулатория

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Охотская амбулатория

- ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору здания амбулатории при двустороннем открывании дверей в сторону коридора, составляет 0,25 м (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ч. 4, ст. 4, ч.1,4, ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата п. 4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от дата № 639);

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (полы коридора) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст. 4, ст. 6, ст. 151 Закона №123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- допускается в эксплуатацию розетка в помещении котельной имеющая повреждения (п. 42 п.п. Б ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

- на путях эвакуации на напольном покрытии имеется перепад высот (ч.1,4, ст.53, адресст.89 адресмента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от дата № 639);

Емельяновская амбулатория

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (не представлены результаты испытания) (полы коридора) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Изобильненский ФАП

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Чкаловская амбулатория

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- дверь на путях эвакуации в коридоре не оборудована в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов (п. 23 п. п. Д, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6., ст.151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009);

- запасной эвакуационный выходы ведущий непосредственно наружу, расположенный в амбулатории, не обеспечен приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Акимовская амбулатория

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- на путях эвакуации из лечебного корпуса допускается труба отопления, препятствующая свободной эвакуации людей (п. 36 п.п .А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

Михайловская амбулатория

- допускаются в эксплуатацию электросветильники с лампами во всех кабинетах, не оборудованные защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкциями светильника, (п. 42 п.п. В ППРРФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 390);

- в коридоре на 1 - ом этаже на путях эвакуации отсутствует дверь предусмотренная проектной документацией и требованиями нормативных документов (п. 23 п. п. Д, п. 33 11равил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6., ст. 151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009);

- допускается перепад высот напольного покрытия на путях эвакуации в коридоре на 2-ом этаже ( ч.1,4. ст.53, адресст.89 адресмента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в ред. Изменения N 1. утв. Приказом МЧС РФ от дата № 639);

- пожарные шкафы выполнены из негорючего материала, не укомплектованные рукавами, вентилями и ручными пожарными стволами (п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- дверь в электорощитовую выполнена не в противопожарном исполнении (п. 7.4 Строительные нормы и правила СНиП дата* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.4. ст.6, ст. 151 Закона №123-Ф3;)

Зоркинская амбулатория

- допускается в эксплуатацию труба отопления на путях эвакуации препятствующие свободной эвакуации людей из здания (п. 36 п.п. .А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала с классом пожарной опасности не соответствующей нормам положенности (не представлены результаты испытания) (полы коридора) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

Митрофановский ФАП

- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала с классом пожарной опасности не соответствующей нормам положенности (не представлены результаты испытания) (полы и коридора) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390; ст.4, ст.6, ст. 151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

Новогригорьевкая амбулатория

- дверь в котельную выполнить не в противопожарном исполнении (п. 7.4 Строительные нормы и правила СНиП дата* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-Ф3);

- дымоход не оборудован искрогасителем (п. 83 абзац 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- запасной эвакуационный выходы ведущий непосредственно наружу, расположенный в амбулатории, не обеспечить приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от дата № 390);

- допускается перепад высот напольного покрытия на путях эвакуации в коридоре (ч.1,4, ст.53, адресст.89 адресмента о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от дата N 639).

В связи с чем, дата в отношении должностного лица - Процкого С.В. был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Согласно ст. 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 этого же закона, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РК от дата № 110-рс и трудового договора № 35-тдр от дата, Процкий С.В. с дата по дата принят на должность главного врача наименование организации.

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на Процкого С.В. как на главного врача Государственного учреждения, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 227/1/226 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, дата, в указанный в предписании срок должностное лицо могло предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица, а в случае необходимости - обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о продлении срока предписания с указанием причин невозможности исполнения требований предписания, однако Процкий С.В. с таким ходатайством не обращался, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено, в связи с чем, в действиях должностного лица – Процкого С.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и подлежат квалификации, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Доказательства по делу являются допустимыми, последовательными и не противоречивыми.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, общественная опасность содеянного.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, Процкому С.В. возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 13 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  ...Процкого С.В. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: получателю УФК по РК (ГУ МЧС России по адрес), ИНН телефон, КПП телефон, р/с 40101810335100010001, Отделение по адрес ЦБ РФ, КБК 17711607000016000140, БИК телефон, ОКТМО телефон.

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в судебный участкок № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес, по адресу: адрес.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд адрес через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес (адрес: адрес, адрес).

Мировой судья                                                                              А.И. Гноевой