# Дело № 5-64-275/2021

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата	                          адрес каб.1

И.адрес судьи судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес Отделение надзорной деятельности адрес, в отношении должностного лица:

фио, паспортные данные работник адрес, работающего директором Муниципальное казенное наименование организации,  проживающей по адресу: адрес,

о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

дата в время, должностное лицо – директор муниципального казенного наименование организации фио, совершил правонарушение по месту осуществлению деятельности муниципального казенного наименование организации, адрес, а именно в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 340/1/3 от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес в отношении муниципального казенного наименование организации, по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, а именно: Нижнегорский районный Дом культуры:

1.	Сцена не оборудована автоматической установкой пожаротушения (п. 33.2 таблица 3 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»; ст. 4,6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 30.2 таблица А.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

2.	Внутренний противопожарного водопровод находиться в неисправном состоянии (п. 48  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6, таблица 7.1 СП 10.13130.2020;  ст.4, 6, 62, 86, 106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 ППРРФ, п.4.1.8, п.4.1.10 СП 10.13130.2009);

3.	Наружная пожарная лестница, ведущая с кровли частично демонтирована (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 ППРРФ);

4.	Наружная пожарная лестница, ведущая с 2 этажа демонтирована (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 ППРРФ);

5.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в коридоре 2 этажа (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

6.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в концертном зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

7.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в малом зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

8.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

9.	Не обеспечено исправное состояние устройств систем вентиляции в помещениях, расположенных в подвале под зрительным залом (п. 42 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 49 ППРРФ);

10.	Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги, не оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки (ст.6, п.4 ст.52, ст.56, ч.3 ст.138 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

11.	Помещение вентиляционной в подвале и помещения двух электрощитовых,  не оборудованы противопожарными дверями соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

12.	Кресла в зрительных залах не обеспечены устройствами для их крепления к полу (п. 94 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 7.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 107 ППРРФ; ст. 4, 6, 123-ФЗ; п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Жемчужинский сельский Дом культуры (далее по тексту СДК)

13.	Система автоматической пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии (при срабатывании не работают световые оповещатели «Выход») (п. 54 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 ППРРФ);

14.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

15.	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания  (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 ППРРФ);

16.	Металлические конструкции кровли не обработаны огнезащитными средствами (не предоставлены акты) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

17.	Не предоставлена техническая документация  на панели, которые применены для облицовки потолка  путей эвакуации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, ст.6, 134 пункт 6, таблица 29 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18.	Пожарный щит в здании укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

19.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в библиотеке (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

20.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

21.	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарными дверями соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

22.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

23.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

24.	Дверь эвакуационного выхода из зрительного зала не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 ППРРФ);

25.	Дверь эвакуационного выхода из библиотеки не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 ППРРФ);

26.	Высота эвакуационного выхода из кладовой менее 1,9 м (составляет 1,54 м.) (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

27.	В помещении инвентаря расстояние от извещателей до электросветильных приборов менее 0,5 м (ст.4, 6, 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ; п. 6.6.36  СП 484.телефон.2020; п.13.3.6 СП 5.13130.2009);

Чкаловский СДК

28.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

29.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

30.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на отделку путей эвакуации, которая допускается на пути эвакуации в малом зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

31.	Эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, не обеспечен приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 ППРРФ);

32.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 48  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-жима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6, таблица 7.1 СП 10.13130.2020;  ст.4, 6, 62, 86, 106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 ППРРФ);

33.	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 ППРРФ);

34.	Пожарные щиты укомплектованы не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

35.	У эвакуационных выходов расположены устройства (решётки)  препятствующие свободной эвакуации людей (п. 27 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

36.	Эвакуационные выходы из большого зала, из лестничной клетки непосредственно наружу заблокированы  (п. 27 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

37.	Наружная открытая пожарная лестница демонтирована (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 ППРРФ);

38.	В зрительном зале ширина проходов между рядами менее 0,45 м  (составляет 0,39 м) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.24 СП 1.13130.2009);

39.	Электрощитовые не выделены противопожарными преградами (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

40.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

41.	Отсутствует дверь, ведущая из фойе в малый зал, а также дверь в библиотеке, предусмотренные проектным решением (п. 16 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

42.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Широкинский сельский клуб

43.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

44.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

45.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

46.	Пожарный щит укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

47.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

Желябовский СДК

48.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

49.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

50.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

51.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на отделку путей эвакуации, которая допускается на пути эвакуации в зрительном зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

52.	Не обеспечен уклон пандуса у эвакуационного выхода из зрительного зала согласно требований (составляет время) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.4 СП 1.13130.2009);

53.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического оформления огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

54.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

Косточковский СДК

55.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

56.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

57.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

58.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на отделку путей эвакуации, которая допускается на пути эвакуации в зрительном зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

59.	Пожарный щит укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

60.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

61.	Пожарные шкафы не укомплектованы (п. 50 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 57 ППРРФ);

62.	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (п. 48  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-жима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6, таблица 7.1 СП 10.13130.2020;  ст.4, 6, 62, 86, 106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 ППРРФ);

63.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

64.	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарной дверью соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

65.	Эвакуационные выходы из зрительного зала непосредственно наружу заблокированы (п. 27 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

66.	Не обеспечить уклон пандуса у эвакуационного выхода из зрительного зала согласно требований (составляет время) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.4 СП 1.13130.2009);

67.	Ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в холл менее 1,2 м (составляет 1,05 м) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.11 СП 1.13130.2009);

Фрунзенский СДК

68.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

69.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

70.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

71.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

72.	Пожарный щит в здании укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № (1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

73.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

74.	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарной дверью соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

75.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

76.	Ширина проходов между зрительными рядами менее 0,45 м (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.24 СП 1.13130.2009);

77.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»), за что предусмотрена административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании фио вину в совершении административного правонарушения признала полностью и подтвердила все обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

Выслушав фио, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в ее действиях, состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

Из материалов дела усматривается, что согласно протокола 17/2021/37 от дата об административном правонарушении, установлено, что будучи директором муниципального казенного наименование организации фио, совершил правонарушение по месту осуществлению деятельности муниципального казенного наименование организации, адрес, а именно в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 340/1/3 от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес и адрес России по адрес в отношении муниципального казенного наименование организации, по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, а именно: Нижнегорский районный Дом культуры:

1.	Сцена не оборудована автоматической установкой пожаротушения (п. 33.2 таблица 3 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»; ст. 4,6 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 30.2 таблица А.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

2.	Внутренний противопожарного водопровод находиться в неисправном состоянии (п. 48  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6, таблица 7.1 СП 10.13130.2020;  ст.4, 6, 62, 86, 106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 ППРРФ, п.4.1.8, п.4.1.10 СП 10.13130.2009);

3.	Наружная пожарная лестница, ведущая с кровли частично демонтирована (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 ППРРФ);

4.	Наружная пожарная лестница, ведущая с 2 этажа демонтирована (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 ППРРФ);

5.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в коридоре 2 этажа (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

6.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в концертном зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

7.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в малом зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

8.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

9.	Не обеспечено исправное состояние устройств систем вентиляции в помещениях, расположенных в подвале под зрительным залом (п. 42 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 49 ППРРФ);

10.	Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги, не оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки (ст.6, п.4 ст.52, ст.56, ч.3 ст.138 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

11.	Помещение вентиляционной в подвале и помещения двух электрощитовых,  не оборудованы противопожарными дверями соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

12.	Кресла в зрительных залах не обеспечены устройствами для их крепления к полу (п. 94 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 7.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 107 ППРРФ; ст. 4, 6, 123-ФЗ; п. 6.1.37 СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Жемчужинский сельский Дом культуры (далее по тексту СДК)

13.	Система автоматической пожарной сигнализации находиться в неисправном состоянии (при срабатывании не работают световые оповещатели «Выход») (п. 54 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 ППРРФ);

14.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

15.	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания  (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 ППРРФ);

16.	Металлические конструкции кровли не обработаны огнезащитными средствами (не предоставлены акты) (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

17.	Не предоставлена техническая документация  на панели, которые применены для облицовки потолка  путей эвакуации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, ст.6, 134 пункт 6, таблица 29 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18.	Пожарный щит в здании укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

19.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум, который допускается на пути эвакуации для покрытия пола в библиотеке (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

20.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

21.	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарными дверями соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

22.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

23.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

24.	Дверь эвакуационного выхода из зрительного зала не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 ППРРФ);

25.	Дверь эвакуационного выхода из библиотеки не обеспечена возможностью ее свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 ППРРФ);

26.	Высота эвакуационного выхода из кладовой менее 1,9 м (составляет 1,54 м.) (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

27.	В помещении инвентаря расстояние от извещателей до электросветильных приборов менее 0,5 м (ст.4, 6, 83 Федерального закона от дата № 123-ФЗ; п. 6.6.36  СП 484.телефон.2020; п.13.3.6 СП 5.13130.2009);

Чкаловский СДК

28.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

29.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

30.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на отделку путей эвакуации, которая допускается на пути эвакуации в малом зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

31.	Эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, не обеспечен приспособлением для свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 ППРРФ);

32.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (п. 48  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-жима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6, таблица 7.1 СП 10.13130.2020;  ст.4, 6, 62, 86, 106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 ППРРФ);

33.	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58, Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 ППРРФ);

34.	Пожарные щиты укомплектованы не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

35.	У эвакуационных выходов расположены устройства (решётки)  препятствующие свободной эвакуации людей (п. 27 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

36.	Эвакуационные выходы из большого зала, из лестничной клетки непосредственно наружу заблокированы  (п. 27 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

37.	Наружная открытая пожарная лестница демонтирована (п. 17 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 ППРРФ);

38.	В зрительном зале ширина проходов между рядами менее 0,45 м  (составляет 0,39 м) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.24 СП 1.13130.2009);

39.	Электрощитовые не выделены противопожарными преградами (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

40.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

41.	Отсутствует дверь, ведущая из фойе в малый зал, а также дверь в библиотеке, предусмотренные проектным решением (п. 16 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

42.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Широкинский сельский клуб

43.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

44.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

45.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

46.	Пожарный щит укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

47.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

Желябовский СДК

48.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

49.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

50.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

51.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на отделку путей эвакуации, которая допускается на пути эвакуации в зрительном зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

52.	Не обеспечен уклон пандуса у эвакуационного выхода из зрительного зала согласно требований (составляет время) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.4 СП 1.13130.2009);

53.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического оформления огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

54.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

Косточковский СДК

55.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

56.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

57.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

58.	Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на отделку путей эвакуации, которая допускается на пути эвакуации в зрительном зале (п. 23  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

59.	Пожарный щит укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

60.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»);

61.	Пожарные шкафы не укомплектованы (п. 50 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 57 ППРРФ);

62.	Не обеспечена исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (п. 48  Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-жима в Российской Федерации»  ст. 89, 134; таблицы 3, 28 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6, таблица 7.1 СП 10.13130.2020;  ст.4, 6, 62, 86, 106 Федерального закона от дата № 123-ФЗ (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 ППРРФ);

63.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

64.	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарной дверью соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

65.	Эвакуационные выходы из зрительного зала непосредственно наружу заблокированы (п. 27 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 36 ППРРФ);

66.	Не обеспечить уклон пандуса у эвакуационного выхода из зрительного зала согласно требований (составляет время) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.4 СП 1.13130.2009);

67.	Ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в холл менее 1,2 м (составляет 1,05 м) (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.11 СП 1.13130.2009);

Фрунзенский СДК

68.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54, 83, 91, 123-ФЗ; таблица 1 СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу прил. А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);

69.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 54, 84 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-Ф3; раздел 7 табл. 2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

70.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 13 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от дата №390);

71.	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 95 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 ППРРФ);

72.	Пожарный щит в здании укомплектован не в полном объеме (п. 410 Постановления Правительства РФ от дата № (1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 482 ППРРФ);

73.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документация не предоставлена) (п. 12 Постановления Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; главы 5, 7 и 8, ст.18, ст.19, ст.27 Федерального закона от дата № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009);

74.	Помещение электрощитовой не оборудовано противопожарной дверью соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от дата № 123-ФЗ);

75.	Двери выходов из зрительного зала не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 33 ППРРФ; п. 6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

76.	Ширина проходов между зрительными рядами менее 0,45 м (ст.4, ст.6 123-ФЗ; п. 7.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.6.1.24 СП 1.13130.2009);

77.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2, таблица 2 свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»),(л.д.1-5).

Согласно предписания № 340/1/3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата,  установлены нарушения, срок выполнения до дата (л.д.8-20).

С указанным представлением ознакомлен директор МКУК «Центральная клубная система адрес « фиодата, что подтверждается ее подписью в указанном предписании.

Ходатайством от дата № 340/1/3 на основании акта проверки от дата № 340, выдано предписание об устранении нарушений от дата по объектам защиты муниципального казенного наименование организации, по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес.

Согласно вышеуказанного предписания, выданного на ОНД по Нижнегорскому адрес МЧС России по адрес установлено, что пункты предписание выполнены не в полном объеме.

Из Единого государственного реестра юридических лиц усматривается, что директором муниципального казенного наименование организации фио, действующий на основании устава ЮЛ от дата.

Согласно должностной инструкции муниципального казенного наименование организации фио несет ответственность п.5.3 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим законодательством, уголовным и гражданским законодательством РФ, что также подтверждается приказом от дата о назначении на должность.

Доказательства по делу являются допустимыми последовательными и не противоречивыми.

Согласно частям 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения, установлено, что задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

В соответствии с частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от дата N 69 "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также должностные лица в пределах их компетенции и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Законные предписания (постановления, представления) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), обусловлены содержанием их полномочий, определенных законодательством РФ.

По смыслу п. 3 ст. 9 Федерального закона от дата N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" при выявлении в результате мероприятия по контролю административного правонарушения должностным лицом органа государственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке, установленном КоАП, и даются предписания об устранении выявленных нарушений.

В соответствии со ст. 17 указанного Федерального закона должностные лица, индивидуальные предприниматели, их работники и их представители, исполняющие в установленный срок предписания, постановления органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений, несут административную ответственность, установленную ч. 1 комментируемой статьи (см. последний абзац п. 4 комментария к ст. 9.2, а также п. 13 комментария к ст. 19.4).

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Судом установлено, что фио является руководителем МКУК «Центральная клубная система адрес», зарегистрирован в ЕГРЮЛ.

Проверка исполнения предписания 340/1/3 правомерно проведена дата.

Статьи 19.5 ч.12 КоАП РФ, предусматривает наказание за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

У суда не имеется оснований не доверять доказательствам, собранным по делу, все доказательства суд в силу ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ признает допустимыми.

Таким образом, обязанность выполнения предписания является безусловной, предписание частично выполнено, однако нарушения предписания не устранены в полном объеме, также суду не предоставлено того доказательства, что приняты все меры по выполнению предписания, или  обратного, данные документы не предоставлены.

Согласно ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке установленных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Для признания предписания законным требуется, чтобы оно было выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его компетенции, содержало характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства, но не определяло характер необходимых действий, которые должны быть совершены для его выполнения, а также не разрешало правовые споры, подменяя собой судебные органы.

Исполнимость предписания является требованием к данному виду ненормативного акта и одним из элементов его законности, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответственность.

Оценивая в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, мировой судья признает, что директором фио, не выполнило предписание № 340/1/3 выданное МЧС России по адрес в указанный срок, с учетом продления, в полном объеме.

Учитывая, что доказательств, подтверждающих принятие должностным лицом всех зависящих от него, достаточных и своевременных мер для устранения нарушений указанных в предписании  от дата, не представлено, предписание выполнено частично, суд считает бездействие фио, образуют объективную сторону состава административного правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих нор и правил, не установлено. В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уполномоченные государственные органы (должностные лица) вправе осуществлять надзорные (контрольные) функции в отношении граждан, должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность. При этом указанные органы и должностные лица могут выносить обязательные для исполнения предписания (постановления, представления, решения) о прекращении нарушений тех или иных норм закона, устранении негативных последствий, восстановлении первоначального положения, заключении договоров с конкретными условиями и субъектами, о расторжении или изменении договоров и т.д. Граждане, должностные лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных данной статьей, состоит в невыполнении в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Учитывая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что действия должностного лица фио., правильно квалифицированы по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как  невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Учитывая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что доказательства по делу являются допустимыми последовательными и не противоречивыми.

В соответствии со ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания должностному лицу, суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое  положение лица, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, а также те обстоятельства, что фио предпринимал меры для устранения указанных в предписании нарушений, однако в полной мере данное предписания не выполнено, поэтому мировой судья приходит к выводу о том, что должностным лицом ненадлежащим образом выполнило свои должностные обязанности, не приняв все зависящие от нее достаточные и своевременные меры, обязано выполнять данные требования, что выполнено не в полной мере, суд пришел к выводу о необходимости назначить ей административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе санкции ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – директора Муниципального казенного наименование организацииадрес признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме сумма (сумма прописью) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: почтовый адрес адрес 60-летия СССР, 28, получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес, л/с 04752203230), ИНН телефон, КПП телефон, ОГРН 1149102019164, банк получателя: Отделение по адрес//УФК по адрес, БИК телефон, Единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, КБК 82811601193010005140,код сводного реестра телефон, ОКТМО телефон.

Квитанцию об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес по адресу: адрес.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд адрес через Мирового судью судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) адрес (адрес: адрес, адрес).

И.адрес судьи		                	                                 фио