Копия

Дело № 5-67-61/2022

Уникальный идентификатор дела 91MS0067-01-2022-000155-89

**Постановление**

**по делу об административном правонарушении**

23 марта 2022 года пгт. Первомайское

Мировой судья судебного участка № 67 Первомайского судебного района (Первомайского муниципального района) Республики Крым Кириченко Е.С., в зале судебного заседания судебного участка № 67 Первомайского судебного района, расположенного по адресу Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Кооперативная, 6, 296300, рассмотрев материалы дела, поступившего из Отделения надзорной деятельности по Первомайскому району управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в отношении **юридического лица** – **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым»** (ОГРН 1159102018998, ИНН 9106008849, юридический адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Правда, ул. Школьная, д. 1), о привлечении к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

**установил:**

по результатам проведения 24.02.2022 года Отделением надзорной деятельности по Первомайскому району управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым внеплановой выездной проверки в отношении **МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым»** (ОГРН 1159102018998, ИНН 9106008849, юридический адрес: Республика Крым, Первомайский район, с. Правда, ул. Школьная, д. 1) с целью осуществления контроля за исполнением предписания старшего инспектора по Первомайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым № 8/1/1 от 22.04.2021 года установлено, что **МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым»** не исполнены требования предписания № 8/1/1 от 22.04.2021 года, а именно пункты № 7-8, 12-15, 19, 27-28, по адресу нахождения объекта: Республика Крым, Первомайский район, с. Правда, ул. Школьная, д. 1, то есть, не устранены нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе надзора, не осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте и по предотвращению возникновения пожара. Указанное правонарушение выражено в форме бездействия, за что предусмотрена ответственность в соответствии с частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель привлекаемого юридического лица – директор Малюк Л.П., после разъяснения прав лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ, а также положений ст. 51 Конституции РФ, отводов не заявляла, вину признала, пояснила, что она предприняла все зависящие от нее меры по устранению недостатков, что смогли устранили, указала, что средства на устранение нарушений пожарной безопасности не выделялись.

Заслушав пояснения представителя привлекаемого юридического лица Малюк Л.П., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ  лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с положениями ст.3 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата № 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Предписание старшего инспектора по Первомайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым № 8/1/1 от 22.04.2021 года законный представитель привлекаемого юридического лица Малюк Л.П. получила 22.04.2021 года под роспись. Предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить. **МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым»** с распоряжением о проведении выездной внеплановой проверки было ознакомлено заранее, о чем свидетельствует соответствующая расписка в распоряжении. Сроки устранения недостатков, указанных в предписании, были установлены до 17.02.2022 года, вместе с тем, пункты № 7-8, 12-15, 19, 27-28 предписания выполнены не были, а именно:

не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций кровли Пункт 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила в Российской Федерации»;

не проведена проверка состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ Пункт 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях всех лестничных клеток приспособлений для самозакрывания Пункт 14, 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечено наличие на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений) Пункт 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Правила режима в Российской Федерации»;

не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты выполнением требований по ограничению распространения пожара (произвести монтаж противопожарных дверей на лестничных клетках и пищеблоке) Статьи 4, 6, 5 7, 58, 59, 78, 88, 138, 139, 140 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности», статья 20 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»;

не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного Пункт 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечена в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем, с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения обще обменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Пункт 43, 124 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты наличием защиты в виде системы коллективной защиты, системы против дымной защиты Статьи 4,6.54. 55, 56,78, 81, 82, 84,85, 86,106, 107, глава 31 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности», статья 20 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

пожарные щиты объекта защиты не укомплектованы немеханизированным инструментами инвентарем согласно приложению Правил п. 410 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

объект защиты не обеспечен колпаками (рассеивателями) светильников предусмотренными конструкцией п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Правила противопожарного в Российской Федерации»;

не обеспечена исправность средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 1 20г. №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения преград электрическими проводами, кабелями (в помещении коридора на первом и втором, этажах) а также прокладка проводов через деревянные конструкции п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения не приведены в надлежащее состояние в соответствии нормам и требованиям, п. 36 Постановления Правительства Российской Федерации 16 сентября 2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

не соответствуют требованиям поручни с двух сторон на фасадной лестнице в здании ст. 89 п. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

не обеспечено расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя в специальных подставках из негорючих материалов в библиотеке-компьютерном классе п. 409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечено расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя в специальных подставках из негорючих материалов в вспомогательном помещении на 1-м этаже (для хранения оборудования и инвентаря бытового назначения) п. 409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Плавил противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечено наличие информации о месте хранения ключей от дверей чердачных помещений п.18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

не обеспечено проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятий по изучению требований пожарной безопасности п. 92 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Согласно положений ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность юридического лица – МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым» в совершении административного правонарушения, подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами, в частности: копией протокола об административном правонарушении № 21/2022/12 об административном правонарушении от 24.02.2022 года; копией решения о проведении внеплановой выездной проверки от 01.02.2022 года № 8-ПБ; копией предписания об устранении выявленных нарушений № 7/1/1 от 24.02.2022 года, копия предписания получена 24.02.2022 года (л.д. 10-12); копией акта № 7/1/1 внеплановой выездной проверки 24.02.2022 года (л.д. 13-15); копией предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 8/1/1 от 22.04.2021 года, копия предписания получена 22.04.2022 года (л.д. 15-21); копией выписки из ЕГРЮЛ от 17.02.2022 года (л.д. 22-30); копией паспорта Малюк Л.П. (л.д. 31); копией приказа о назначении на должность от 30.08.2019 года № 20-К (л.д. 32); копия должностной инструкции директора школы от 30.08.2019 года (л.д. 33-38); копией дополнения № 5 плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год от 30.12.2021 года (л.д. 39-40); копией плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 10.01.2022 года (л.д. 41-43); копией ходатайства на выделение денежных средств от 13.08.2021 года (л.д. 44); копией ходатайства на выделение денежных средств от 16.11.2021 года (л.д. 45); копией заявки на выделение денежных средств от 16.11.2021 года (л.д. 46); копией заявки на выделение денежных средств от 24.01.2022 года (л.д. 47); копией ходатайства на выделение денежных средств от 26.01.2022 года (л.д. 48).

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, подписан лицом, его составившим, а также лицом, в отношении которого он составлен. В нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Все доказательства, мировой судья признает относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для вывода суда о виновности юридического лица – МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ. Заявлений и ходатайств об истребовании каких-либо дополнительных доказательств не поступало.

Таким образом, исследовав материалы дела, оценив все доказательства в их совокупности на предмет допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья приходит к выводу о виновности юридического лица – МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

При определении вида и размера наказания, исходя из положений ст. 4.1 КоАП РФ, судьей учитываются характер совершенного административного правонарушения, установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства его совершения, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

С учетом установленного мировой судья считает необходимым назначить МБОУ «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым»административное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, в виде минимального размера штрафа.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

**постановил:**

признать юридическое лицо – **Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения «Правдовская школа Первомайского района Республики Крым»** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ на следующие реквизиты: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140, ОКТМО: 35635000, УИН 0410760300675000612219157.

Разъяснить, что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим [Кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=102941), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в Первомайский районный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии постановления, через судебный участок № 67 Первомайского судебного района Республики Крым.

Мировой судья: подпись.

Копия верна. Мировой судья: Е.С. Кириченко

Секретарь