УИД: 91MS0068-01-2021-000243-47

Дело № 5-68-96/2021

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 апреля 2021 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 11

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 68 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым, мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из ОНД по Раздольненскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности

**Мельник Лины Сергеевны**, «данные изъяты»

 по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. «01» марта 2021г., с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «04» марта 2021г. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 05.04.2019 г. № «данные изъяты» , на территории, в зданиях (сооружениях) и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым по адресу: «данные изъяты» выявлено не выполнение должностным лицом Мельник Линой Сергеевной в установленный срок до 01.02.2021 года («01» марта 2021 г. в «00» ч. «01» мин.) ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 05.04.2019 г. № 9/1/9, а именно:

1. В дверных проемах, ведущих на лестничные клетки школы установить двери с устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах. п.16д, п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.2.7 СП 1.13130.2009

2. Тепловой пункт, электрощитовую оборудовать противопожарными дверями. ст.6, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

3. Выходы на чердак (кровлю) здания школы с лестничных клеток оборудовать противопожарными люками 2-го типа. ст.6, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.6, п.7.7 СП 4.13130.2013

4. Обеспечить проведение огнезащитной обработки чердачных деревянных конструкций школы над помещением спортзала. ч.5 ст.4, ст.6, п.5, п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012

5. Лестничные марши и клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации оборудовать эвакуационным (аварийным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. п.23, п.37 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст. 6, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016

6. Ширину наружных выходов №2 и №3 из здания школы выполнить не менее 1,2 м. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 п.2 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.8.1.12 СП 1.13130.2009

7. Выполнить открывание двери с групповой ячейки детского сада по ходу эвакуации. п.27д ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

8. Высоту наружных дверных проемов №2 и №3 в свету выполнить не менее 1,9м. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009

9. На поэтажных планах эвакуации людей, размещенных в здании школы и помещении детского сада предусмотреть наличие обозначений ручных пожарных извещателей в виде знака пожарной безопасности "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" и мест размещения самих планов эвакуации, а также выполнить план эвакуации в детском саду соответствующим планировке помещений детского сада. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.2.3 ГОСТР 12.2.143-2009

10. Электропровода в лестничных клетках №2 и №3 проложить скрытым способом. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2009

11. Пути эвакуации по коридорам и лестничным клеткам в здании школы и помещениях детского сада оборудовать комбинированными знаками маршрута эвакуации "Указателями направления к эвакуационным выходам" на расстоянии между собой не более 5 метров, в том числе и пути эвакуации, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, а также в местах поворотов (изменения направления движения), в местах размещения промежуточных дверей, через которые люди проходят вдоль маршрута эвакуации и на маршруте эвакуации в здании школы и помещениях детского сада, в фотолюминесцентном исполнении. п.23, п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015

12. Предусмотреть установку защитных конструкций в местах возможного механического повреждения дымовых пожарных извещателей и ручного пожарного извещателя, установленных в помещении спортзала. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.1.11, п.13.3.13 СП 5.13130.2009

13. Ширину дверей эвакуационных выходов из помещений детского сада при числе эвакуирующихся из них более 15 чел, выполнить не менее 1,2 м. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009

14. Помещение, в котором установлены приборы приёмно-контрольные автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ) оборудовать аварийным освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения и телефонной связью. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009

15. Обеспечить по два пожарных извещателей помещения здания школы и детского сада, в которых без обоснования выбора данного решения, установлено по одному пожарному извещателю либо обеспечить возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О СП 5.13130.2009. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.3.3, п.14.1, п.14.2, п.14.3 СП 5.13130.2009

16. Выполнить применение облицовки стены в коридоре, ведущем из помещений детского сада из материала с классом пожарной опасности не более КМ1, а также выполнить применение облицовки стены в коридоре, вблизи помещения дежурного персонала из материала с классом пожарной опасности не более КМ1. п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В суде Мельник Л.С. вину в совершении правонарушения признала. Также пояснила, что предписание Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым от 05.04.2019 № 9/1/9 не было выполнено в полном объеме по причине надлежащего финансирования. В связи с чем, просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Выслушав Мельник Л.С., исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Мельник Л.С. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вина Мельник Л.С. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 22/2021/12 от 17.03.2021;

- актом проверки № 3 от 04.03.2021;

- копией предписания № 9/1/9 от 28.02.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- копией должностной инструкции директора МБОУ «Зиминская школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым;

- копией приказа о приеме на работу Мельник Л.С. от 28.12.2020 года.

Согласно ч.1 ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № ФЗ-69 «О пожарной безопасности», обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности лежит на учреждении как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, и совершившим административное правонарушение требований пожарной безопасности.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания - влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Приказом Отдела образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым № 83-К/дл от 28.12.2020 года Мельник Л.С. принята на должность директора МБОУ «Зиминская школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым.

Как следует из должностной инструкцией директора МБОУ «Зиминская школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым, утвержденной начальником отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым, директор должен руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации и правилами противопожарной защиты, выполнять правила пожарной безопасности и нести административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Таким образом, директор МБОУ «Зиминская школа –детский сад» Раздольненского района Республики Крым Мельник Л.С. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора Мельник Л.С. возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, должностное лицо не обращалось.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 13, 29.9, 29.10. КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Мельник Лину Сергеевну** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw) Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28); наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284; КПП: 910201001; БИК: 013510002; Единый казначейский счет: 40102810645370000035; Казначейский счет: 03100643350000017500; Лицевой счет: 04752203230 в УФК по Республике Крым; Код сводного реестра: 35220323; ОКТМО: 35639000; КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140; Наименование платежа: денежное взыскание (штрафы) по делу об административном правонарушении № 5-68-96/2021; УИН: 0.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 68 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

**Мировой судья /подпись/ Д.С. Королёв**