УИД: 91MS0068-01-2021-000300-70

Дело № 5-68-117/2021

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 мая 2021 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 11

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 68 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым, мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из ОНД по Раздольненскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности

**Бринюк Ирины Леонидовны**, «данные изъяты»

 по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 05.03.2021 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 10.03.2021 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 12.03.2021г. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2019 г. № 6/1/6, на территории, в зданиях (сооружениях) и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славновская школа имени Героя Социалистического Труда А.Г. Гаврилова» Раздольненского района Республики Крым по адресу: «данные изъяты» выявлено не выполнение должностным лицом Бринюк Ириной Леонидовной в установленный срок до 01.02.2021 года («01» февраля 2021 г. в «00» ч. «01» мин.) ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2019 г. № «данные изъяты» а именно:

1. Обеспечить наличие на видном месте в отдельной части 2 этажа здания школы, предусмотренной под размещение детского сада секционного плана эвакуации людей в случае возникновения пожара в фотолюминесцентном исполнении согласно п. 6.2 ГОСТР 12.2.143-2009. п.5 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009

2. Пути эвакуации по коридорам и лестничным клеткам в здании школы и помещениях детского сада дооборудовать комбинированными знаками маршрута эвакуации "Указателями направления к эвакуационным выходам" на расстоянии не более 5 метров, в том числе и пути эвакуации, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, а также в местах поворотов (изменения направления движения), в местах размещения промежуточных дверей, через которые люди проходят вдоль маршрута эвакуации и на маршруте эвакуации в здании школы, в фотолюминесцентном исполнении. п.23, п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015

3. Обеспечить укомплектование помещений подвала №№ 1-3 огнетушителями соответствующего типа, а также обеспечить доукомплектование помещений школы и детского сада огнетушителями согласно норм. п.60 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

4. Двери лестничных клеток (в местах их установки в дверных проемах) оборудовать устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах. п.16д, п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.2.7 СП 1.13130.2009

5. В дверных проемах поэтажных коридоров установить двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. п.16д ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

6. Обеспечить постоянную готовность и исправное состояние пожарного водоема, расположенного на территории школы. Здания и территорию школы обеспечить наружным противопожарным водоснабжением согласно норм (пожарные гидранты на водопроводной сети должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого здания не менее чем от двух гидрантов или резервуаром, водоемом емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течении 3 часов). ч.5 ст.4, ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1, п.5.2, п.6.3, п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009

7. Здания газовых тепловых пунктов оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А.4 приложение А СП 5.13130.2009

8. Сигналы от системы автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в здании школы вывести (продублировать) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.14.4 СП 5.13130.2009

9. Газовые тепловые пункты, помещения складского и технического назначения (помещение электрощитовой, книгохранилище, складские помещения подвала) школы оборудовать противопожарными дверями соответствующего типа. ст.6, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

10. Выходы на чердак (кровлю) здания школы с лестничных клеток оборудовать противопожарными люками 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра. ч.5 ст.4, ст.6, п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7 СП 4.13130.2013

11. По эвакуационному выходу в проходе, ведущего со складской группы столовой 1-го этажа здания устранить порог в виде трубы отопления, препятствующей безопасной эвакуаций людей (либо предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6). п.27а ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

12. Лестничные марши и клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации оборудовать эвакуационным (аварийным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. п.23, п.37 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст. 6, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016

13. Перекрытие пристроенных котельных (газового теплового пункта №1, №2) выполнить из негорючих материалов. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.5, п.6.9.5 СП 4.13130.2013

14. Обеспечить устройство котельных (газового теплового пункта №1, №2) отдельно от здания школы (не допускается смежное размещение котельных с помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек, а также устройство пристроенных котельных к зданию школы). ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.5 СП 4.13130.2013, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п.1.8 СНиП II-35-76

15. Ширину в свету выходов из лестничных клеток наружу №5, №6 1-го этажа и двух дверей основного выхода 1-го этажа выполнить не менее 1,2 м.(по факту дверь лестничной клетки №5 шириной 0,99м., дверь лестничной клетки №6 шириной 0,77м., ширина двух дверей основного выхода 1,0м.)., ширину дверей ведущих на лестничную клетку 2-го этажа со стороны начальных классов (по факту ширина 1,18м.) и на лестничные клетки 3-го этажа со стороны кабинета ОБЖ и русского языка (по факту ширина 1,18м.) выполнить не менее 1,2м., а также ширину в свету дверей из подсобок столовой выполнить не менее 0,8м.(по факту ширина 0,74м.). п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 п.2 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.5, п.8.1.12 СП 1.13130.2009

16. Подвальный этаж площадью более 300 м2 оборудовать вторым эвакуационным выходом. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.2 СП 1.13130.2009

17. Эвакуационные выходы из части 2 этажа, в которой размещается детский сад выполнить рассредоточенными между собой. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.4 СП 1.13130.2009

18. В месте перепада высоты кровли между переходом в столовую и спортзал 1 этажа и основной частью здания школы более 1 метра предусмотреть устройство вертикальной пожарной лестницы типа П1 из негорючих материалов в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. ст.6, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.10, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.7, п.5.1, п.5.2, п.5.3 ГОСТ Р 53254-2009

19. Поручни и ограждения лестничных маршей в лестничных клетках с 1 на 2 этаж здания школы, где размещены этажи начальных классов и детсад, выполнить высотой не менее 1,2 м.(по факту 1,0м.). п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.8.2.1, п.5.2.15 СП 1.13130.2009

20. Выполнить покрытие пола в обеденном зале на 1 этаже здания школы из материалов, пожарная опасность которых не превышает класс КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1). п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

21. Предоставить техническую документацию об информации относительно нераспространения горения кабелей, проложенных открыто по помещениям школы. В случаи отсутствия выше указанной документации, выполнить кабеля не распространяющими горение или проложить под слоем штукатурки. ст.6, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

22. Выполнить облицовку стен по коридору, ведущему из помещений детского сада отделочным материалом, пожарная опасность которого не превышает класс КМ1. п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

23. Установить пожарные извещатели в центральной части спортзала. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, п.3 ст.52, ст.54, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.9 табл. А.1, п.38 табл. А.3, п.А.4 приложение А СП 5.13130.2009

24. Провести необходимые настроечные мероприятия, усиление звука, установку дополнительных либо переразмещение оповещателей СОУЭ в пространстве помещения «б» подвала № 1 здания школы таким образом, чтобы звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смогли обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя в любой точке защищаемого помещения (по факту от 70дБА до 71,3 дБА). п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009

25. Настенные речевые оповещатели в помещениях здания школы разместить от потолка до верхней части оповещателя на расстоянии не менее 150 мм: 2 этаж – по коридору около «Изолятора», 1 этаж - в помещении «Медицинский кабинет». п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4 СП 3.13130.2009

26. Предусмотреть установку световых оповещателей «Выход» в здании школы: над запасным выходом, находящимся в инструментальном помещении кабинета технологии; над выходами из обеденного зала; над выходами из помещений «а» и «б» подвала № 2. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, п.3 ст.52, п.3 ч.2 ст.53, ст.54, п.1, п.3 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2009

27. Обеспечить исправное состояние и постоянную готовность к действиям по назначению системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных в здании школы. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.37 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ

28. Предусмотреть установку защитных конструкций в местах возможного механического повреждения ручного пожарного извещателя и дымовых пожарных извещателей, установленных в помещении спортзала. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.1.11, п.13.3.13 СП 5.13130.2009

29. Выполнить в спортивном зале расстояние между установленными пожарными извещателями не более нормируемого 9,0м. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.5.3 СП 5.13130.2009

30. Обеспечить работоспособность звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленных в помещениях детского сада. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1, п.4.3, п.4.8 СП 3.13130.2009.

В суде Бринюк И.Л. вину в совершении правонарушения признала. Также пояснила, что предписание Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым от 11.03.2019 № 6/1/6 не было выполнено в полном объеме по причине надлежащего финансирования. В связи с чем, просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Выслушав Бринюк И.Л., исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Бринюк И.Л. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вина Бринюк И.Л. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 22/2021/17 от 31.03.2021;

- актом проверки № 4 от 15.03.2021;

- копией предписания № 6/1/6 от 11.03.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- копией должностной инструкции директора МБОУ «Славновская школа имени Героя Социалистического Труда А.Г. Гаврилова» Раздольненского района Республики Крым;

- копией приказа о приеме на работу Бринюк И.Л. от 21.12.2020 года.

Согласно ч.1 ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № ФЗ-69 «О пожарной безопасности», обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности лежит на учреждении как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, и совершившим административное правонарушение требований пожарной безопасности.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания - влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Приказом Отдела образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым № 32-К/дл от 08.08.2016 года Бринюк И.Л. принята на должность директора МБОУ «Славновская школа имени Героя Социалистического Труда А.Г. Гаврилова» Раздольненского района Республики Крым.

Как следует из должностной инструкцией директора МБОУ Славновская школа имени Героя Социалистического Труда А.Г. Гаврилова» Раздольненского района Республики Крым, утвержденной начальником отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым, директор должен руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации и правилами противопожарной защиты, выполнять правила пожарной безопасности и нести административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Таким образом, директор МБОУ Славновская школа имени Героя Социалистического Труда А.Г. Гаврилова» Раздольненского района Республики Крым Бринюк И.Л. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора Бринюк И.Л. возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, должностное лицо не обращалось.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 13, 29.9, 29.10. КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Бринюк Ирину Леонидовну** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw) Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28); наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284; КПП: 910201001; БИК: 013510002; Единый казначейский счет: 40102810645370000035; Казначейский счет: 03100643350000017500; Лицевой счет: 04752203230 в УФК по Республике Крым; Код сводного реестра: 35220323; ОКТМО: 35639000; КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140; Наименование платежа: денежное взыскание (штрафы) по делу об административном правонарушении № 5-68-117/2021; УИН: 0.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 68 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

**Мировой судья Д.С. Королёв**