Дело № 5-69-44/2020

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2020 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 11

Мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности

**Брояки Оксаны Николаевны**, «данные изъяты» года рождения, уроженки «данные изъяты», занимающей должность директора МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа», гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: «данные изъяты»

по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 04.02.2020 г., с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 10.02.2020 г. по адресу: «данные изъяты», на территории, в зданиях (сооружениях) и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым (ОГРН «данные изъяты»; ИНН «данные изъяты») при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.02.2019 года № 3/1/4 выявлено не выполнение в установленный срок до 01.02.2020 года, должностным лицом – директором МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым Брояка Оксаной Николаевной, ответственной за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности, следующих пунктов предписания:

**Здания (территория) школы МБОУ «Кумовская школа» (**«данные изъяты»**):**

- лестничный марш в здании школы не оборудован аварийным (эвакуационным) освещением. п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016;

- коридоры в здании школы не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением. п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016;

- здания (помещения) школы (здание склада, здание котельной со складом) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией. ст.6, ст.54, ч.ч. 1, 7 ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица А.1, А.3 СП 5.13130.2009;

- здания (помещения) школы (здание склада, здание котельной) не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица 2 СП 3.13130.2009;

- здания школы не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением согласно норм (не менее чем от 1 пожарного гидранта либо резервуара, водоема емкость которого должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов). ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1, п.5.2, п.6.3, п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;

- в коридорах на этажах здания школы отсутствуют (сняты) двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п.23, п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

- не проведено огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений (кровель) зданий школы. ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012;

- выход на кровлю в здании школы не оборудован противопожарным люком 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра с закрепленной стальной стремянкой. ст.6, ч.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7 СП 4.13130.2013;

- ширина двери в свету наружного запасного эвакуационного выхода с 1-го этажа в здании школы выполнена менее 1,2 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.6, п.8.1.12 СП 1.13130.2009;

- наружные лестничные марши запасных эвакуационных выходов со 2-го этажа здания школы не отвечают конструктивным требованиям и не обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.8.1.4, п.8.1.14 СП 1.13130.2009;

- не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009. ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;

- на дверях помещений складского и производственного назначения (склады, кладовые, хранилища, лаборатории, библиотека, котельные и т.п.), размещенных в здании и на территории школы отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.20 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, глава 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;

здания (помещения) складов, размещенных на территории школы не укомплектованы огнетушителями соответствующего типа согласно норм (приложение № 1 ППР в РФ). Не обеспечено укомплектование помещений библиотеки, музея в здании школы хладоновыми или углекислотными огнетушителями. п.70, п.465, п.472, п.478, приложение № 1 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.28, п.4.1.35, приложение А СП 9.13130.2009;

- пожарный щит типа «А», расположенный на территории школы не укомплектован огнетушителями согласно норм (приложение N 6 ППР в РФ). п.482, приложение N 6 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- дымовые трубы котельных установок здания котельной школы, работающих на твердом топливе не оборудованы искрогасителями. з) п.83 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- устья дымовых труб котельных установок здания котельной школы не защищены зонтами от атмосферных осадков. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.12 СП 7.13130.2013;

- ограждения лестничного марша в лестничной клетке здания школы выполнены высотой менее 1,2 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2, п.8.2.1 СП 1.13130.2009;

- высота горизонтального участка путей эвакуации в свету перед наружным запасным эвакуационным выходом на 1 этаже здания школы выполнена менее 2 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.19 ст.88, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2009;

- ширина выходов в свету из помещения библиотеки, помещений буфета на 1 этаже в здании школы выполнена менее 0,8 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.5 СП 1.13130.2009;

- ширина дверей выходов из учебных помещений в здании школы с расчетным числом учащихся более 15 чел. выполнена менее 0,9 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.8.2.3 СП 1.13130.2009;

- ширина лестничного марша в лестничной клетке здания школы выполнена менее 1,2 м п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.8.1.5 СП 1.13130.2009;

- помещения складского назначения (книгохранилище библиотеки, кладовые помещения, котельная и т.п.) в здании и на территории школы не оборудованы противопожарными дверями. ст.6, ст.52, ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- противопожарном расстоянии между зданием склада и зданием котельной с пристройкой под угольный склад на территории школы допускается складирование угля. п.74 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- в местах установки ручных пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на путях эвакуации (в коридорах, проходах на этажах и т.п.), а также в помещениях здания школы не размещены знаки пожарной безопасности "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики", "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, приложение К ГОСТ 12.4.026-2015;

- на планах эвакуации людей, размещенных в здании школы отсутствуют обозначения ручных пожарных извещателей в виде знака пожарной безопасности "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п.6.2.3 ГОСТР 12.2.143-2009;

- в отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченных строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м в центральной части коридора возле лестничного марша на 1 этаже не предусмотрено устройство пожарного извещателя. п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст. 83, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ, п.13.3.8 СП 5.13130.2009;

- расстояние от дымового пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации до стен более 4,5 м в помещениях здания школы: на 2 этаже - в кабинете №22 (4,7 м). п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.4.1, табл. 13.3 СП 5.13130.2009;

- у запасного эвакуационного выхода, ведущего из помещения буфета через тамбур непосредственно наружу из здания школы не предусмотрено установку ручного пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации. п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ч.9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. Н.1 приложение Н, п.13.13.2 СП 5.13130.2009;

- у выхода, ведущего из помещения буфета через тамбур непосредственно наружу из здания школы отсутствует световой оповещатель «Выход». п.33, п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.3 ст.52, п.3 ч.2 ст.53, ст.54, п.1, п.3 ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2009;

- смонтированные над выходами в помещении спортзала на 1 этаже и над запасными выходами № 2 и № 3 на 2 этаже здания школы световые оповещатели "Выход" не предусмотрены в проектной документации на систему автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (шифр проекта 16-071-ПС). п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2009;

- не обеспечено исправное состояние и постоянную готовность к действиям по назначению системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных в здании школы п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.37 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

- не предоставлено техническую документацию и отсутствует маркировка на кабеля об информации относительно нераспространения горения электропроводов, проложенных открыто под лестницей 1-го этажа. ст.6, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- не проведено техническое обслуживание имеющихся огнетушителей. п.478 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- помещения школы не оборудовано соответствующими комбинированными эвакуационными знаками, в том числе и в местах, где невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, в местах поворотов (изменения направления движения), в местах размещения промежуточных дверей, через которые люди проходят вдоль маршрута эвакуации и на маршруте эвакуации в здании школы, в фотолюминесцентном исполнении. п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015.

**Здания (территория) детского сада МБОУ «Кумовская школа» (**«данные изъяты»**):**

- помещения детского сада не оборудовано соответствующими комбинированными эвакуационными знаками "Выход здесь", "Указателями направления к эвакуационным выходам по коридорам и лестничным маршам" в том числе и в местах, где невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, в местах поворотов (изменения направления движения), в местах размещения промежуточных дверей, через которые люди проходят вдоль маршрута эвакуации и на маршруте эвакуации в здании школы, в фотолюминесцентном исполнении. п.33, п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015;

- не проведено определение категории по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны помещений производственного и складского назначения в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 12.13130.2009, с нанесением соответствующих обозначений на дверях помещений. п.20 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.18, ст.19, ст.27, глава 5 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;

- помещения детских групп "Непоседы" и "Курносики", учебного класса на 2 этаже в здании детского сада, склады не укомплектованы огнетушителями согласно норм (приложение № 1 ППР в РФ). Помещения варочного цеха пищеблока, помещение прачечной на 1 этаже в здании детсада не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями. п.70, п.465, п.468, п.472, п.478, приложение № 1 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.23, п.4.1.28, п.4.1.35, приложение А СП 9.13130.2009;

- для размещения первичных средств пожаротушения в складе, расположенном на территории детсада не оборудован пожарный щит в соответствии с типом согласно приложения N 5 ППР в РФ и комплектацией немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения N 6 ППР в РФ. п.481 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.1, п.4.2.2 СП 9.13130.2009;

- дымовые трубы котельных установок здания котельной детсада, работающих на твердом топливе не оборудованы искрогасителями. з) п.83 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- устья дымовых труб котельных установок здания котельной детсада не защищены зонтами от атмосферных осадков. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.12 СП 7.13130.2013;

- выход на кровлю через чердак в здании детсада не оборудован стационарной лестницей. ст.6, ч.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.5 СП 4.13130.2013;

- выход на чердак в здании детсада не оборудован противопожарным люком 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра с закрепленной стальной стремянкой. ст.6, ч.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7 СП 4.13130.2013;

- двери, ведущие на лестничную клетку из детских групп "Курносики" и "Непоседы" и из начального класса на 2 этаже здания детсада не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.19 ст.88, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009, п.5.2.7 СП 2.13130.2012;

- в дверном проёме, ведущем на лестничную клетку из коридора 1 этажа здания детсада отсутствует дверь с устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах. д) п.23, п.33, г) п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.19 ст.88, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009, п.5.2.7 СП 2.13130.2012;

- в дверных проёмах на путях эвакуации, ведущих к запасным эвакуационным наружным выходам (в коридорах, в тамбур-выходах) на 1 этаже здания детсада отсутствуют (сняты) двери. д) п.23, п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.7 СП 2.13130.2012;

- двери из спальных помещений, двери, ведущие на лестничную клетку из детских групп "Курносики" и "Непоседы", двери наружного эвакуационного выхода, а также двери из коридора, ведущего к наружному запасному эвакуационному выходу из музыкального зала здания детсада выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещений. п.33, ж) п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009;

- ширина дверей эвакуационных выходов из помещений, коридоров здания детсада при числе эвакуирующихся более 15 чел. выполнена менее 1,2 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

- из групповых ячеек "Курносики" и "Непоседы" на 2 этаже здания детсада отсутствуют вторые эвакуационные выходы по наружной открытой лестнице с уклоном не более 45° (вместо дверных проёмов (дверей) у наружных лестниц со 2 этажа здания детсада установлены окна). п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.5.2.12, п.5.2.13, п.5.2.16 СП 1.13130.2009;

ширина сплошных проступей ступеней наружных открытых лестниц здания детсада выполнена менее 0,2 м, а высота некоторых ступеней — более 22 см, при этом допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестниц, а также отсутствует (срезаны) средние части конструкции лестничных маршей наружных лестниц, ширина лестниц выполнена менее 0,8 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.2, п.4.3.4, п.5.2.16 СП 1.13130.2009;

- наружные открытые лестницы со 2 этажа здания детсада устроены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов здания. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.2 СП 1.13130.2009;

- в ограждениях наружных лестниц здания детсада вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.5.2.15 СП 1.13130.2009;

- ограждения лестничного марша в здании детсада, а также наружных лестниц со 2 этажа здания детсада выполнены высотой менее 1,2 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.2, п.5.2.15 СП 1.13130.2009;

- ширина эвакуационных выходов в свету из помещений пищеблока, прачечной на 1 этаже в здании детсада выполнена менее 0,8 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.2.5 СП 1.13130.2009;

- ширина лестничного марша в лестничной клетке в здании детсада выполнена менее 1,35 м. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.19 ст.88, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.4.4.1, п.5.2.5 СП 1.13130.2009;

- ширина проезда для пожарной техники через въездные ворота на территорию детсада выполнена менее 3,5 метров, тем самым к зданию детсада не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон. п.75 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.8.1, п.8.6 СП 4.13130.2013;

- здания (помещения) детсада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с дублированием сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ст.6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.А.4 приложение А, табл. А.1, А.3 СП 5.13130.2009

- здания детсада не оборудованы системой оповещения и управления; эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа. ст.6, п.3 ст.52, п.3 ч.2 ст.53, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009;

- лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании детсада не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. п.33, п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016;

- не проведено огнезащитную обработку деревянных конструкций кровель зданий детсада. ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012;

- здания и территория детсада не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением согласно норм (1 пожарным гидрантом либо резервуаром, водоемом емкость которого должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов). ст.6, ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1, п.5.2, п.6.3, п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;

- помещения складского назначения (кладовые, котельная, складские помещения в пищеблоке и т.п.) в здании и на территории детсада не оборудованы противопожарными дверями. ст.6, ст.52, ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- не предоставлено техническую документацию и отсутствует маркировка на кабелях об информации относительно нераспространения горения кабелей, проложенных открыто по чердачному помещению и кухни здания детского сада. ст.6, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В суде Брояка О.Н. вину в совершении правонарушения признала. Также пояснила, что предписание Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым не было выполнено в полном объеме по причине надлежащего финансирования. В связи с чем, просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Выслушав Брояку О.Н., исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Брояка О.Н. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания).

Вина Брояки О.Н. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 22/2020/3 от 19.02.2020 года;

- копией акта проверки № 2 от 10.02.2020 года;

- копией предписания № 3/1/4 от 11.02.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- должностной инструкцией директора МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым;

- копией приказа о приеме на работу Брояки О.Н. № 134-К/дл от 30.12.2019 года;

- копией приказа «данные изъяты» о назначении директора МБОУ «Кумовская школа» Брояки О.Н. ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности;

- копией постановления мирового судьи судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым № 5-69-49/2019 от 01.03.2019 года, согласно которого Брояка О.Н. ранее была подвержена административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно ч.1 ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № ФЗ-69 «О пожарной безопасности», обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности лежит на учреждении как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, и совершившим административное правонарушение требований пожарной безопасности.

Из п. 10 Правил пожарной безопасности в РФ (утвержденными Приказом МЧС России № 313 от 18.06.2013 года) следует, что собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом должны, в том числе обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания - влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 названной выше нормы

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 30.12.2019 года № 134-К/дл Брояка О.Н. назначена на должность директора МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым.

Как следует из должностной инструкции директора МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым, директор должен руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации и правилами противопожарной защиты, выполнять правила пожарной безопасности и нести административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Таким образом, директор МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым Брояка О.Н. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, должностное лицо не обращался.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования и воспитания.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного лица, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 14, 29.9, 29.10. КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Брояка Оксану Николаевну** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw) Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель - УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28; ИНН: 9102013284; КПП: 910201001; Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ; БИК: 043510001; Счет: 40101810335100010001; ОКТМО: 35639000; КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140; Наименование платежа: денежное взыскание (штрафы) по делу об административном правонарушении № 5-69-44/2020; УИН: 0.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

**Мировой судья Королёв Д.С.**