УИД: 91MS0069-01-2022-000225-64

Дело № 5-69-95/2022

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04 апреля 2022 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 22

Мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из ОГИБДД ОМВД России по Раздольненскому району о привлечении к административной ответственности

**Штунь Сусанны Таировны**, «данные изъяты»

 по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 13 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.«18» февраля 2022г., с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «21» февраля 2022г., с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00мин. «03» марта 2022г., при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.02.2021 г. № 1/1/2, на территории, в зданиях (сооружениях) и в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым по адресу: 296210, Республика Крым, Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова, 2а; 296212, Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ул. Гагарина, 27 выявлено не выполнение должностным лицом Штунь Сусанной Таировной в установленный срок до 10.02.2022 года («10» февраля 2022 г. в «00» ч. «01» мин.) ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.02.2021 г. № 1/1/2, а именно:

• Провести определение классификации (категорий) помещений склада, теплового пункта (котельной), прачечной) по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009. п.12 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.13130.2013

МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» (отделение № 1)

• На дверях помещений склада, газовой котельни, прачечнойнанести обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.п.12 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6, глава 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.13130.2013

• В коридоре вблизи склада сыпучих продуктов выполнить облицовку стен из материала с классом пожарной опасности не более КМ1.п.23, п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

• Демонтировать деревянные перегородки на путях эвакуации вблизи склада сыпучих продуктов на 1м этаже, в туалете и умывальнике группы «Любознайки» на 2м. этаже здания.п.23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",ст.53, ч.1 ст.89, ч.1, ч.6, ч.7 ст.88, ч.ч. 1, 2, 7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

• Ширину дверей эвакуационных выходов из помещений, коридоров на 1м и 2м этажах здания детсада при числе эвакуирующихся из них более 15 чел., выполнить не менее 1,2 м. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020

• Ширину дверей в свету из умывального помещения на 2м этаже выполнить не менее 0,6 м. и из помещений правого крыла 1го этажа не менее 0,8м.п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.19 СП 1.13130.2020

• Ширину коридора между помещением пищеблока и умывальным помещением на 1м этаже и коридора (с туалетами) на 2м этаже детсада выполнить не менее 1,2 м. (по факту ширина коридора на 1м этаже 1,17м. и на 2м этаже при двухстороннем открывании дверей составляет 0,82м.).п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.3, п.5.1.2 СП 1.13130.2020

• Эвакуационные выходы из групповых ячеек на 2м этаже, в том числе выходы, ведущие наружу и в лестничную клетку со 2го этажа здания выполнить рассредоточенными между собой.п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.16 СП 1.13130.2020

• Ширину лестничного марша в лестничной клетке здания детсада выполнить не менее 1,35 м. (по факту 1,02м.)п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1а СП 1.13130.2020

• Дверь из игрового помещения группы «Любознайка», ведущей в коридор в здании выполнить открывающейся по направлению выхода людей из помещения.п.23, п.27д ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020

• Помещение прачечной на 1 этаже в здании детсада выделить противопожарной перегородкой 1-го типа.ч.5 ст.4, ст.6, п.1 ст.52, ч.ч. 1, 2 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.2.6 СП 4.13130.2013

• В здании детсада предусмотреть выход на чердак (кровлю) с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра по закрепленной стальной стремянке.ч.5 ст.4, ст.6, п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7 СП 4.13130.2013

• Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.п.23, п.37 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст. 6, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.12 СП 1.13130.2020

• Обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода (расход пожарного крана) в здании детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности. п.48 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» (отделение № 2)

• На дверях помещений склада, газовой котельнинанести обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.п.12 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6, глава 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.13130.2013

• Ширину двери основного эвакуационного выхода (по факту 1,02м.), дверейкоридора, ведущего через умывальную комнату (по факту 0,78м. и 0,81м.), двери в тамбур-выход основного эвакуационного выхода в здании детсада (по факту 1,12м.), двери из актового зала (по факту 116м.), двери из спальни (по факту 1,16м.), двери из класса (по факту 1,16м.) при числе эвакуирующихся из них более 15 чел, выполнить не менее 1,2 м. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020

• В здании детсада предусмотреть выход на чердак (кровлю) через противопожарный люк 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра по закрепленной стальной стремянке..5 ст.4, ст.6, п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7 СП 4.13130.2013

• Коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. п.23, п.37 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст. 6, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.12 СП 1.13130.2020.

В суде Штунь С.Т. вину в совершении правонарушения признала. Также пояснила, что представление Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым от 28.02.2019 № 5/1/5 не было выполнено в полном объеме по причине надлежащего финансирования. В связи с чем, просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Выслушав Штунь С.Т., исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Штунь С.Т. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вина Штунь С.Т. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 22/2022/4 от 02.03.2022;

- актом проверки № 4 от 02.03.2021;

- копией предписания № 1/1/2 от 15.02.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- копией должностной инструкции директора МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым;

- копией приказа о приеме на работу Штунь С.Т. от 04.06.2015 года.

Согласно ч.1 ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № ФЗ-69 «О пожарной безопасности», обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности лежит на учреждении как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, и совершившим административное правонарушение требований пожарной безопасности.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания - влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Приказом Отдела образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым № 47-К/дл от 04.06.2015 года Штунь С.Т. принята на должность директора МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым.

Как следует из должностной инструкцией директора МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым, утвержденной начальником отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым, директор должен руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации и правилами противопожарной защиты, выполнять правила пожарной безопасности и нести административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Таким образом, директор МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым Штунь С.Т. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора Штунь С.Т. возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, должностное лицо не обращалось.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 13, 29.9, 29.10. КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Штунь Сусанну Таировну** **(идентификаторы: «данные изъяты»)** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw) Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28); ОГРН: 1149102019164; наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284; КПП: 910201001; БИК: 013510002; Единый казначейский счет: 40102810645370000035; Казначейский счет: 03100643000000017500; Лицевой счет: 04752203230 в УФК по Республике Крым; Код сводного реестра: 35220323; ОКТМО: 35639000; КБК 828 1 16 01193 01 0005 140; Наименование платежа: денежное взыскание (штрафы) по делу об административном правонарушении № 5-69-95/2022; УИН: 0410760300695000952219128.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в Раздольненский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 69 Раздольненского судебного района.

**Мировой судья Д.С. Королёв**