Дело № 5-69-265/2018

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 декабря 2018 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 11

Мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности

**Марценюк Ильи Ивановича,** «данные изъяты»

по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

В период времени с 10 час. 30 мин. 04.12.2018 г. по 13 час. 30 мин. 04.12.2018 г., с 11 час. 00 мин. 05.12.2018 г. по 16 час. 00 мин. 05.12.2018 г., с 13 час. 00 мин. 07.12.2018 г. по 14 час. 00 мин. 07.12.2018 г., с 15 час. 00 мин. 10.12.2018 г. по 17 час. 00 мин. 10.12.2018 г. по адресу: данные изъяты», на территории и помещений Раздольненского районного Дома культуры Управления клубного объединения муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания" Раздольненского района Республики Крым «данные изъяты» при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 23.04.2018 года № 17/1/15 выявлено не выполнение в установленный срок до 01.11.2018 года, должностным лицом – директором МБУК «МЦКДиБО» Марценюк Ильей Ивановичем, ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности, следующих пунктов предписания:

- облицовку (отделку) стен (перегородок) на путях эвакуации в зрительном зале, а также покрытия пола в зрительном зале выполнить из материалов, пожарная опасность которых не превышает класс КМ0 (из негорючих материалов) для стен (перегородок) и класс КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) для покрытия пола. Представить в ОНД по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым документацию с информацией о показателях пожарной опасности на строительные материалы (OSB плита и покрытие пола, применяемые в зрительном зале). п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2, п.5 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.3 ст.80, ч.1, ч.2 ст.89, ч.2 ст.133, ч.ч. 1, 2, 3, 6, ст.134, табл. 3, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.12 СП 4.13130.2013;

- двери выходов из зрительного зала выполнить самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.3, п.6.1.23, п.6.2.12 СП 1.13130.2009;

- тепловой пункт, помещение электрощитовой, вентиляционной в подвале, дверь из подвала под сценой зрительного зала, ведущей в оркестровую яму оборудовать противопожарными дверями соответствующего типа. ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- проём склада декораций (карман) со стороны сцены оборудовать противопожарной дверью 1-го типа. ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 4.13130.2013;

- обеспечить исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода в здании. п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.62, ст.86, ст.106 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.8, п.4.1.10 СП 10.13130.2009;

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовать пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, пожарными запорными клапанами. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода в здании выполнить из не горючих материалов. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ст.86, ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.13 СП 10.13130.2009;

- обеспечить исправное состояние устройств систем вентиляции в помещениях здания. п.49 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- пути эвакуации оборудовать эвакуационным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. п.33, п.43 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;

- обеспечить проведение обработки деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, деревянного пола оркестровой ямы, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами. п.108 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390, ст.6, п.5, п.6 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.4, п.5.4.11 СП 4.13130.2013;

- представить в ОНД по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым документацию с информацией о том, что кинопроекционное стекло, которым защищено окно (отверстие) из помещения кинопроекционной в зрительный зал с установленным в нем цифровым кинопроектором, является закаленным. Окно (отверстие) из помещения кинопроекционной в зрительный зал, с установленным в нем цифровым кинопроектором, защитить шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15 либо закаленным стеклом. ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ, п.5.4.7 СП 4.13130.2013;

- дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги, расположенные над сценой и зрительным залом оборудовать автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки. ст.6, п.4 ст.52, ст.56, ч.3 ст.138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- оркестровую яму в зрительном зале выделить противопожарным перекрытием 3-го типа (с пределом огнестойкости REI 45). ст.6, ч.3 ст.80, ч.1, ч.2 ст.88, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.4 СП 4.13130.2013;

- предоставить техническую документацию по распространению горения на кабеля, проложенные открытым способом по коридору 2-го этажа от помещения ООО «К-телеком»; на балконе с софитами на верх технического этажа; в оркестровой яме; по зрительному залу; оркестровой яме; в подсобном помещении возле гримерки; в пространстве над планшетом сцены. ст.6, ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- установить на перепаде высот кровель спортзала более 1 метра пожарную лестницу. п.7.10. СП 4.13130.2013, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- выходы на кровлю здания с лестничных клеток оборудовать противопожарными люками 2-го типа и металлическими лестницами. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.7 СП 4.13130.2013;

- на кровле здания выше 10 метров предусмотреть ограждение в соответствии с ГОСТ 25772. п.6.43 СП 118.13330.2012, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

-предусмотреть выходы на кровлю по наружным пожарным лестницам либо непосредственно с лестничных клеток из расчета на каждые полные или не полные 1000 кв.м. площади кровли здания. п.7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013, п.6.1.17 СП 1.13130.2009, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, установленной на перепаде высот кровли с составлением соответствующего протокола испытаний. п.24, п.75 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009;

-провести обследование целостности конструкции наружной пожарной лестницы, установленной на перепаде высот кровли с составлением акта по результатам проверки. п.24, п.75 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009;

- покрытие полов в коридоре 2-го этажа выполнить из материала с классом пожарной опасности не более КМ2. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.2, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

-помещение с оборудованием ООО «К-телеком» оборудовать противопожарной дверью соответствующего типа. ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- покрытие полов в помещении музыкальной гостиной выполнить из материала с классом пожарной опасности не более КМ2. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.2, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- покрытие полов в танцевальном классе выполнить из материала с классом пожарной опасности не более КМ2. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.2, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- покрытие полов в зале вокала выполнить из материала с классом пожарной опасности не более КМ2. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.2, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- электропровода в лестничной клетке возле зала вокала и возле фойе проложить скрытым способом. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

-покрытие полов в коридоре спортзала выполнить из материала с классом пожарной опасности не более КМ2. п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.2, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- выполнить перегородку в помещении костюмерной из материала исключающего возможность распространения пожара в обход этой преграды. ст.6, ч.1, ч.6, ч.7 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В суде Марценюк И.И. вину в совершении правонарушения признал, пояснил что предписание не было выполнено в полном объеме в связи с отсутствием соответствующего финансирования. Также добавил, что им были предприняты меры, направленные на частичное исполнение предписаний органа пожарной безопасности. В связи с указанным, просил назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи;

Выслушав Марценюка И.И., исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Марценюк И.И. как директор МБУК «МЦКДиБО» совершил правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Вина Марценюка И.И. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 22/2018/63 от 14.12.2018 года;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 20.11.2018г. № 29;

- актом проверки № 29 от 14.12.2018 года;

- копией предписания № 17/1/15 от 23.04.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- копией выписки из ЕГРЮЛ на МБУК «МЦКДиБО»;

- копией приказа о вступлении Марценюка И.И. в должность директора МБУК «МЦКДиБО» от 01.01.2016 года.

Часть ч.12 ст.19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.

Общие вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно ст. 1 ФЗ N 69-ФЗ под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. При этом должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (ст. 6 ФЗ N 69-ФЗ).

В соответствии со ст. 37 ФЗ 69-ФЗ собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности представляет собой ненормативный правовой акт должностного лица, уполномоченного на осуществление государственного пожарного надзора, выявившего соответствующие нарушения, возлагающий на лицо, в деятельности которого эти нарушения установлены, обязанности по их устранению в определенные сроки.

Согласно ч.1 ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Приказом директора МБУК «МЦКДиБО» от 01.01.2016 года № 1-лс в соответствии с постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым № 478 от 30.12.2015 года, Марценюк И.И. вступил на должность директора МБУК «МЦКДиБО» с 01.01.2016 года.

Таким образом, директор МБУК «МЦКДиБО» Марценюк И.И. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора Марценюк И.И. возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, должностное лицо не обращалось.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере культуры.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 12, 29.9, 29.10. КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Марценюк Илью Ивановича** признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw" \o "КОАП >  Раздел II. Особенная часть > Глава 19. Административные правонарушения против порядка <span class="snippet_equal"> управления </span> ><span class="snippet_equal"> Статья </span><span class="snippet_equal"> 19.5 </span>. Невыполнение в срок законного п" \t "_blank) Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: расчётный счет 40101810335100010001, Получатель: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республики Крым г. Симферополь, ИНН 7702835821, КПП 910201001, КБК 177 1 16 07000 01 6000 140, БИК 043510001, ОКТМО 35639406.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

**Мировой судья Королёв Д.С.**