УИД: 91MS0069-01-2021-000996-63

Дело № 5-69-341/2021

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 октября 2021 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 11

Мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым о привлечении к административной ответственности

**Кузьмич Аллы Васильевны**, «данные изъяты» года рождения, уроженки «данные изъяты», занимающей должность директора МБОУ «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа- детский сад», гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: «данные изъяты» по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

 По результатам проведения внеплановой проверки МБОУ «Кукушкинская школа-детский сад» по адресу Республика Крым, Раздольненский район, с.Кукушкино, улица Гагарина, д.1, директору МБОУ «Кукушкинская школа-детский сад» Вышинской Т.П. вручено предписание (далее по тексту-Предписание) об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.09.2019 г. «данные изъяты», последним сроком выполнения мероприятия которого является 01.09.2021г. В последующем данное Предписание не обжаловалось. Заявлений относительно переноса сроков исполнения Предписания в адрес ОНД по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым не поступало.

 В соответствии с Приказом начальника отдела образования, молодежи и спорта «данные изъяты» от 15.11.2019г. и Приказом начальника отдела образования, молодежи и спорта «данные изъяты» от 21.12.2020г. Кузьмич А.В. принята на работу на должность директора МБОУ «Кукушкинская школа-детский сад», от которой заявлений относительно переноса сроков исполнения Предписания в адрес ОНД по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым также не поступало.

 В период с 10 час. 00 мин «16» сентября 2021г.по 13 час. 00 мин «16» сентября 2021г., с 10 час. 00 мин. «27» сентября 2021г., по 13 час. 00 мин. «27» сентября 2021г., с 11 час. 00 мин. «29» сентября 2021г., по 13 час. 00 мин. «29» сентября 2021г. при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.09.2019 г. «данные изъяты», на территории, в зданиях (сооружениях) и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с.Кукушкино, ул.Школьная, д.1 выявлено не выполнение должностным лицом Кузьмич Аллой Васильевной в установленный срок до 01.09.2021 года («01» сентября 2021 г. в «00» ч. «01» мин.) пунктов №№ 2, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 52 ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.09.2019 г. «данные изъяты», а именно:

1. Провести определение классификации (категорий) помещений складских, производственных и технических помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с нанесением соответствующих обозначений на дверях помещений. п.12 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, глава 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.2, п.6.9.17 СП 4.13130.2013

2. Стену (перегородку), отделяющую помещение библиотеки от коридора на 2-м этаже начальных классов здания школы выполнить из материалов, пожарная опасность которых не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). п.23, п.25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст.6, ч.1, ч.6, ч.7 ст.88,ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

3. В кабинете химии лаборантское помещениеотделить от помещения учебного класса противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа (по факту установлена деревянная перегородка облицованная пластиком). ст.6, ч.6 ст.87, ч.ч. 1, 6, 7 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.6.4 СП 4.13130.2013

4. В помещениях подвала здания школы исключить и не допускать устройство двух помещений мастерских. п.16б ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

5. Наружные открытые лестницы 3-го типа, ведущие со 2 этажа (помещения библиотеки начальных классов) здания школы выполнить в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности (размеры указаны в протоколе инструментального обследования от 29.09.2021г.). п.23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.3, п.4.4.1Е, п.4.4.7 СП 1.13130.2020

6. Двери, ведущие в лестничные клетки в зданиях школы предусмотреть противопожарными с пределом огнестойкости не менее ЕI 15. п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.7.12.19 СП 1.13130.2020, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

7. Выходы на чердак (кровлю) здания школы с лестничной клетки оборудовать противопожарной дверью (люком) 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра с закрепленной стальной стремянкой. ст.6, ч.1 п.2 ст.90, п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.6, п.7.7 СП 4.13130.2013

8. Выходы на кровлю через чердак здания школы оборудовать стационарной лестницей ст.6, ч.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.5 СП 4.13130.2013

9. В местах перепада высот кровли между зданиями школы (новой и старой школы), а также между спортзалом и 3-х этажным зданием школы более 1 метра предусмотреть устройство вертикальных пожарных лестниц типа П1 из негорючих материалов в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. ст.6, п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.7.10, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013

10. Газовые тепловые пункты, помещения элетрощитовой в подвале, архива, а также помещения складского назначения в пищеблоке (столовой) оборудовать противопожарными дверями соответствующего типа. ст.6, ст.52, ст.59, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 3, 13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

11. Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании школы оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. п.23, п.37 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст. 6, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.6.2, п.7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

12. Обеспечить проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровель (перекрытий) зданий школы. ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, ч.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.4.5 СП 2.13130.2012

13. Пути эвакуации по коридорам в здании школы (кроме помещений детского сада и начальной школы) дооборудовать комбинированными знаками маршрута эвакуации «Выход здесь»", указателями направления к эвакуационным выходам, на расстоянии не более 5 метров, в том числе и на путях эвакуации, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знаков эвакуационных выходов, а также в местах поворотов (изменения направления движения), в местах размещения промежуточных дверей, через которые люди проходят вдоль маршрута эвакуации и на маршруте эвакуации в здании, в фотолюминесцентном исполнении. п.23, п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.6.1, п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение Л ГОСТ Р 12.4.026-2015

14. Из обеденного зала столовой в здании школы, предназначенного для пребывания в нем более 50 человек, предусмотреть устройство второго эвакуационного выхода. п.23ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479,ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2020

15. Обеспечить применение в качестве отделки (облицовки) потолка на путях эвакуации на 1 и 2 этажах (коридорах) детского сада и начальной школы (2 этажное здание) материалов, пожарная опасность которых не превышает класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). п.23, п.25 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479,ст.6, ч.ч.1, 2, 3, 6 ст.134Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

16. В местах установки ручных пожарных извещателей, звуковых оповещателей УАПС и СОУЭ на путях эвакуации (на этажах) разместить знаки пожарной безопасности "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики", "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009. п.36 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица К.1 код F10, код F11 ГОСТ Р 12.4.026-2015

17. Провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п.17б ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

18. Обеспечить естественным освещением лестничный марш между 1-м и 2-м этажами школы со стороны столовой (окном, открывающимся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2кв.м.). (по факту окна заложены гипсовой облицовкой). п.23ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4.12 СП 1.13130.2020

19. Электропровод в лестничной клетке проложить скрытым способом. п.23 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.4.9 СП 1.13130.2020, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

20. Характеристики помещения, где установлен приемно-контрольный прибор выполнить в соответствии с нормативными требованиями. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.5 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

21. Приборы приемно-контрольные установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, при этом обеспечить раздельную передачу извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

22. В помещениях здания новой школы установить по два пожарных извещателей. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.6.6.5 СП 484.1311500.2020, ч.5 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

23. Расстояние от пожарного извещателя до стены выполнить не более 4,5 м. в помещении тренажерного зала (на момент проверки «Конференц зал») на втором этаже. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.6.18 СП 484. 1311500.2020

24. Расстояние от потолка до верхней части оповещателя выполнить не менее 150 мм. в помещении, находящимся с правой стороны от тамбура в подвале. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.4 СП 3.13130.2009

25. В помещениях здания начальной школы установить по два пожарных извещателей. п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.6.6.5 СП 484.1311500.2020, ч.5 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В суде Кузьмич А.В. вину признала полностью, не оспаривала фактических материалов дела.

На основании части 1 статьи 25.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения дела. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343.

Исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Кузьмич А.В., совершила правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вина Кузьмич А.В. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом «данные изъяты» от 04.10.2021;

- актом проверки «данные изъяты» от 29.09.2021;

- копией предписания «данные изъяты» от 12.09.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- копией должностной инструкции директора МБОУ «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым;

- копией приказа «данные изъяты» от 15.11.2019 года о принятии на работу Кузьмич А.В.;

- копией приказа «данные изъяты» от 21.12.2020 года о внесении изменений в приказ от 15.11.2019 г. «данные изъяты» «О приеме на работу Кузьмич А.В.»

Согласно ч.1 ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № ФЗ-69 «О пожарной безопасности», обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности лежит на учреждении как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, и совершившим административное правонарушение требований пожарной безопасности.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания - влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Как следует из должностной инструкцией директора МБОУ «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым, утвержденной начальником отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым, директор должен руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации и правилами противопожарной защиты, выполнять правила пожарной безопасности и нести административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Таким образом, директор МБОУ «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора Кузьмич А.В. возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Кузьмич Аллу Васильевну** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw) Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28); наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284; КПП: 910201001; БИК: 013510002; Единый казначейский счет: 40102810645370000035; Казначейский счет: 03100643350000017500; Лицевой счет: 04752203230 в УФК по Республике Крым; Код сводного реестра: 35220323; ОКТМО: 35639000; КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140; Наименование платежа: денежное взыскание (штрафы) по делу об административном правонарушении № 5-69-341/2021; УИН: 0.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

**Мировой судья /подпись/ Д.С. Королёв**

**Копия верна. Постановление не вступило в законную силу.**

**Мировой судья Д.С. Королёв**

**Секретарь С.О. Литвинова**