Дело № 5-70-227/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

22 октября 2019 года                                                                       г. Саки

Мировой судья судебного участка № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Панов А.И., с участием лица, привлекаемого к ответственности – Коваля А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном  правонарушение в отношении: 
Коваля Александра Ивановича, дата года рождения, уроженца паспортные данные, гражданина Российской Федерации, работающего заместителем главного врача по хозяйственным вопросам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, 
привлекаемого к ответственности по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,	
УСТАНОВИЛ:
Согласно протокола об административном правонарушении 8/2019/119 от 03.10.2019, в соответствии с приказом главного врача ГБУЗ РК «Сакская районная больница» №5 от 09.01.2018  «О назначении ответственных лиц за состояние пожарной безопасности»  и должностной инструкцией заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Коваль А.И. является заместителем главного врача по хозяйственным вопросам и ответственным за организацию работы и соблюдение мер противопожарной безопасности на  ГБУЗ РК «Сакская районная больница» в целом.
03.10.2019  в 10 ч. 00 мин.   по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Лобозова, 22;  Детской поликлиники – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Курортная, 95; Стоматологической поликлиники – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Советская, 15; Туберкулезного отделения – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Михайловка, ул.Линейная, 1-а; Озерновской участковой больницы – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Охотниково, ул.Комсомольская, 39; Озерновской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Охотниково, ул.Комсомольская, 35; Молочненской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район,  с.Молочное,  ул.Новосадовая, 1; Вересаевской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Вересаево, ул.Гвардейская, 1; Кольцовской амбулатория общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу:  Республика Крым, Сакский район, с.Кольцово, ул.Новая, 1-а; Штормовской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Штормовое, ул.Фрунзе, 1; Черноморской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым Сакский район, с.Сизовка, ул.Мира, 12;  Воробьевской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу:  Республика Крым, Сакский район, с.Воробьево, ул.Пионерская, 1;  Митяевской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Митяево,  ул.Ленина,1; Крымской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Крымское, ул.Солнечная, 1; Уютненской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Уютное, ул.Садовая,51; Добрушинской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул.Школьная, 24;  Ореховской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район,  с.Орехово,  ул.60 лет СССР, 6; Ивановской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Ивановка, ул.Школьная, 12-а;  Новофедоровской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт.Новофедоровка,  ул.Севастопольская, д.1; Суворовской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу:  Республика Крым, Сакский район, с.Суворовское, ул.Комсомольская, 11; Фрунзенской амбулатории общей практики семейной медицины – структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Фрунзе, ул.Заводская, 5; Хуторского фельдшерско-акушерского пункта – структурное подразделение ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Хуторок, ул.Степная, 2; Лушинского фельдшерско-акушерского пункта – структурное подразделение ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Лушино, ул.Первомайская, 18; Победненского фельдшерско-акушерского пункта – структурное подразделение ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Желтокаменка, ул.Комсомольская, 29; Водопойненского фельдшерско-акушерского пункта – структурное подразделение ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Водопойное, ул.Куйбышева, 2А; Куликовского фельдшерско-акушерского пункта – структурное подразделение ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Куликовка, ул.Виноградная, 2;  с целью контроля за исполнением предписания № 25/1/22 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от  15.03.2018 года выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что должностное лицо заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ РК «Сакская районная больница» Коваль А.И. не выполнил в срок до «01» сентября  2019 года требования предписания № 25/1/22  от 15.03.2018 г., а именно пункты: №№1-10, 12-19, 21-31, 33-36, 38-50, 52-66, 68-81, 83-97, 99-114, 116-132, 134-157, 159-171, 173-196, 198-211, 213-228, 230-239, 241-250, 252-260, 262-272, 274-278, 280-282, 284-287, 290-292, 294-298, 300, 302-305, 307-310,312,313, 315-318, 320, 322-325,327-330, 332-338, 340-343, 345-350, 352-358, 360-363, 365-369, 371-374, 376-380, 382-386, 388-392, 394-398, также не выполнил до 30.08.2019 г. требования предписания №86/1/58 от 14.08.2019 г. пункты: №№ 1-5,9,10,13, а именно:
ГБУЗ РК  «Сакская районная больница» Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22, Пятиэтажный корпус:
1.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465, 468 приложение №1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 далее «Правил»;
2.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты –  п.7.16 СП 4.13130.2013;
3.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
4.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещениях отделений планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –   п.7 «Правил»,  ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
5.	Помещения  электрощитовых и архивов, расположенных на каждом этаже отделений, не обеспечены углекислотным огнетушителем  – п.472 «Правил»;
6.	Не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении электрощитовых, расположенных на каждом этаже отделений -  п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.5.7 СП 4.13130.2013;
7.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – требования ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
8.	Не обеспечен второй эвакуационный выход из помещения актового зала - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.1,   СП1.13130.2009;
9.	Допускается размещение  в подвальном помещении мастерских, а также размещение иного хозяйственного помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток, а именно не установлена противопожарная дверь 2-го типа на входе  в подвальное помещение лестничной клетки – п.23 (г)  п.136 (д) «Правил»;
10.	Пожарные рукава не подсоединены к пожарным кранам и стволам (за исключением расположенных на первом этаже) – п.57 «Правил»;
11.	Пожарные краны не укомплектованы пожарным рукавом, гайкой и пожарным стволом для подсоединения. Пожарные  рукава находятся в неисправном техническом состоянии  – ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.55,57 «Правил»,  СП10.13130.2009;
12.	Двери, выходящие на лестничную клетку на третьем и четвертом этаже, в открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничных площадок и маршей, а также препятствует эвакуации людей  – п.33, а) п.36 «Правил»,  ст.53, ч.1 ст.84 «Регламента»,  п.4.1.3, п.4.4.3 СП 1.13130.2009;
13.	Не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 из негорючих материалов для подъема на кровлю – ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013;
14.	Проемы, зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны не горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в помещениях поликлиники, главного корпуса и структурных подразделениях – п. 22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»;
15.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил»,  ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
16.	Допускается эксплуатация электрических светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями) в подвальном помещении, которые предусмотрены конструкцией светильника. Допускается эксплуатация  электрических светильников на токоведучем проводе в подвальном помещении – п.42 (в) «Правил»;
17.	Допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми повреждениями изоляции в подвальном помещении – п.42 (а) «Правил»;
18.	Допускается эксплуатация электрической розетки и выключателя  с видимыми повреждениями  в подвальном помещении – п.42 (б) «Правил»;
19.	Внутреннее противопожарное водоснабжение в подвальном помещении находится в неисправном состоянии. Пожарный кран не укомплектован пожарным рукавом, гайкой и пожарным стволом для подсоединения, не обеспечен пожарным шкафом  – ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.55,57 «Правил»,  СП10.13130.2009;
20.	Пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях палат травматологического отделения – ст.83 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009;
21.	Не установлен пожарный  извещатель в помещении склада сестры хозяйки приемного отделения – ст. 83, ст.84  «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009;
22.	Пожарный кран не укомплектован пожарным рукавом, гайкой и пожарным стволом для подсоединения  –  ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.55, 57 «Правил»,  СП10.13130.2009;
23.	Допускается эксплуатация электрических светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника в помещении душевой, санузлах и электрощитовой гинекологическом отделении – п.42 (в) «Правил»;
24.	Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и  зрения, электрическим фонарем (не менее  1 фонаря на каждого дежурного), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала– п.9  «Правил»;
25.	Дверь, расположенная на лестничной клетке, выполнена открывающейся не по направлению выхода людей из помещения (здания) отделения педиатрии – п.33, ж) п.36 «Правил»,  ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009;
26.	Не установлен пожарный  извещатель в помещении грязного белья терапевтического отделения (помещение душевой, устроенной под склад), в складском помещении и кладовой сестры хозяйки хирургического отделения – ст. 83, ст.84  «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009;
27.	Внутреннее противопожарное водоснабжение в терапевтическом отделении и реанимации находится в неисправном состоянии, отсутствует стояк водоснабжения. Пожарный кран не укомплектован пожарным стволом для подсоединения  – ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.55,57 «Правил»,  СП10.13130.2009;
28.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации для покрытия потолка (пластик на потолке)  в терапевтическом и хирургического  отделении – ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
29.	Пожарный кран №18 не укомплектован гайкой для подсоединения, пожарным краном №20 пожарным рукавом, гайкой и пожарным стволом для подсоединения  –  ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.55,57 «Правил»,  СП10.13130.2009;
30.	Допускается эксплуатация неисправной АПС и СОУЭЛ в помещениях объекта, не приняты меры по наладке АПС и СОУЭЛ (сработан датчик пожарного извещателя в помещениях) – п.61 «Правил»;
Пищеблок по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
31.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях (объекта защиты) - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
32.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
33.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
34.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
35.	Помещение электрощитовой не обеспечено углекислотным огнетушителем – п.472 «Правил»;
36.	Не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении электрощитовой, продуктовом складе - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.5.7 СП 4.13130.2013;
37.	Не проведена очистка вентиляционных камер от горючих отходов, с составлением соответствующего акта проверки – п.50 «Правил»;
38.	Допускается эксплуатация электрических светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника и эксплуатация электрического светильника на токоведучем проводе в помещении пищеблока и складов – п.42 (в) «Правил»;
39.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
40.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 – п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Неврологическое отделение по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
41.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил»,  ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
42.	Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и  зрения, электрическим фонарем (не менее  1 фонаря на каждого дежурного), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала –п.9  «Правил»;
43.	Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации из помещения неврологического отделения (стены обшиты пластиком)  – ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
44.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
45.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70, 465, приложение №1 «Правил»;
46.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении холла планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
47.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Патологоанатомическое отделение по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
48.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
49.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) –  ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
50.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты -  ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
51.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465, приложение №1 «Правил»;
52.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Инфекционное отделение по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
53.	Допускается эксплуатация неисправной АПС и СОУЭЛ в помещениях объекта, не приняты меры по наладке АПС и СОУЭЛ (сработан датчик пожарного извещателя) – п.61 «Правил»;
54.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения –   п.33, п.43 «Правил»,    ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
55.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
56.	Не установлены извещатели в помещении хранения инвентаря на втором этаже отделения –   ст. 83, ст.84  «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009;
57.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
58.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
59.	Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и  зрения, электрическим фонарем (не менее  1 фонаря на каждого дежурного), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала –п.9  «Правил»;
60.	Не установлены противопожарные двери 2-го типа на лестничной клетке инфекционного отделения –п.7.1.12 СП 1.13130.2009, ст.53, ст.59 п.1, ст.89, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента»;
61.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты –   п.7.16 СП 4.13130.2013;
62.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –    п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Диагностическое отделение по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
63.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты -  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
64.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
65.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
66.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
67.	Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации (коридор обшит деревянной обрешеткой) –   ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
68.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации для покрытия пола ( расположение линолеума)  на втором и первом этаже –   ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
69.	Пожарный кран, размещенный на первом этаже не обеспечен пожарным щитом, не укомплектован пожарным рукавом, стволом и вентилем для открывания –   п.55 «Правил»;
70.	Внутреннее водоснабжение находится в неисправном  состоянии –    п.57 «Правил»;
71.	Проведено изменение объемно-планировочного решения, на путях эвакуации  первого этажа - установлена перегородка, которая  уменьшает требуемую ширину пути эвакуации –   п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.8.1.12, п.8.1.13 СП 1.13130.2009, п.4.6 СП 2.13130.2012;
72.	Не установлены противопожарные двери в складских помещениях, кладовых –   п.5.5.7 СП4.13130.2013, ст.53, ст.59 п.1, ст.89, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента»;
73.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты – п.7.16 СП 4.13130.2013;
74.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –   ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
75.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –   п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
76.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
Физиотерапевтическое отделение по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
77.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
78.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
79.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты -   ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
80.	Помещение физиотерапевтического отделения и бухгалтерии не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –    п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
81.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации для покрытия пола (расположение линолеума)  на втором и первом этаже –    ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
82.	Пожарный кран, размещенный на первом и втором  этаже не обеспечен пожарным щитом, не укомплектован пожарным рукавом, стволом и вентилем для открывания –   п.55 «Правил»;
83.	Внутреннее водоснабжение находится  в неисправном состоянии –      п.57 «Правил»;
84.	Проведено изменение объемно-планировочного решения, на путях эвакуации  второго этажа установлена перегородка, в том числе на путях эвакуации из помещения бухгалтерии, что уменьшает требуемую ширину пути эвакуации –    п.33 «Правил»,   ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.8.1.12, п.8.1.13 СП 1.13130.2009, п.4.6 СП 2.13130.2012;
85.	Не установлены противопожарные двери в складских помещениях, кладовых, библиотеки –    п.5.5.7 СП4.13130.2013;
86.	Допускается эксплуатация электрических светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника в подсобных помещениях физиотерапевтического отделения –    п.42 (в) «Правил»;
87.	Допускается снятие межкоридорных дверей в помещениях физиотерапевтического отделения –    п.23 (д) «Правил»;
88.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты –   п.7.16 СП 4.13130.2013;
89.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –  ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
90.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 – п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
91.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
Акушерское отделение по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
92.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения –    п.33, п.43 «Правил»,  ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
93.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –    п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
94.	Допускается размещение мебели и инвентаря под лестничной клеткой –  п.23 (к) «Правил»;
95.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
96.	Не установлены извещатели в помещении предстерелизационной обработки первый этаж, процедурная на втором этаже, помещение чистого белья и процедурной на третьем этаже  – ст. 83, ст.84  «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009;
97.	Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации из приемного покоя (коридор обшит вагонкой) - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
98.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации для покрытия пола ( расположение линолеума)  на втором и третьем этаже - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
99.	Пожарные краны, размещенные в отделении, частично укомплектованы пожарным рукавом, стволом и вентилем для открывания, пожарные рукава устарели, гайки для подсоединения разного типа –    п.55 «Правил»;
100.	Внутреннее водоснабжение отделения  находится в неисправном состоянии – п.57 «Правил»;
101.	Не установлены противопожарные двери в складских помещениях и кладовых – п.5.5.7 СП4.13130.2013, ст.53, ст.59 п.1, ст.89, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента»;
102.	Допускается закрывание дверей эвакуационных выходов на ключ, во время пребывания людей в помещении –   п.35 «Правил»;
103.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты –   п.7.16 СП 4.13130.2013;
104.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
105.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –    п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
106.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,    п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
107.	Не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 из негорючих материалов для подъема на кровлю – ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013;
Поликлиника по адресу: Республика Крым, г.Саки ул.Лобозова, 22
108.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
109.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) –  ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
110.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
111.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
112.	Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации в помещении холла первого этажа (коридор обшит вагонкой) – ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
113.	Пожарные краны, размещенные в отделении частично укомплектованы пожарным рукавом, стволом и вентилем для открывания, пожарные рукава устарели, гайки для подсоединения разного типа – п.55 «Правил»;
114.	Внутреннее водоснабжение отделения  находится в неисправном состоянии – п.57 «Правил»;
115.	Не установлены противопожарные двери в складских помещениях, кладовых – п.5.5.7 СП4.13130.2013;
116.	Допускается закрывание дверей эвакуационных выходов на ключ, во время пребывания людей в помещении – п.35 «Правил»;
117.	Допускается размещение серверной на путях эвакуации лестничной клетки правого крыла, что уменьшает требуемую ширину пути эвакуации – 36 (б) «Правил»;
118.	Допускается снятие  поэтажной двери на лестничной клетке правого крыла второго этажа – 23(д) «Правил»;
119.	Не установлена стационарная  лестница для подъема на чердак на лестничной клетке – п.7.5 СП 4.13130.2013;
120.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
121.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 – п.33, п.43 «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
122.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
123.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты –   п.7.16 СП 4.13130.2013;
124.	Не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 из негорючих материалов для подъема на кровлю – ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013;
Здания и сооружения расположенные на территории ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Лобозова, 22.
125.	Территория объекта не обеспечена необходимым количеством пожарных щитов –   п.481 приложение №5 «Правил»;
126.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях аптечного пункта, склада аптечного пункта, продовольственного склада, гаражах, материального склада, прачечной, стоматологическом кабинете, баклаборатории, столярке, котельной, котельной №1, генераторной, стерилизационной, томографии -   ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
127.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) аптечного пункта, склада аптечного пункта, продовольственного склада, гаражах, материального склада, прачечной, стоматологическом кабинете, баклаборатории, столярке –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
128.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях аптечного пункта, склада аптечного пункта, продовольственного склада, гаражах, материального склада, прачечной, стоматологическом кабинете, баклаборатории, столярке, котельной, котельной №1, стерилизационной, томографии - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
129.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения  в помещениях аптечного пункта, склада аптечного пункта, продовольственного склада, гаражах, материального склада,  стоматологическом кабинете, баклаборатории, котельной, котельной №1, генераторной, стерилизационной, томографии –   п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
130.	Помещения аптечного пункта, склада аптечного пункта, продовольственного склада, гаража, материального склада,  стоматологического кабинета, прачечной, баклаборатории, стерилизационной не обеспечены знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –   п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
131.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений (продовольственного склада, гаражей, материального склада, котельных, генераторных) по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
132.	Не территории гаража (в месте установки автотранспортных средств) отсутствуют буксирный трос и штанга из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники –   п.247 «Правил»;
133.	Ширина эвакуационных выходов из помещения баклаборатории выполнена менее 0,8 м. (фактическая ширина дверей составляет 0,7-0,75 м.) – п.33, ж) п.36 «Правил»,  ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.5 СП 1.13130.2009;
134.	Не предусмотрено ограждения крылец на путях эвакуации стоматологического кабинета и стерилизационной – п.7.1.3 СП.1.13130.2009;
 Детская поликлиника  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Курортная, 95
135.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях Детской  поликлиники структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница» (объекта защиты) - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
136.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
137.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
138.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465,468, приложение №1 «Правил»;
139.	Помещение электрощитовой, архива не обеспечено углекислотным огнетушителем – п.472 «Правил»;
140.	Не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении электрощитовой, архиве -  п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.5.7 СП 4.13130.2013;
141.	Не предусмотрено ограждение на кровле  объекта защиты –  п.7.16 СП 4.13130.2013;
142.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении холла поэтажных (секционных)  планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
143.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
144.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума – п.3 «Правил»;
145.	Двери, расположенные на лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации -  п.33, (г) п.36 «Правил»,   ч.19 ст.88 «Регламента», п.4.2.7 СП 1.13130.2009;
146.	Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов на втором и третьем этаже, ведущие на пожарную лестницу  – п.36 (б) «Правил»;
147.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 – п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Стоматологическая поликлиника  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Советская, 15
148.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях Стоматологии структурного подразделения ГБУЗ РК «Сакская районная больница» (объекта защиты) -  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
149.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
150.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70, 468, приложение №1 «Правил»;
151.	Помещение электрощитовой не обеспечено углекислотным огнетушителем – п.472 «Правил»;
152.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении холла планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,   п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
153.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
154.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума – п.3 «Правил»;
155.	Допускается закрывание  дверей эвакуационных выходов на замок во время пребывания людей – п.36 (б) «Правил»;
156.	Допускается загромождение путей эвакуации эвакуационных выходов (установка цветов и уборочного инвентаря в тамбуре эвакуационных выходов) – п.36 (б) «Правил»;
157.	Не предусмотрено ограждения крылец на путях эвакуации  – п.7.1.3 СП.1.13130.2009;
158.	Не проведена очистка вентиляционных камер от горючих отходов, с составлением соответствующего акта проверки – п.50 «Правил»;
159.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 – п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
160.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 -  п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Озерновская участковая больница по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Охотниково, ул.Комсомольская, 39
161.	Допускается эксплуатация неисправной АПС и СОУЭЛ в помещениях объекта, не приняты меры по наладке АПС и СОУЭЛ (сработан датчик пожарного извещателя в помещении раздевалки) –п.61 «Правил»;
162.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения –   п.33, п.43 «Правил»,  ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
163.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465,468 приложение №1 «Правил»;
164.	Не установлены извещатели в переоборудованном помещении санузла под складское помещение, помещении хранения дезинфекционных средств, помещении дезинфекционной камере –   ст. 83, ст.84  «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009;
165.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
166.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
167.	Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и  зрения, электрическим фонарем (не менее  1 фонаря на каждого дежурного), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала –  п.9  «Правил»;
168.	Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации (коридор обшит горючим материалом) –  ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
169.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации для покрытия пола (расположение линолеума)  –   ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
170.	Проведено изменение объемно-планировочного решения, на путях эвакуации  коридора установлена перегородка, что уменьшает требуемую ширину пути эвакуации – п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.8.1.12, п.8.1.13 СП 1.13130.2009, п.4.6 СП 2.13130.2012;
171.	Двери, расположенные на втором эвакуационном выходе, актовом зале  и столовой выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) – п.33, ж) п.36 «Правил»,  ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009;
172.	Не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки – п.55 «Правил»;
173.	Внутреннее противопожарное водоснабжение выполнено из горючего материала (пластиковых труб), диаметр трубопровода не соответствует требуемому, менее 50 мм. – ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п. 5.2.2, п.5.3.1, , п.6.4.17, п.7.1.3 СП30.13330.2012, СП10.13130.2009;
174.	Допускается эксплуатация электрических светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника в подсобных помещениях отделения. Допускается эксплуатация  электрических светильников на токоведучем проводе в крыле детского отделения –   п.42 (в) «Правил»;
175.	Допускается эксплуатация  электрической проводки  с видимыми повреждениями изоляции в подсобных помещениях отделения и детского отделения – п.42 (а) «Правил»;
176.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях хозяйственного блока (котельной, пищеблоке, гаражах) - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
177.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях хозяйственного блока (котельной, пищеблоке, гаражах) -  ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
178.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –   ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
179.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
180.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
181.	Пожарный щит, размещенный на территории объекта не укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
182.	Пожарные рукава не подсоединены к пожарному крану и пожарному стволу –   п.57 «Правил»;
183.	Пожарный извещатель расположен ближе 1м. до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещении процедурного кабинета –  ст.83 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009;
184.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 – п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Озерновская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Охотниково, ул.Комсомольская, 35.
185.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
186.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты -  ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
187.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
188.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, 468 приложение №1 «Правил»;
189.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
190.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
191.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
192.	Территория объекта не обеспечена пожарным щитом укомплектованного пожарно-техническим инвентарем согласно - п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
193.	Не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки –  п.55 «Правил»;
194.	Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии. Пожарный кран не укомплектован гайкой для подсоединения  –   ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.55,57 «Правил»,  СП10.13130.2009;
195.	Пожарный рукав не подсоединен к пожарному крану и пожарному стволу –   п.57 «Правил»;
196.	Допускается закрывание дверей эвакуационного выхода левого крыла на ключ, во время пребывания людей в помещении –   п.35 «Правил»;
197.	Допускается преграждение путей эвакуации основного выхода, ввиду ограждения холла металлическими решетками –   36 (б) «Правил»;
198.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Туберкулезное отделение по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Михайловка, ул.Линейная, 1а.
199.	Лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения –  п.33, п.43 «Правил»,  ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
200.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, 468 приложение №1 «Правил»;
201.	Не установлен пожарный  извещатель в помещении хранения генератора –   ст. 83, ст.84  «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009;
202.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
203.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
204.	Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и  зрения, электрическим фонарем (не менее  1 фонаря на каждого дежурного), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала – п.9  «Правил»;
205.	Дверь, расположенная на втором эвакуационном выходе (возле палаты №1) выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) –   п.33, ж) п.36 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009;
206.	Допускается эксплуатация электрических светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника в помещениях туберкулезного отделения и в подсобных помещениях отделения –   п.42 (в) «Правил»; 
207.	На путях эвакуации (в дверных проёмах эвакуационных выходов) в помещении отделения устроены препятствия в виде труб системы отопления –   п.33, а), б) п.36»Правил»;
208.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях хозяйственного блока (дезкамере, комнаты хранения белья, помещении обработки мокроты) - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
209.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях хозяйственного блока (дезкамере, комнаты хранения белья, помещении обработки мокроты) -  ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
210.	Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
211.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
212.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
213.	Территория объекта не очищена от сухой травы и растительности –   п.77 «Правил»;
214.	Территория объекта не обеспечена пожарным щитом укомплектованного пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Новофедоровская амбулатория общей практики семейной медицины по адресу: Республика Крым, Сакский район, пгт.Новофедоровка,  ул.Севастопольская, д.1
215.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты -  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
216.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
217.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
218.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
219.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
220.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
221.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
222.	Допускается перепад высот на путях эвакуации между дверным проемом и лестничной клеткой на третьем этаже - п.33, п.36 (а)  «Правил», п.4.3.4 СП 1.13130.2009;
223.	Не установлены противопожарные двери 2-го типа на лестничной клетке второго и третьего этажа –   п.7.1.12 СП 1.13130.2009, ст.53, ст.59 п.1, ст.89, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента»;
224.	Дверь, расположенная на первом этаже, выполнена не по направлению выхода людей из помещения (здания) –   п.33, ж) п.36 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009;
Ивановская амбулатория общей практики семейной медицины по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Ивановка, ул.Школьная, д.12-а.
225.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
226.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
227.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли (стропила, обрешетка) – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
228.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – требования п.70,465, 468приложение №1 «Правил»;
229.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
230.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
231.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
232.	Территория объекта не обеспечена пожарным щитом, укомплектованным пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
233.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –    п.33, п.43 «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
234.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации для покрытия пола (расположение линолеума)  –   ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
Фрунзенская амбулатория общей практики семейной медицины по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Фрунзе, ул.Заводская, 5.
235.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты -  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
236.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
237.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, 468 приложение №1 «Правил»;
238.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
239.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
240.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
241.	Территория объекта не обеспечена пожарным щитом укомплектованного пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
242.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –  п.33, п.43 «Правил, п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
243.	На путях эвакуации (в дверных проёмах эвакуационных выходов) в помещении отделения устроены препятствия в виде труб системы отопления –   п.33, а), б) п.36 «Правил»;
Ореховская амбулатория общей практики семейной медицины   по адресу: Республика Крым, Сакский район,  с.Орехово,  ул.60 лет СССР, д.6.
244.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты -  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
245.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты -   ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
246.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, 468 приложение №1 «Правил»;
247.	Не обеспечено наличие на видных местах в помещении отделения планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –    п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
248.	Коридор и путь эвакуации в объекте защиты не оборудован аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения –   п.33, п.43 «Правил»,   ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009 , п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;
249.	Уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума –   п.3 «Правил»;
250.	На фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 –   п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009,  ГОСТ Р 12.4.026-2001;
251.	Объект не обеспечен пожарным щитом укомплектованного пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
252.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –    п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
253.	Допускается применение горючих материалов на путях эвакуации к запасному эвакуационному выходу для покрытия пола (расположение линолеума)  - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
254.	Допускается горючая отделка стен на путях эвакуации к запасному эвакуационному выходу (коридор обшит горючим материалом) –   ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2  СП1.13130.2009;
255.	При открывании дверей запасного эвакуационного выхода из здания, дверь препятствует свободной эвакуации из помещения  –   п.33, а), б) п.36 »Правил»;
Уютненская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Уютное, ул.Садовая,51
256.	Не обеспечено наличие на этажах объекта поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –   п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
257.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
258.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
259.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
260.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
261.	Допускается размещение  горючей декоративной отделки потолка и стен  (пластика). Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности пластика –   ст.134 п.6, п.12 «Регламента», п.4.3.2 СП 1.13130.2009.
262.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
Молочненская амбулатория общей практики семейной медицины   по адресу: Республика Крым,  Сакский район,  с.Молочное,  ул.Новосадовая, 1.
263.	Не обеспечено наличие на этажах объекта поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –   п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
264.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
265.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
266.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
267.	Здание амбулатории не обеспечено приставной лестицой –   п.140 Правил;
268.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
269.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
270.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Штормовская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Штормовое, ул.Фрунзе, 1.
271.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –   п.7 «Правил»,  ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
272.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
273.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты –  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
274.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты –   ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
275.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –   ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
276.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
277.	Допускается размещение  горючей декоративной (пластика) отделки потолка и стены в помещении регистратуры. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности пластика –   ст.134 п.6, п.12 «Регламента», п.4.3.2 СП 1.13130.2009;
278.	Не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
279.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
280.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Воробьевская амбулатория общей практики семейной медицины по адресу:  Республика Крым, Сакский район, с.Воробьево, ул.Пионерская, 1.
281.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
282.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
283.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
284.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
285.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465,468 приложение №1 «Правил»;
286.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований –    п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Добрушинская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул.Школьная, 24
287.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
288.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
289.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты –   ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
290.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
291.	Не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
292.	Здание амбулатории не обеспечено приставной лестицой –   п.140 «Правил»;
293.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
294.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
295.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Суворовская амбулатория общей практики семейной медицины по адресу:  Республика Крым, Сакский район, с.Суворовское, ул.Комсомольская, 11.
296.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 –  п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
297.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте – требования п.3 Правил;
298.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
299.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
300.	Здание амбулатории не обеспечено приставной лестицой –   п.140 Правил;
301.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –    п.33, п.43 «Правил»,  п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
302.	Допускается размещение  горючей декоративной (пластика) отделки потолка в тамбуре, при входе в здание. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности пластика – ст.134 п.6, п.12 «Регламента», п.4.3.2 СП 1.13130.2009;
303.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
304.	Не предоставлены подтверждающие документы о  проведенной  обработке огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания – ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
305.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465, приложение №1 «Правил»;
306.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Крымская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Крымское, ул.Солнечная, 1.
307.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
308.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте – п.3 Правил;
309.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
310.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
311.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
312.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –   ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
313.	Входные двери из тамбура в помещение амбулатории, металлическо-решеточные двери установленные на запасных (эвакуационных)  выходах открываются не по направлению эвакуации –     п. 33 «Правил», п.4.2.6 СП1.13130.2009;
314.	Металлическо-решеточные двери, установленные на запасных (эвакуационных) выходах, а также сами двери запасных (эвакуационных) выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок с ключом) –    п. 35 «Правил»;
315.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
316.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Митяевская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Митяево,  ул.Ленина,1.
317.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
318.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
319.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
320.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
321.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
322.	Не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
323.	Металлическо-решеточные двери, установленные на запасных (эвакуационных) выходах, а также сами двери запасных (эвакуационных) выходов не обеспечивают во время пребывания посетителей возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок с ключом) –     п. 35 «Правил»;
324.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
325.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465,468 приложение №1 «Правил»;
326.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Черноморская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Сизовка, ул.Мира, 12
327.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
328.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
329.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
330.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
331.	Не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
332.	Здание амбулатории не обеспечено приставной лестицой –   п.140 Правил;
333.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
334.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465,468 приложение №1 «Правил»;
335.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Вересаевская амбулатория общей практики семейной медицины по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Вересаево, ул.Гвардейская, 1.
336.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
337.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
338.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
339.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
340.	Не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания –   ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
341.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 –   ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
342.	Здание амбулатории не обеспечено приставной лестицой –   п.140 «Правил»;
343.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
344.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения –   п.70,465, приложение №1 «Правил»;
345.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Кольцовская амбулатория общей практики семейной медицины  по адресу:  Республика Крым, Сакский район, с.Кольцово, ул.Новая, 1-а
346.	Не обеспечено наличие поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил»,  п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009;
347.	Не пройден  пожарно-технический минимум лицом ответственным за пожарную безопасность на объекте –   п.3 Правил;
348.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты -  ст.54, ч.1,7 ст. 83,  ст.91 «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009;
349.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 Свод правил 3.13130.2009;
350.	Не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания –ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;
351.	Не проведено определение классификации (категорий) помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2  СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;
352.	Здание амбулатории не обеспечено приставной лестицой –п.140 Правил;
353.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
354.	Помещение объекта не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения – п.70,465, приложение №1 «Правил»;
355.	Объект не обеспечен пожарным щитом, который укомплектован пожарно-техническим инвентарем согласно требований п.481, п.482 Приложение №1,2 «Правил»;
Хуторской фельдшерско-акушерский пункт  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Хуторок, ул.Степная, 2
356.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91  «Регламента», приложение п.А.4, А.10 табл. А3 п.27.2 Свод правил 5.13130.2009;
357.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 СП 3.13130.2009;
358.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов кровли объекта защиты – ст.52 п. 5, 6 ст.58 «Регламента», п.5.4.5 СП2.13130.2009;
359.	Объект  не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением – п.55 «Правил», п.5.2 табл.2  СП8.13130.2009;
360.	В помещениях складского и технического назначения (кладовые,  складские помещения) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП4.13130.2013;
361.	На территории объекта защиты не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;
362.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Лушинский фельдшерско-акушерский пункт   по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Лушино, ул.Первомайская, 18.
363.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Регламента», приложение п.А.4, А.10 табл. А3 п.27.2 Свод правил 5.13130.2009;
364.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объектов защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 СП 3.13130.2009;
365.	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением – п.55 «Правил», п.5.2 табл.2  СП8.13130.2009;
366.	В помещениях складского и технического назначения (кладовые,  складские помещения) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП4.13130.2013;
367.	На территории объекта защиты не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;
368.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Победненский фельдшерско-акушерский пункт  по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Желтокаменка, ул.Комсомольская, 29.
369.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в  помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Регламента», приложение п.А.4, А.10 табл. А3 п.27.2 СП 5.13130.2009;
370.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 СП 3.13130.2009;
371.	Объект  не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением – п.55 «Правил», п.5.2 табл.2  СП8.13130.2009;
372.	В помещениях складского и технического назначения (кладовые,  складские помещения) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП4.13130.2013;
373.	На территории объекта защиты не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;
374.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Водопойненский фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Водопойное, ул.Куйбышева, 2А
375.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Регламента», приложение п.А.4, А.10 табл. А3 п.27.2 Свод правил 5.13130.2009;
376.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 СП 3.13130.2009;
377.	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением – п.55 «Правил», п.5.2 табл.2  СП8.13130.2009;
378.	В помещениях складского и технического назначения (кладовые,  складские помещения) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП4.13130.2013;
379.	На территории объекта защиты не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;
380.	На лестнице при входе в объект защиты отсутствуют поручни нормативной высоты (120 см.) – п. 33 «Правил»,  п. 4.3.4, п. 5.3.2 Свод правил 1.13130.2009;
381.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001;
Куликовский фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Республика Крым, Сакский район, с.Куликовка, ул.Виноградная, 2.
382.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 « «Регламента», приложение п.А.4, А.10 табл. А3 п.27.2 Свод правил 5.13130.2009;
383.	Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.54, ст.84, ст.91   «Регламента»,  табл.2 СП 3.13130.2009;
384.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли объекта защиты  – ст.52 п. 5, 6 ст.58 «Регламента», п.5.4.5 СП2.13130.2009;
385.	Объект   не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением – п.55 «Правил», п.5.2 табл.2  СП8.13130.2009;
386.	В помещениях складского и технического назначения (кладовые,  складские помещения) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП4.13130.2013;
387.	На территории объекта защиты не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил»,  п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009;
388.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности, а также знаками пожарной безопасности обозначающими пути эвакуации по ГОСТ Р 12.2.143-2009 –п.33, п.43 «Правил», п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Невыполение предписаний №25/1/22 от 15.03.2018 и №86/1/58 от 14.08.2019 заместителем главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ РК «Сакская районная больница» Коваль А.И. в помещениях  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница» по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Лобозова, 22, является нарушением, ответсвенность за которое предумсотрена  ст.19.5 ч.13 КоАП РФ.
В судебном заседании Коваль А.И. вину признал, раскаялся. 
Выслушав пояснения Коваля А.И., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Коваля А.И. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, исходя из следующего.
Согласно приказа главного врача ГБУЗ РК «Сакская районная больница» №5 от 09.01.2018 г. «О назначении ответственных лиц за состояние пожарной безопасности»  и должностной инструкции заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Коваль А.И. является заместителем главного врача по хозяйственным вопросам и ответственным за организацию работы и соблюдение мер противопожарной безопасности в ГБУЗ РК «Сакская районная больница», и в целом является ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности по учреждению.
Актом проверки от 03.10.2019 органа государственного контроля (надзора),  проведенной ОНД по г.  Саки и Сакскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлен факт не исполнения заместителем главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ РК «Сакская районная больница» Ковалем А.И. предписания ОНД по г. Саки и Сакскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) № 25/1/22 от 15.03.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выданного ОНД по г.  Саки и Сакскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором), в срок до 01.09.2019.
Установлено, что должностное лицо Коваль А.И. не предпринял меры в срок до 01.09.2019 по устранению нарушений предписания № 25/1/22 от 15.03.2018, в полном объеме.
Как усматривается из предписания № 25/1/22 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выданного ОНД по г.  Саки и Сакскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором), его копия получена Ковалем А.И. 15.03.2018, что подтверждается его подписью в соответствующей графе данного предписания.
Кроме того, устанолвено, что должностное лицо Коваль А.И. не предпринял меры в срок до 30.08.2019 по устранению нарушений предписания № 86/1/58 от 14.08.2019, в полном объеме.
Как усматривается из предписания № 86/1/58 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выданного ОНД по г.  Саки и Сакскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором), его копия получена Ковалем А.И. 14.08.2019, что подтверждается его подписью в соответствующей графе данного предписания.
Согласно приказа главного врача ГБУЗ РК «Сакская районная больница» №5 от 09.01.2018 «О назначении ответственных лиц за состояние пожарной безопасности», ответственность за организацию работы и соблюдение мер противопожарной безопасности по ГБУЗ РК «Сакская районная больница» в целом возложена на заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Коваля А.И.   
В соответствии ст. 38 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.
Согласно ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения,  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
Вина Коваля А.И. подтверждается имеющимися в деле материалами: протоколом 8/2019/119  об административном правонарушении от 03.10.2019; актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 107 от 03.10.2019; предписанием № 86/1/58 об устранении нарушений требований пожарной безопасности; предписанием № 25/1/22 об устранении нарушений требований пожарной безопасности; актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 86 от 14.08.2019; актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 25 от 15.03.2018; копией приказа главного врача ГБУЗ РК «Сакская районная больница» №5 от 09.01.2019 г. «О назначении ответственных лиц за состояние пожарной безопасности»; копией должностной инструкции заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Коваля А.И., утвержденной главным врачом ГБУЗ РК «Сакская районная больница»;  копией устава ГБУЗ РК «Сакская районная больница».   
При таких обстоятельствах в действиях Коваля А.И. имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.
При этом суд считает необходимым указать, что недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Коваля А.И. от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вменяемого административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей. 
Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, а также принимая во внимание данные о личности Коваля А.И.,  суд пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде минимального штрафа, установленного санкцией ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.1, 19.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд, -
ПОСТАНОВИЛ:
Заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сакская районная больница» Коваля Александра Ивановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 5000 руб. (пять тысяч рублей).
Штраф подлежит зачислению по реквизитам: счет 40101810335100010001 УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г. Симферополь ИНН 7702835821 КБК 17711607000016000140 КПП 910201001 БИК 043510001 ОКТМО 35721000.
Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Квитанцию об оплате административного штрафа следует представить в судебный участок № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, расположенном по адресу: ул. Трудовая, 8, г. Саки, Республика Крым.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через судебный участок № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья	   			                             Панов А.И.