5-71-82/2017

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 июля 2017 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

**Генерального директора ООО ^данные изъяты^ Едомина А.М.**, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца ^паспортные данные^, гражданин Российской Федерации, зарегистрирован по адресу: ^адрес^, проживающего по адресу: ^адрес^ привлекаемого к административной ответственности по ч. 12 [ст. 19.5](http://www.sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/008/?marker=fdoctlaw" \l "mD3XkDwJ1RY9" \o "Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" \t "_blank) КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

Едомин А.М., являясь должностным лицом – генеральным директором ООО **^данные изъяты^**», юридический адрес: адрес, не выполнил в срок предписание № … от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в корпусе «А» не устранены нарушения требований пожарной безопасности: не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт разделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях номера №№128, 125а, 124, помещение лаборатории на 1-м этаже; не соответствует нормативное расстояние до осветительных приборов тепловых извещателей (менее 0,5м.) в помещениях № 45, 52, 128, 58, 59, 30, 125а, 23, 124, 35, 36, 36а, 43, 122, 9,10 и прочие; выходы ведущие непосредственно наружу ( с лестницы в левом крыле здания и напротив центрального входа к лечебному корпусу) не оборудованы ручным пожарным извещателем; не установленный соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых); в качестве шлейфа пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре и их соединительных линий используется телефонный кабель; не установлены пожарные извещатели в подвале кладового помещения, раздевалки, спелеотерапии, гальвоногрязи, на первом этаже – кабинет стоматолога, мансарде- серверная, а также помещениях размещенных на лестничных клетках, переходы в соседние здания; не выдержаны расстояния между тепловыми пожарными извещателями размещенными в фойе центрального входа ( расположены вдоль стен на расстоянии друг друга 6,4м и 7 м); не выдержано расстояние не менее 1 м между приемно-контрольным прибором и перекрытием выполненного из горючего материала; при проведении проверки тепловых пожарных извещателей, не сработаны в помещениях котельной в помещениях мансарды и кабинете физиотерапии на третьем этаже; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения; не установлен соответствующий типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3го типа (на объекте установлен 1тип СОУЭЛ); уровень звука СОУЭЛ при работе системы (на 2-м этаже помещении № 26 – 62 дБа и на 1-м этаже помещении № 1 – 55 дБа) над головой лежащего человека менее 70 дБа; в дежурном режиме при работке СОУЭЛ светозвуковые оповещатели «Выход» не светятся; на 2-м этаже два перехода в соседнее здание, выходы с лестницы на левого крыла (ведущих непосредственно наружу), в подвальном помещении в коридоре у кабинета № 16 «Рефлексотерапии», в коридоре подвального помещения правого крыла двери не оборудованы оповещателями «Выход»; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2- для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации для покрытия пола( расположение коврового покрытия), применение горючих материалов для отделки потолка в коридорах), применение декоративной отделки стен на путях эвакуации в коридоре; внутреннее противопожарное водоснабжение выполнено из горючего материала (пластиковых труб), диаметр трубопровода не соответствует требуемому, менее 50 мм; ширина лестничного марша выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничного марша метр); ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла выполнены менее 1,2 м, (фактическая ширина составляет 0,7 м); ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек из подвального помещения выполнена 1,2м., высота менее 2,0м (фактическая ширина составляет 0,8 м, высота 1,8 м); высота горизонтального участка путей эвакуации на лестнице между корпусом «А»и корпусом «Г» выполнена менее 2м; не установлена противопожарная дверь 2-го типа в помещениях электрощитовой, которая обеспечивает предел огнестойкости ЕI30; двери, расположенные на первом, втором, третьем этажах правой и левой лестничных маршей выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания); не выполнена перед наружной дверью (эвакуационным выходом) левого крыла горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые)выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа; в помещении котельной не установлена противопожарная дверь 2-го типа; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143.-2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания, зрения, электрическим фонарем(не менее 1 фонаря на каждого дежурного), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости; допускается размещение в подвальном помещении мастерских, а также размещения хозяйственного помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по правилам безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток, а именно не установлена противопожарная дверь 2-го типа при входе в подвальное помещение лестничной клетки; допускается блокирование и закрывание на ключ, эвакуационного выхода правой лестничной клетки мансарды и эвакуационного выхода из подвального помещения правого крыла; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов; не предусмотрено ограждение на эксплуатируемой кровле корпуса; лицо ответственное за исправность АПС и СОУЭЛ, первичные средства пожаротушения, не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума;в ходе проведения проверки в корпусе «Г» не устранены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях ( в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых); пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляцинного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях администратора, коридоре «Гидролитии»; не установлены пожарный извещатель в подсобном помещении на первом этаже; не предусмотрено заземление приемно-контрольного пульта; не предусмотрены противопожарные расстояния между корпусом «Г» до соседнего здания(противопожарное расстояние 2,8 м); ширина лестничных маршей выполнена 1,2м; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 челок на втором и третьем этаже выполнена менее 1,2м; не обеспечено наличие на видных местах в поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143.-2009; допускается эксплуатация электрического светильника, со снятым колпаком (рассеивателем), которые предусмотрены конструкцией светильника в подсобном помещении первого этажа; допускается блокировании и закрывание на ключ, эвакуационного выхода лестничной клетки во время пребывания людей; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов; в ходе проведения проверки в корпусе «Б» не устранены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт разделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, имеющаяся СОУЭЛ 1го типа работает неисправно; светозвуковой оповещатель «Выход» в кинозале не работает при срабатывании СОУЭЛ; светозвуковой оповещатель «Выход» не установлен в игровой детской комнате; не установлены пожарный извещатель в помещениях сайн, администрации возле помещения саун; ширина путей эвакуации лестничных маршей выполнена 1,2м; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла выполнены менее 1,2 м, (фактическая ширина составляет 0,85 м); допускается декоративная горючая отделка стен на путях эвакуации (коридор обшит горючим материалом); допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2- для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации для покрытия пола (расположение коврового покрытия), применение горючих материалов для отделки потолка в коридорах), в месте перепада высот более 0,45 м не предусмотрены перила(ограждения); ширина лестничного марша из сауны под бассейном выполнена менее 0,9 м.; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009;двери расположенные между тренажерным залом и клубом выполнены открывающимися направлению выхода людей из помещения(здания) ,чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В отношении генерального директора ООО **^данные изъяты^** ДД.ММ.ГГГГ главным государственным инспектором г.Саки и Сакского района по пожарному надзору, майором внутренней службы ФИО составлен протокол об административном правонарушении № 8…..

Едомин А.М. в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки не уведомил, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не подавал.

Судебным участком № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым были приняты меры к надлежащему извещению Едомина А.М. о месте и времени рассмотрения дела путем направления по месту жительства судебной повестки о вызове в суд. Извещение телефонограммой по номеру мобильного телефона, указанному в протоколе об административном правонарушении, о чем в материалах дела об административном правонарушении имеется телефонограмма.

С учетом изложенного, положений ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», мировой судья приходит к выводу о надлежащем извещении Едомина А.М. о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении и возможности рассмотрения дела в его отсутствие.

Огласив протокол об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении и оценив все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к следующим выводам.

Часть 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ООО **^данные изъяты^** по адресу: АДРЕС с целью контроля за исполнениям предписания № НОМЕР по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России и Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что должностным лицом Едоминым А.М. не приняты меры по выполнению требования предписания № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее предписание получено генеральным директором ООО **^данные изъяты^** ДД.ММ.ГГГГ.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 8/2017/…. ООО **^данные изъяты^** Едоминым А.М. не выполнено в срок до 01 июня 2017 предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- предписанием № **^данные изъяты^** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был дан срок для устранения нарушений пожарной безопасности до июня 2017 года;

- приказом о приеме на работу от 03 февраля 2017 года, согласно которого Едомин А.М. был принят на должность генерального директора ООО **^данные изъяты^.**

Таким образом, предписание № … от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения является законным, поскольку выдано уполномоченным должностным лицом, с соблюдением процедуры его вынесения, без нарушения прав проверяемого лица и в установленном законом порядке предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено, а нарушения, указанные в предписании, в установленный срок генеральным директором ООО **^данные изъяты^**  Едоминым А.М. не выполнены.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, мировой судья приходит к выводу, что виновность генерального директора ООО **^данные изъяты^** Едомина А.М. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является доказанной.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, данные о личности Едомина А.М. его имущественное положение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировым судьей также не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО **^данные изъяты^** Едомину А.М,. административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 29.10-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья, -

п о с т а н о в и л :

Признать **генерального директора ООО «^данные изъяты^ Едомина А.М.**виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель – УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), р/с …. в отделении Республика Крым г.Симферополь, ИНН …, КБК …, КПП …, БИК …, ОКТМО …. вид платежа «денежное взыскание за админ.правонарушение».

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская