5-71-83/2017

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 июля 2017 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

**Генерального директора ООО « название » Новикова Михаила Михайловича**, паспортные данные, проживающего по адресу: адрес , привлекаемого к административной ответственности по ч. 12 [ст. 19.5](http://www.sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/008/?marker=fdoctlaw" \l "mD3XkDwJ1RY9" \o "Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" \t "_blank) КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

Новиков М.М., являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «название», юридический адрес: адрес, не выполнил в срок предписание № номер от ДД.ММ,ГГГГ., а именно не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «Д»; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; не предусмотрено заземление приемно-контрольного пульта АПС и СОУЭЛ; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия; не установлены пожарный извещатель в помещении кладовой под лестничной клеткой; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующей этот сигнал организации – требования; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1,Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, Г2,В2,Д№, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (применение горючей декоративной отделки стен на путях эвакуации), а также выполнение горючего потолка в помещении столовой; двери расположенные на этажах лестничной клетки административного корпуса выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания); не предусмотрен второй рассредоточенный эвакуационный выход из помещения столовой корпуса; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б»; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах ( в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости; не вывешены запрещающие знаки «Курение запрещено»; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов; не предусмотрено ограждение кровли корпуса; не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «К»; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты; двери, расположенные в помещении банкетного зала второго этажа корпуса «К» выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания); не предусмотрен второй рассредоточенный эвакуационный выход из помещения банкетного зала корпуса «К»; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б»; ширина лестничного марша со второго на первый этаж выполнена менее 1,2м; ширина эвакуационных выходов со второго и первого этажа корпуса «К» выполнена менее 1,2м; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009; не выполнены запрещающие знаки «Курение запрещено»; не предусмотрены вертикальные пожарные лестница типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов; не заведены эксплуатационные паспорта на имеющиеся огнетушители в соответствии требованием; лицо, ответственное за исправность АПС и СОУЭЛ, первичные средства пожаротушения, не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В отношении генерального директора ООО «название» ДД.ММ.ГГГГ. главным государственным инспектором г.Саки и Сакского района по пожарному надзору, майором внутренней службы ФИО составлен протокол об административном правонарушении № номер.

Новиков М.М. в судебное заседание 20 июля 2017 года не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки не уведомил, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не подавал.

Судебным участком № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым были приняты меры к надлежащему извещению Новикова М.М. о месте и времени рассмотрения дела путем направления по месту жительства судебной повестки о вызове в суд. Извещение телефонограммой по номеру мобильного телефона, указанному в протоколе об административном правонарушении, о чем в материалах дела об административном правонарушении имеется телефонограмма.

С учетом изложенного, положений ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», мировой судья приходит к выводу о надлежащем извещении Новикова М.М. о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении и возможности рассмотрения дела в его отсутствие.

Огласив протокол об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении и оценив все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к следующим выводам.

Часть 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, ДД.ММ.ГГГГ. в 12 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ООО «название» по адресу: адрес с целью контроля за исполнениям предписания № номер по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ. выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России и Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что должностным лицом Новиковым М.М. не приняты меры по выполнению в срок до июня 2017 года требования предписания № номер от ДД.ММ.ГГГГ..

Настоящее предписание получено генеральным директором ООО «название» ДД.ММ.ГГГГ.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № номер от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что генеральным директором ООО «название» Новиковым М.М. не выполнено в срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- предписанием № номер от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого был дан срок для устранения нарушений пожарной безопасности до июня 2017 года;

- приказом о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого Новиков М.М был принят на должность генерального директора ООО «название»;

Таким образом, предписание № номер от ДД.ММ.ГГГГ. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения является законным, поскольку выдано уполномоченным должностным лицом, с соблюдением процедуры его вынесения, без нарушения прав проверяемого лица и в установленном законом порядке предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено, а нарушения, указанные в предписании, в установленный срок генеральным директором ООО «название» Новиковым М.М. не выполнены.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, мировой судья приходит к выводу, что виновность генерального директора ООО «название» Новикова М.М. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является доказанной.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, данные о личности Новикове М.М., его имущественное положение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировым судьей также не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО «название» Новикову М.М. административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 29.10-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья, -

п о с т а н о в и л :

# Признать генерального директора ООО «название» Новикова Михаила Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель – УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), р/с 40101810335100010001 в отделении Республика Крым г.Симферополь, ИНН 7702835821, КБК 17711607000016000140, КПП 910201001, БИК 04351000, ОКТМО 35721000 вид платежа «денежное взыскание за админ.правонарушение».

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

# Мировой судья И.В. Липовская

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |