Дело № 5-71-94/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2019 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовской И.В.,

с участием лица, привлекаемого в административной ответственности – Кузиной Л.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Кузиной Л.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки Российской Федерации, занимающей должность заместителя директора по АХР МБОУ «Сакская гимназия №1», зарегистрированной и проживающей: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Кузина Л.А., являясь заместителем директора по АХР МБОУ «Сакская гимназия №1», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Новоселовское шоссе, д.16,16Б в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 04 марта 2019 года пунктов 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 предписания старшего инспектора ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО №18/1/19 от 06 марта 2018 года, а именно: допускается снятие дверей поэтажных выходов, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров 1 и 2 этажа учебного корпуса старшей школы – п.23(д) «Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; ширина наружных эвакуационных выходов из учебных классов второго этажа старшей школы объекта защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 чел. выполнена менее 1,2 м п.33 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ»; в помещении старшей школы, расстояние между блоками приемно-контрольного прибора менее 50 мм - п.13.14.8 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Далее «СП 5.13130.2009»; не установлены дымовые пожарные извещатели в коридоре около «Медицинского кабинета» и помещения физруков старшей школы – п.п. А.3, А.4 приложения А СП 5.13130.2009; расстояние oт пожарных извещателей до осветительных приборов менее 500 мм в помещениях старшей школы; коридор около класса английского языка (400 мм) коридор около кабинета № 31 (400 мм); подсобное помещение кабинет № 32 (400 мм); подсобное помещение кабинет № 30 (400 мм); подсобное помещение кабинета № 21 (400 мм)- п.13.3.6 СП 5.13130.2009; расстояние от дымовых пожарных извещателей до стены более 4,5 м в помещениях старшей школы: кабинет около «Спортзала» (5,7 м); коридор около кабинетов № 3 и № 4 (5,7 м); кабинет № 30 (5,3 м); кабинет № 21 (6,4 м) – табл.13.3 СП 5.13130.2009; расстояние от пожарного извещателя до отверстий вентиляции менее 1 м в помещениях старшей школы: подсобное помещение библиотеки (0,3 м); подсобное помещение списанной литературы (0,6 м); подсобное помещение кабинета № 6 (0,5 м); подсобное помещение кабинет № 32 (0,4 м); подсобное помещение кабинета № 34 (0,6 м) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; в помещении № 31 старшей школы отсутствует свободный доступ к ручному пожарному извещателю - п.13.13.2 СП 5.13130.2009; речевые оповещатели установлены на расстоянии менее 150 мм от балки перекрытия до верхней грани оповещателя в помещениях старшей школы: «Музыкальный зал» (90 мм); «Учительская» (120 мм); кабинет № 33 (20 мм); кабинет № 34 (20 мм); холл около кабинета № 21 (65 мм); холл около кабинета № 22 (5 мм) - п. 4.4 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Далее «СП 3.13130.2009»; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами старшей школы: из «Спортзала» в коридор; из «Музыкального зала» в коридор; из коридора в холл с гардеробной, из которого предусмотрен выход непосредственно на улицу; из холла около кабинета № 23 в направлении к лестнице; из холла около кабинета № 25 в направлении к лестнице - п. 5.3 СП 3.13130.2009; в коридоре первого этажа старшей школы, в месте примыкания коридора, ведущего в «Библиотеку», не установлен световой оповещатель, указывающий направление движения в сторону ближайшего эвакуационного выхода – п.5.4 СП 3.13130.2009; в помещении младшей школы, расстояние между блоками приемно-контрольного прибора менее 50 мм - п.13.14.8 СП 5.13130.2009; объектовая станция в младшей школе не имеет защитного заземления - п.16.2 СП 5.13130.2009; не установлены дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении младшей школы кабинета № 13 - п.п.А.3, А.4 приложения А СП 5.13130.2009; отсутствуют ручные пожарные извещатели в младшей школе на первом этаже, на выходе около столовой и на выходе около спальни - табл. Н.1 приложения Н СП 5.13130.2009; расстояние oт дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м в «Музыкальном зале» младшей школы (5,1 м) табл. 13.3 СП 5.13130.2009; расстояние от тепловых пожарных извещателей до стены более 2,5 м в «Кухне» младшей школы (3,5 м) табл. 13.5 СП 5.13130.2009; расстояние от пожарного извещателя до отверстий вентиляции менее 1 м в помещениях младшей школы: раздевалка сторожа (0,7 м); подсобное помещение кабинета № 5 (0,4 м); электрощитовая (0,69 м); класс № 1 (0,37 м); класс № 8 (0,6 м) - п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора менее 500 мм в раздевалке сторожа младшей школы (400 мм) - п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ручные пожарные извещатели, на обоих выходах из коридора первого этажа младшей школы на лестничные клетки, установлены на высоте более 1,6 м (1,72 м и 1,73 м) от уровня пола до органа управления (кнопки) - п.13.13.1 СП 5.13130.2009; Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из «Музыкального зала» младшей школы - п.5.3 СП 3.13130.2009.

В судебном заседании Кузина Л.А. вину в совершении правонарушения не признала, однако не отрицала, что действительно данные пункты предписания на момент проверки выполнены не были, считает, что вины в ее действиях нет, поскольку данные пункты предписания должна была исполнить организация ООО «Центр пожарной безопасности».

Выслушав Кузину Л.А., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Кузиной Л.А. состава правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/17 от 04 марта 2019 года, он был составлен в отношении Кузиной Л.А. за то, что она, являясь заместителем директора по АХР МБОУ «Сакская гимназия №1», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Новоселовское шоссе, д.16,16Б в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 04 марта 2019 года пунктов 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 предписания старшего инспектора ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО №18/1/19 от 06 марта 2018 года, а именно: допускается снятие дверей поэтажных выходов, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров 1 и 2 этажа учебного корпуса старшей школы – п.23(д) «Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; ширина наружных эвакуационных выходов из учебных классов второго этажа старшей школы объекта защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 чел. выполнена менее 1,2 м п.33 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ»; в помещении старшей школы, расстояние между блоками приемно-контрольного прибора менее 50 мм - п.13.14.8 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Далее «СП 5.13130.2009»; не установлены дымовые пожарные извещатели в коридоре около «Медицинского кабинета» и помещения физруков старшей школы – п.п. А.3, А.4 приложения А СП 5.13130.2009; расстояние oт пожарных извещателей до осветительных приборов менее 500 мм в помещениях старшей школы; коридор около класса английского языка (400 мм) коридор около кабинета № 31 (400 мм); подсобное помещение кабинет № 32 (400 мм); подсобное помещение кабинет № 30 (400 мм); подсобное помещение кабинета № 21 (400 мм)- п.13.3.6 СП 5.13130.2009; расстояние от дымовых пожарных извещателей до стены более 4,5 м в помещениях старшей школы: кабинет около «Спортзала» (5,7 м); коридор около кабинетов № 3 и № 4 (5,7 м); кабинет № 30 (5,3 м); кабинет № 21 (6,4 м) – табл.13.3 СП 5.13130.2009; расстояние от пожарного извещателя до отверстий вентиляции менее 1 м в помещениях старшей школы: подсобное помещение библиотеки (0,3 м); подсобное помещение списанной литературы (0,6 м); подсобное помещение кабинета № 6 (0,5 м); подсобное помещение кабинет № 32 (0,4 м); подсобное помещение кабинета № 34 (0,6 м) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; в помещении № 31 старшей школы отсутствует свободный доступ к ручному пожарному извещателю - п.13.13.2 СП 5.13130.2009; речевые оповещатели установлены на расстоянии менее 150 мм от балки перекрытия до верхней грани оповещателя в помещениях старшей школы: «Музыкальный зал» (90 мм); «Учительская» (120 мм); кабинет № 33 (20 мм); кабинет № 34 (20 мм); холл около кабинета № 21 (65 мм); холл около кабинета № 22 (5 мм) - п. 4.4 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Далее «СП 3.13130.2009»; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами старшей школы: из «Спортзала» в коридор; из «Музыкального зала» в коридор; из коридора в холл с гардеробной, из которого предусмотрен выход непосредственно на улицу; из холла около кабинета № 23 в направлении к лестнице; из холла около кабинета № 25 в направлении к лестнице - п. 5.3 СП 3.13130.2009; в коридоре первого этажа старшей школы, в месте примыкания коридора, ведущего в «Библиотеку», не установлен световой оповещатель, указывающий направление движения в сторону ближайшего эвакуационного выхода – п.5.4 СП 3.13130.2009; в помещении младшей школы, расстояние между блоками приемно-контрольного прибора менее 50 мм - п.13.14.8 СП 5.13130.2009; объектовая станция в младшей школе не имеет защитного заземления - п.16.2 СП 5.13130.2009; не установлены дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении младшей школы кабинета № 13 - п.п.А.3, А.4 приложения А СП 5.13130.2009; отсутствуют ручные пожарные извещатели в младшей школе на первом этаже, на выходе около столовой и на выходе около спальни - табл. Н.1 приложения Н СП 5.13130.2009; расстояние oт дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м в «Музыкальном зале» младшей школы (5,1 м) табл. 13.3 СП 5.13130.2009; расстояние от тепловых пожарных извещателей до стены более 2,5 м в «Кухне» младшей школы (3,5 м) табл. 13.5 СП 5.13130.2009; расстояние от пожарного извещателя до отверстий вентиляции менее 1 м в помещениях младшей школы: раздевалка сторожа (0,7 м); подсобное помещение кабинета № 5 (0,4 м); электрощитовая (0,69 м); класс № 1 (0,37 м); класс № 8 (0,6 м) - п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора менее 500 мм в раздевалке сторожа младшей школы (400 мм) - п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ручные пожарные извещатели, на обоих выходах из коридора первого этажа младшей школы на лестничные клетки, установлены на высоте более 1,6 м (1,72 м и 1,73 м) от уровня пола до органа управления (кнопки) - п.13.13.1 СП 5.13130.2009; Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из «Музыкального зала» младшей школы - п.5.3 СП 3.13130.2009.

Согласно предписанию № 18/1/19 от 06 марта 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному старшим инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней службы ФИО директору МБОУ «Сакская гимназия №1» Лях Е.Ю., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 22 января 2018 года № 18, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 04 марта 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 06 марта 2018 года получена директором Лях Е.Ю. с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 24 от 04 марта 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №24 от 01 марта 2019 года и.о. начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ «Сакская гимназия №1», расположенного по ул.Новоселовское шоссе, д.16, 16Б в г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №18/1/19 от 06 марта 2018 года, в том числе п.п. 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: допускается снятие дверей поэтажных выходов, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров 1 и 2 этажа учебного корпуса старшей школы – п.23(д) «Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; ширина наружных эвакуационных выходов из учебных классов второго этажа старшей школы объекта защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 чел. выполнена менее 1,2 м п.33 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ»; в помещении старшей школы, расстояние между блоками приемно-контрольного прибора менее 50 мм - п.13.14.8 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Далее «СП 5.13130.2009»; не установлены дымовые пожарные извещатели в коридоре около «Медицинского кабинета» и помещения физруков старшей школы – п.п. А.3, А.4 приложения А СП 5.13130.2009; расстояние oт пожарных извещателей до осветительных приборов менее 500 мм в помещениях старшей школы; коридор около класса английского языка (400 мм) коридор около кабинета № 31 (400 мм); подсобное помещение кабинет № 32 (400 мм); подсобное помещение кабинет № 30 (400 мм); подсобное помещение кабинета № 21 (400 мм)- п.13.3.6 СП 5.13130.2009; расстояние от дымовых пожарных извещателей до стены более 4,5 м в помещениях старшей школы: кабинет около «Спортзала» (5,7 м); коридор около кабинетов № 3 и № 4 (5,7 м); кабинет № 30 (5,3 м); кабинет № 21 (6,4 м) – табл.13.3 СП 5.13130.2009; расстояние от пожарного извещателя до отверстий вентиляции менее 1 м в помещениях старшей школы: подсобное помещение библиотеки (0,3 м); подсобное помещение списанной литературы (0,6 м); подсобное помещение кабинета № 6 (0,5 м); подсобное помещение кабинет № 32 (0,4 м); подсобное помещение кабинета № 34 (0,6 м) п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; в помещении № 31 старшей школы отсутствует свободный доступ к ручному пожарному извещателю - п.13.13.2 СП 5.13130.2009; речевые оповещатели установлены на расстоянии менее 150 мм от балки перекрытия до верхней грани оповещателя в помещениях старшей школы: «Музыкальный зал» (90 мм); «Учительская» (120 мм); кабинет № 33 (20 мм); кабинет № 34 (20 мм); холл около кабинета № 21 (65 мм); холл около кабинета № 22 (5 мм) - п. 4.4 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Далее «СП 3.13130.2009»; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами старшей школы: из «Спортзала» в коридор; из «Музыкального зала» в коридор; из коридора в холл с гардеробной, из которого предусмотрен выход непосредственно на улицу; из холла около кабинета № 23 в направлении к лестнице; из холла около кабинета № 25 в направлении к лестнице - п. 5.3 СП 3.13130.2009; в коридоре первого этажа старшей школы, в месте примыкания коридора, ведущего в «Библиотеку», не установлен световой оповещатель, указывающий направление движения в сторону ближайшего эвакуационного выхода – п.5.4 СП 3.13130.2009; в помещении младшей школы, расстояние между блоками приемно-контрольного прибора менее 50 мм - п.13.14.8 СП 5.13130.2009; объектовая станция в младшей школе не имеет защитного заземления - п.16.2 СП 5.13130.2009; не установлены дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении младшей школы кабинета № 13 - п.п.А.3, А.4 приложения А СП 5.13130.2009; отсутствуют ручные пожарные извещатели в младшей школе на первом этаже, на выходе около столовой и на выходе около спальни - табл. Н.1 приложения Н СП 5.13130.2009; расстояние oт дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м в «Музыкальном зале» младшей школы (5,1 м) табл. 13.3 СП 5.13130.2009; расстояние от тепловых пожарных извещателей до стены более 2,5 м в «Кухне» младшей школы (3,5 м) табл. 13.5 СП 5.13130.2009; расстояние от пожарного извещателя до отверстий вентиляции менее 1 м в помещениях младшей школы: раздевалка сторожа (0,7 м); подсобное помещение кабинета № 5 (0,4 м); электрощитовая (0,69 м); класс № 1 (0,37 м); класс № 8 (0,6 м) - п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора менее 500 мм в раздевалке сторожа младшей школы (400 мм) - п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ручные пожарные извещатели, на обоих выходах из коридора первого этажа младшей школы на лестничные клетки, установлены на высоте более 1,6 м (1,72 м и 1,73 м) от уровня пола до органа управления (кнопки) - п.13.13.1 СП 5.13130.2009; Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из «Музыкального зала» младшей школы - п.5.3 СП 3.13130.2009.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена Лях Е.Ю. и в ее присутствии проведена указанная проверка, копия акта по результатам которой вручена Лях Е.Ю. 04 марта 2019 года, о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

Согласно копии приказа директора МБОУ «Сакская гимназия №1» № 38-к от 23 мая 2016 года, Кузина Л.А. с 01 июня 2016 года переведена на должность заместителя директора ПО АХР.

Согласно имеющейся в материалах дела копии приказа № 196 от 29 июля 2016 года директора МБОУ «Сакская гимназия №1», общее руководство и ответственность за состояние пожарной безопасности в целом по учреждению возложена на Кузину Л.А.

Согласно пояснений Кузиной Л.А. приложенных к протоколу об административном правонарушении, последняя, не оспаривая суть изложенных в данном протоколе обстоятельств, пояснила, что допустила указанные нарушения ввиду отсутствия финансирования.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Доводы Кузиной Л.А. в части того, что предписание должно было исполнить ООО «Центр пожарной безопасности» несостоятельны, поскольку не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

При таких обстоятельствах в действиях заместителя директора по АХР МБОУ «Сакская гимназия №1» Кузиной Л.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая меры, принимаемые Кузиной Л.А. для устранения выявленных нарушений действующего законодательства и принятие частичных мер по выполнению требований предписания, а также принимая во внимание данные о личности Кузиной Л.А., суд пришел к выводу о возможности назначить ей административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ч.13 ст.19.5 КоАП РФ для данного вида наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Заместителя директора по АХР МБОУ «Сакская гимназия №1» Кузину Л.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г.Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская