Дело № 5-71-121/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 мая 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовской И.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Саттаровой Э.Р.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки (данные изъяты), гражданки Российской Федерации, занимающей должность директора (данные изъяты), зарегистрированной и проживающей: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Саттарова Э.Р., являясь должностным лицом – директором (данные изъяты), юридический адрес: АДРЕС, ответственной за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не приняла мер по выполнению в срок до ДД.ММ.ГГГГ года пунктов 1,2,4,7,8,10,14,19-30 законного предписания начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, П.А.4.А. 10 табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не проведен противопожарный инструктаж с работниками объекта - требования п.З Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г., далее «Правил»; Территория и помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения - требования п. 70 приложение № 1,2 далее «Правил»; территория не обеспечена необходимым количеством пожарных щитов, укомплектованных немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем - требования п.481, п.482 приложение №5,6 «Правил»; не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - требования п.20 «Правил»; не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах - требования п.70 «Правил», п.4.3,п.4.4СП 9.13130.2009; через забор от топливно-раздаточной колонки растут деревья выделяющие при цветении волокнистые вещества и опушенные семена - требования ст.6 «Регламента», п.6.25 СП156.13130.2014; не предусмотрено размещение огнетушителей с учетом ограничения попадания солнечных лучей на них. Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания на заправочных островках предусматривается в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков - требования п.457, п.478 «Правил», п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации». Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования не исключает возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы - требования ст.6 «Регламента», п.6.21 СП 156.13130.2014; движение транспортных средств по территории АЗС не одностороннее. Въезд на территорию АЗС и выезд с нее не раздельны - требования ст.6 «Регламента», п.6.27 СП156.13130.2014; не выполнен монтаж системы молниезащиты, заземления и защиты от статического электричества следует проводить до начала пусконаладочных испытаний технологических систем АЗС - требования п.6.32 СП 156.13130.2014 Руководитель организации не обеспечил в установленные технической документацией сроки очистки и предремонтной подготовки технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.) - требования п.438 «Правил»; наполнение резервуаров топливом производится наливом (открытым способом) - требования п.445 -Правил». На территории автозаправочной станции используются устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства (далее - аппарат) с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия - требования п. 454 «Правил»; автозаправочная станция не оснащена жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции - требования п.455 «Правил»; автозаправочная станция не оснащена первичными средствами пожаротушения. Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации) - требования п.457 «Правил»; на проведение огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, не оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4 - требования п.437 «Правил»; хранение газовых баллонов осуществляется с нарушением требований пожарной безопасности (хранение осуществляется без навинченных на горловины защитных колпаков, место хранения баллонов на открытой площадке не защищено от осадков) - требования п.355 (б), п.428 (к) «Правил».

Саттарова Э.Р. в судебное заседание не явилась, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом, о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не подавала.

Судебным участком № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым были приняты меры к надлежащему извещению Саттаровой Э.Р. о месте и времени рассмотрения дела путем направления по месту жительства, а так же месту работы судебной повестки о вызове в суд.

С учетом изложенного, положений ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», мировой судья приходит к выводу о надлежащем извещении Саттаровой Э.Р. о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении и возможности рассмотрения дела в ее отсутствие.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Саттаровой Э.Р., состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года, он был составлен в отношении Саттаровой Э.Р., за то, что она, являясь должностным лицом – директором (данные изъяты), юридический адрес: АДРЕС, ответственной за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не приняла мер по выполнению в срок до ДД.ММ.ГГГГ года пунктов 1,2,4,7,8,10,14,19-30 законного предписания начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, П.А.4.А. 10 табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не проведен противопожарный инструктаж с работниками объекта - требования п.З Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г., далее «Правил»; Территория и помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения - требования п. 70 приложение № 1,2 далее «Правил»; территория не обеспечена необходимым количеством пожарных щитов, укомплектованных немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем - требования п.481, п.482 приложение №5,6 «Правил»; не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - требования п.20 «Правил»; не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах - требования п.70 «Правил», п.4.3,п.4.4СП 9.13130.2009; через забор от топливно-раздаточной колонки растут деревья выделяющие при цветении волокнистые вещества и опушенные семена - требования ст.6 «Регламента», п.6.25 СП156.13130.2014; не предусмотрено размещение огнетушителей с учетом ограничения попадания солнечных лучей на них. Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания на заправочных островках предусматривается в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков - требования п.457, п.478 «Правил», п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации». Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования не исключает возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы - требования ст.6 «Регламента», п.6.21 СП 156.13130.2014; движение транспортных средств по территории АЗС не одностороннее. Въезд на территорию АЗС и выезд с нее не раздельны - требования ст.6 «Регламента», п.6.27 СП156.13130.2014; не выполнен монтаж системы молниезащиты, заземления и защиты от статического электричества следует проводить до начала пусконаладочных испытаний технологических систем АЗС - требования п.6.32 СП 156.13130.2014 Руководитель организации не обеспечил в установленные технической документацией сроки очистки и предремонтной подготовки технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.) - требования п.438 «Правил»; наполнение резервуаров топливом производится наливом (открытым способом) - требования п.445 -Правил». На территории автозаправочной станции используются устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства (далее - аппарат) с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия - требования п. 454 «Правил»; автозаправочная станция не оснащена жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции - требования п.455 «Правил»; автозаправочная станция не оснащена первичными средствами пожаротушения. Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации) - требования п.457 «Правил»; на проведение огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, не оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4 - требования п.437 «Правил»; хранение газовых баллонов осуществляется с нарушением требований пожарной безопасности (хранение осуществляется без навинченных на горловины защитных колпаков, место хранения баллонов на открытой площадке не защищено от осадков) - требования п.355 (б), п.428 (к) «Правил».

Согласно предписанию № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному начальником ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы ФИО, директору (данные изъяты), во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от ДД.ММ.ГГГГ года № (данные изъяты), по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ года.

Как усматривается из данного предписания, его копия ДД.ММ.ГГГГ года получена директором Саттаровой Э.Р., проверка была проведена с участием представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г. (данные изъяты) ФИО.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении (данные изъяты), расположенного по АДРЕС, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года, в том числе п.п. 1,2,4,7,8,10,14,19-30. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, П.А.4.А. 10 табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не проведен противопожарный инструктаж с работниками объекта - требования п.З Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г., далее «Правил»; Территория и помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения - требования п. 70 приложение № 1,2 далее «Правил»; территория не обеспечена необходимым количеством пожарных щитов, укомплектованных немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем - требования п.481, п.482 приложение №5,6 «Правил»; не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - требования п.20 «Правил»; не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах - требования п.70 «Правил», п.4.3,п.4.4СП 9.13130.2009; через забор от топливно-раздаточной колонки растут деревья выделяющие при цветении волокнистые вещества и опушенные семена - требования ст.6 «Регламента», п.6.25 СП156.13130.2014; не предусмотрено размещение огнетушителей с учетом ограничения попадания солнечных лучей на них. Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания на заправочных островках предусматривается в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков - требования п.457, п.478 «Правил», п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации». Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования не исключает возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы - требования ст.6 «Регламента», п.6.21 СП 156.13130.2014; движение транспортных средств по территории АЗС не одностороннее. Въезд на территорию АЗС и выезд с нее не раздельны - требования ст.6 «Регламента», п.6.27 СП156.13130.2014; не выполнен монтаж системы молниезащиты, заземления и защиты от статического электричества следует проводить до начала пусконаладочных испытаний технологических систем АЗС - требования п.6.32 СП 156.13130.2014 Руководитель организации не обеспечил в установленные технической документацией сроки очистки и предремонтной подготовки технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.) - требования п.438 «Правил»; наполнение резервуаров топливом производится наливом (открытым способом) - требования п.445 -Правил». На территории автозаправочной станции используются устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства (далее - аппарат) с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия - требования п. 454 «Правил»; автозаправочная станция не оснащена жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции - требования п.455 «Правил»; автозаправочная станция не оснащена первичными средствами пожаротушения. Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации) - требования п.457 «Правил»; на проведение огневых работ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, не оформлен наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4 - требования п.437 «Правил»; хранение газовых баллонов осуществляется с нарушением требований пожарной безопасности (хранение осуществляется без навинченных на горловины защитных колпаков, место хранения баллонов на открытой площадке не защищено от осадков) - требования п.355 (б), п.428 (к) «Правил».

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки Саттаровой Э.Р. вручена и в ее присутствии проведена указанная проверка, копия акта проверки вручена Саттаровой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ года, о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

Согласно протокола об административном правонарушении, Саттарова Э.Р. от объяснений отказалась.

Согласно имеющейся в материалах дела копии приказа № (данные изъяты) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года, в связи со вступлением в бак и сменой фамилии, директор (данные изъяты) ФАМИЛИЯ (Саттарова) Э.Р., на основании общего собрания участников (данные изъяты), протокол № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ года, продолжила исполнять обязанности директора (данные изъяты), как Саттарова Э.Р.

Согласно имеющейся в материалах дела копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ года генерального директора (данные изъяты) ФАМИЛИЯ (Саттаровой) Э.Р., общее руководство и ответственность за состояние пожарной безопасности в целом по учреждению возложена на нее.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях Саттаровой Э.Р. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного [предписания](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211005/b255903db6b0c437bc0d1a634632af794dbcffcb/" \l "dst100130) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении директору (данные изъяты) Саттаровой Э.Р. административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Директора (данные изъяты) **Саттарову Э.Р.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская