Дело № 5-71-151/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 мая 2019 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Панчук Е.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Панчук Е.В.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки Российской Федерации, занимающей должность «данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Панчук Е.В., являясь «данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым, являясь лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Заводская, д.81, коп.А в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 апреля 2019 года требования предписания № 3/1/2 от 19 января 2018 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, а именно: нe проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым далее (объекта защиты) - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 oт 22 июля 2008 года далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл. А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания - требования ст.52 п.6, п.58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - требования п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г, №3903 далее «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные нуги и выходы» далее СП 1.13130.2009 , п.7.72, п.7.73. п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; ширина выходов из групповых ячеек объекта защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 чел. выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,7; 0,8 метра) - требования п.33 «Правил», сг.6, ст.53, ст.89 «Регламент», п.4.1.3, п.8.2.3 СП 1.13130.2009; допускается установка дверей на путях эвакуации из группы «Сказка», «Дюймовочка» не по направлению эвакуации из помещения - требования п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п4 1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; крыльцо, расположенное на пути эвакуации из помещения музыкального зала не оборудовано ограждением не менее 0,8 м. Предусмотрено менее трех ступеней па крыльце - требования п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.2.3, п.5.2.15 СП 1.13130.2009; допускается перепад высот 0,2-0,25 м. на путях эвакуации ведущих из групповых ячеек корпуса «А» непосредственно наружу - требования п.33 «Правил», сг,53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; на территории объекта защит не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - требования п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4,026-2001.

В судебном заседании Панчук Е.В. вину в совершении правонарушения не признала, не отрицала, что действительно данные пункты предписания на момент проверки выполнены не были, однако обращала внимание суда, что вины в ее действиях нет, поскольку нет финансирования для устранения данных недостатков.

Допрошенная мировым судьей «данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым ФИО в судебном заседании подтвердила, что действительно данные пункты предписания на момент проверки выполнены не были в связи с недостаточным финансированием. Обращала внимание суда, что она не однократно обращалась в отдел образования для выделения средств. Также не отрицала, что п.п. 4 и 6 предписания возможно было устранить без дополнительного финансирования.

Допрошенный мировым судьей государственный инспектор г.Саки и Сакского района по пожарному надзору капитан внутренней службы ФИО в судебном заседании подтвердил, что на момент проверки указанные в административном протоколе пункты предписания выполнены не были. Обращал внимание суда, что пункты 4 и 6 предписания не требуют больших финансовых затрат и их выполнение было в силах МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка».

Выслушав Панчук Е.В., свидетелей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях «данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым Панчук Е.В. состава правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/32 от 08 апреля 2019 года, он составлен в отношении Панчук Е.В. по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, что она являясь «данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым, являясь лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Заводская, д.81, коп.А в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 апреля 2019 года требования предписания № 3/1/2 от 19 января 2018 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, а именно: нe проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым далее (объекта защиты) - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 oт 22 июля 2008 года далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл. А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания - требования ст.52 п.6, п.58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - требования п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г, №3903 далее «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные нуги и выходы» далее СП 1.13130.2009 , п.7.72, п.7.73. п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; ширина выходов из групповых ячеек объекта защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 чел. выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,7; 0,8 метра) - требования п.33 «Правил», сг.6, ст.53, ст.89 «Регламент», п.4.1.3, п.8.2.3 СП 1.13130.2009; допускается установка дверей на путях эвакуации из группы «Сказка», «Дюймовочка» не по направлению эвакуации из помещения - требования п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п4 1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; крыльцо, расположенное на пути эвакуации из помещения музыкального зала не оборудовано ограждением не менее 0,8 м. Предусмотрено менее трех ступеней па крыльце - требования п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.2.3, п.5.2.15 СП 1.13130.2009; допускается перепад высот 0,2-0,25 м. на путях эвакуации ведущих из групповых ячеек корпуса «А» непосредственно наружу - требования п.33 «Правил», сг,53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; на территории объекта защит не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - требования п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4,026-2001.

Согласно предписанию № 4/1/5 от 19 января 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному старшим инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району старшим лейтенантом внутренней службы ФИО заведующей МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 09 января 2018 года №3, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 апреля 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 19 января 2018 года получена заведующей детского учреждения, с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 46 от 08 апреля 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №46 от 05 апреля 2019 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым, расположенного по АДРЕС, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №3/1/2 от 19 января 2018 года, в том числе п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: нe проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым далее (объекта защиты) - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 oт 22 июля 2008 года далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания - требования ст.52 п.6, п.58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - требования п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г, №3903 далее «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные нуги и выходы» далее СП 1.13130.2009 , п.7.72, п.7.73. п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; ширина выходов из групповых ячеек объекта защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 чел. выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,7; 0,8 метра) - требования п.33 «Правил», сг.6, ст.53, ст.89 «Регламент», п.4.1.3, п.8.2.3 СП 1.13130.2009; допускается установка дверей на путях эвакуации из группы «Сказка», «Дюймовочка» не по направлению эвакуации из помещения - требования п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п4 1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; крыльцо, расположенное на пути эвакуации из помещения музыкального зала не оборудовано ограждением не менее 0,8 м. Предусмотрено менее трех ступеней па крыльце - требования п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.2.3, п.5.2.15 СП 1.13130.2009; допускается перепад высот 0,2-0,25 м. на путях эвакуации ведущих из групповых ячеек корпуса «А» непосредственно наружу - требования п.33 «Правил», сг,53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; на территории объекта защит не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - требования п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4,026-2001.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена заведующей МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» и в ее присутствии проведена указанная проверка, копия акта по результатам которой вручена также заведующей детского учреждения, о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

Согласно приказа заведующей МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г. Саки Республики Крым № 03 от 09 января 2019 года, Панчук Е.В. назначена ответственной за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г. Саки Республики Крым.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Доводы Панчук Е.В. в части отсутствия финансирования, мировой судья не может принять во внимание, поскольку в судебном заседании было установлено, что пункты 4, 6 предписания возможно было устранить без дополнительного финансирования со стороны отдела образования.

При таких обстоятельствах в действиях «данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым Панчук Е.В. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая меры, принимаемые Панчук Е.В. для устранения выявленных нарушений действующего законодательства и принятие частичных мер по выполнению требований предписания, а также принимая во внимание данные о личности Панчук Е.В., суд пришел к выводу о возможности назначить ей административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ч.13 ст.19.5 КоАП РФ для данного вида наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

«данные изъяты» МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г.Саки Республики Крым **Панчук Е.В.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г.Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская