Дело № 5-71-196/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 мая 2019 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Устюжанина Д.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Устюжанина Д.В.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, занимающего должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Устюжанин Д.В., являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», юридический адрес: Республика Крым, г.Саки, ул.Морская, 2, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 2, в г.Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 01 мая 2019 года требований законного предписания главного специалиста ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 84/1/70 от 23 июля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях административного корпуса, лечебно-диагностического отделения, столовой и КПП – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях административного корпуса, лечебно-диагностического отделения, столовой и КПП – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; пожарный кран, размещенный в подвальном помещении корпуса столовой (столярное помещение) не укомплектовано пожарным рукавом, стволом и ящиком для расположения инвентаря - п.57 «Правил Противопожарного режима в Российской Федерации» утв.Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года, далее «Правил»; допускается применение на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 - для отделки покрытий пола на путях эвакуации, расположение линолеума и коврового покрытия в помещении спальных корпусов и лечебно-диагностического отделения. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности линолеума - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП 1.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не проведено эксплуатационное испытание ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытания - п.24 «Правил»; не обеспечено наличие плана эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; ширина эвакуационного выхода из помещения лечебно-диагностического отделения не соответствует нормативной - ст.6 п.1, п.2 ст.52, ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.1.1, п.5.2.14 СП 1.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (чердачное помещение на лестничной клетке бельевая) в помещении спального корпуса «А» выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; выход с лестничной клетки на кровлю спального корпуса «А» и столовой не выполнен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра - ст.4, ст.6 п.1, «Регламента», п.7.6 СП 4.13130.2013; не обеспечен выход на кровлю лечебно-диагностического центра через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6x0,8 метра, по закрепленной стальной стремянке - п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.2, п.7.7 СП 4.13130.2013.

В судебном заседании Устюжанин Д.В. вину в совершении административного правонарушения признал, подтвердил, что действительно на момент проверки предписание не было исполнено.

Заслушав Устюжанина, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Устюжанина Д.В., состава правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/43 от 17 мая 2019 года, он был составлен в отношении Устюжанина Д.В., за то, что он, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», юридический адрес: Республика Крым, г.Саки, ул.Морская, 2, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 2, в г.Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 01 мая 2019 года требований законного предписания главного специалиста ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 84/1/70 от 23 июля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях административного корпуса, лечебно-диагностического отделения, столовой и КПП – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях административного корпуса, лечебно-диагностического отделения, столовой и КПП – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; пожарный кран, размещенный в подвальном помещении корпуса столовой (столярное помещение) не укомплектовано пожарным рукавом, стволом и ящиком для расположения инвентаря - п.57 «Правил Противопожарного режима в Российской Федерации» утв.Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года, далее «Правил»; допускается применение на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 - для отделки покрытий пола на путях эвакуации, расположение линолеума и коврового покрытия в помещении спальных корпусов и лечебно-диагностического отделения. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности линолеума - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП 1.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не проведено эксплуатационное испытание ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытания - п.24 «Правил»; не обеспечено наличие плана эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; ширина эвакуационного выхода из помещения лечебно-диагностического отделения не соответствует нормативной - ст.6 п.1, п.2 ст.52, ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.1.1, п.5.2.14 СП 1.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (чердачное помещение на лестничной клетке бельевая) в помещении спального корпуса «А» выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; выход с лестничной клетки на кровлю спального корпуса «А» и столовой не выполнен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра - ст.4, ст.6 п.1, «Регламента», п.7.6 СП 4.13130.2013; не обеспечен выход на кровлю лечебно-диагностического центра через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6x0,8 метра, по закрепленной стальной стремянке - п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.2, п.7.7 СП 4.13130.2013.

Согласно предписания № 84/1/70 от 23 июля 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы ФИО в отношении ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 16 июля 2018 года №84, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 мая 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 23 июля 2018 года получена ФИО. Проверка была проведена с участием генерального директора ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна» Устюжанина Д.В., а также заместителем генерального директора по МТО ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна» ФИО.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 51 от 17 мая 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 51 от 07 мая 2019 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна», расположенного по ул.Морская 2, в г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № 84/1/70 от 23 июля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях административного корпуса, лечебно-диагностического отделения, столовой и КПП – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях административного корпуса, лечебно-диагностического отделения, столовой и КПП – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; пожарный кран, размещенный в подвальном помещении корпуса столовой (столярное помещение) не укомплектовано пожарным рукавом, стволом и ящиком для расположения инвентаря - п.57 «Правил Противопожарного режима в Российской Федерации» утв.Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года, далее «Правил»; допускается применение на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 - для отделки покрытий пола на путях эвакуации, расположение линолеума и коврового покрытия в помещении спальных корпусов и лечебно-диагностического отделения. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности линолеума - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП 1.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не проведено эксплуатационное испытание ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытания - п.24 «Правил»; не обеспечено наличие плана эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; ширина эвакуационного выхода из помещения лечебно-диагностического отделения не соответствует нормативной - ст.6 п.1, п.2 ст.52, ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.1.1, п.5.2.14 СП 1.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (чердачное помещение на лестничной клетке бельевая) в помещении спального корпуса «А» выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; выход с лестничной клетки на кровлю спального корпуса «А» и столовой не выполнен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра - ст.4, ст.6 п.1, «Регламента», п.7.6 СП 4.13130.2013; не обеспечен выход на кровлю лечебно-диагностического центра через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6x0,8 метра, по закрепленной стальной стремянке - п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.2, п.7.7 СП 4.13130.2013.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки Устюжанину Д.В. вручена и в его присутствии проведена указанная проверка, копия акта проверки вручена Устюжанину Д.В. 08 мая 2019 года, о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе указанного акта.

Из постановления мирового судьи судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым от 31 мая 2018 года усматривается, что данное правонарушение Устюжанин Д.В. совершил, будучи привлеченным по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, что свидетельствует о его повторности.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях Устюжанина Д.В. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, а именно повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 12](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/" \l "dst7085) или [13](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/" \l "dst7086) настоящей статьи.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаяние Устюжанина Д.В. в совершении административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна» Устюжанину Д.В. административного наказания в пределах санкции ч.14 ст.19.5 КоАП РФ – в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10 - 29.11 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий для родителей с детьми «Голубая волна» **Устюжанина Д.В.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г.Симферополь, р/с 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская