Дело № 5-71-209/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2019 года г.Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Озивского О.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Озивского О.А.,** ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, занимающего должность начальника штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава - Крым», зарегистрированного по адресу: АДРЕС, проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Озивский О.А., являясь должностным лицом – начальником штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава – Крым», юридический адрес: РК, г.Саки, ул.Морская, 8, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 8, в г.Саки Республики Крым, будучи ранее привлеченным повторно не принял мер по выполнению в срок до 01 апреля 2019 года пунктов 1-3, 5-15, 17-22, 24-28 законного предписания главного государственного инспектора ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 97/1/82 от 27 августа 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях спального корпуса №4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно-диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22. июля 2008 года, далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спального корпуса №3,4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно­диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли спального корпуса № 2, 3, лечебно-диагностического центра - ст.52 п.6, п.58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130; не соответствует нормативное расстояние пожарных извещателей до осветительных приборов (менее 0,5 м) в административном корпусе - коридор около главного врача, серверной, щитовая, служебного помещения главного врача, комнате отдыха на reception, бывшая касса генбанка. Спальный корпус № 1 - холл около лифта на 1,2,3,4 этажах, серверные с приборами на 2 и 4 этажах. Спальный корпус № 2 - холл лифта на первом этаже, бельевая (№ 2115) на первом этаже. Лечебный корпус - служебные помещении около «Медтехника» на первом этаже, коридор ведущий к администрации по росписи процедур 3-го этажа, служебное помещение кабинета № 328 третьего этажа, бытовая массажного кабинета третьего этажа, процедурный кабинет № 319 третьего этажа, холл около кабинета № 207 второго этажа, кабинет №№ 210,217,219 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса № 1 - коридор 4-го этажа около помещения № 1444, спальный корпус № 2 - коридор 4-го этажа возле помещений № 2440, 2432, 2420,2416,2403, 2404, коридор 3-го этажа около помещений 2307, 2313, 2328, 2332, Лечебный корпус – 3 этаж в помещения № 328, коридор около кабинетов №№ 213,212, Лечебно-диагностический центр на втором этаже в коридоре возле помещений №№ 217,218 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на стене выход из холла административного корпуса около серверной (2-й подъезд), выход около «Медтехника», выход из здания лечебно-­диагностического центра около соляной комнаты - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.13.1 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в одной части помещения кабинета № 219, в части административного корпуса (3 - й подъезд и часть второго подъезда), лечебный корпус технический этаж, части помещениях медицинского корпуса - прил. М, прил. А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009; ст.83, ст.84 «Регламента»; расстояние от пожарного извещателя до стены более 4,5 м в коридоре административного корпуса около кабинета главного врача, в лечебном корпусе терапии перед выходом, зале ЛФК, в лечебно диагностическом корпусе около кабинета № 108 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.6 СП 5.13130.2009; в помещении серверной административного здания и прочих зданиях силовой кабель проложен совместно со шлейфом пожарной сигнализации и СОУЭЛ - ст.83, ст.84 «Регламента», п.4.13 СП 6.13130.2009; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, имеются ложные срабатывания. В спальном корпусе № 2 в серверной на четвертом этаже отключена индикация питания «Неисправность питания» - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «Правил»; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании 1-й подъезд и часть 2го подъезда - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не установлены световые оповещатели «Выход» в следующих помещениях: административное здание - у отдела «Бронирование и продаж», на выходе из конференц зала административного здания 2-й этаж, в лечебном корпусе на 3-м этаже на выходе из помещения «Зал механотерапии» № 305; на выходе из «Зал ЛФК» 3-го этажа лечебного корпуса, 2-й этаж лечебно­диагностического центра выход на лестничную клетку у помещения № 226 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.5.2 СП 3.13130.2009; отсутствует видимость световых оповещателей «Выход» на выходах с лестницы ведущей на улицу в спальном корпусе №1 (правое крыло) и корпуса №2 (рекомендуется перенести на лестничный марш), в коридоре лечебного корпуса на 1-м этаже (рекомендуется установить непосредственно на дверь выхода - ст.83, ст.84 «Регламента», п.5.2-5.4 СП 3.13130.2009; расстановка от настенного оповещателя до потолка не соответствует в следующих помещениях спальный корпус №1 (№№ 1419,1412, тамбур возле лифта,1336, 1321, 1242, 1221, коридор перед лифтом), спальный корпус №2 (№№ 2438,2424, 2422, 2420, 2409, 2330, 2240, 2104, 2105, холл возле лифта, 2113, 2121, 2138), лечебный корпус (фойе «Кафе», помещениях №№ 101, в коридоре у помещения «Медтехника», в помещении раздевалки «отделение двигательной реабилитации» массажный кабинет, раздевалка бассейна, в душевой бассейна), лечебно-диагностический центр № 220 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.4 СП 3.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые, серверные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении спального корпуса № 1,2,3,4 - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП – 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальном корпусе №№ 1,2,3,4 - п.9 «Правил»; не установлены поэтажные двери на лестничных клетках, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении спального корпуса № 1 правого крыла, спального корпуса № 2 правого крыла, на первом этаже спального корпуса № 4 - п.23 (д) «Правил»; не установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на запасном эвакуационном выходе спального корпуса №3 - п.5.3.3 СП 1.13130.2009; на остекленных дверях расположенных на путях эвакуации первого этажа спального корпуса № 3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м - п.5.3.25 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов между спальными корпусами № 3 и № 4 на втором и третьем этаже выполнены менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,9 м) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; пожарные краны, размещенные на втором, третьем и четвертом этаже спального корпуса № 4 не размещены в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования (спрятаны). Конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в нем оборудование в спальном корпусе № 4 - ст.107 п.2 «Регламента», п.4.1.13 СП 10.13130.2009; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления в помещении клуба № 2 п.108 «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - требования п.22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»; предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении корпусов коттеджей, спального корпуса № 5 не соответствует R60 - требования п.19 ст.88 «Регламента» таблица 21.

В судебном заседании Озивский О.А. вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, не отрицал тот факт, что пункты предписания действительно не выполнены, но в скором времени будут исполнены.

Заслушав Озивского О.А., изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях начальника штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава – Крым» Озивского О.А., состава правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/49 от 24 мая 2019 года, он был составлен в отношении Озивского О.А., за то, что он, являясь должностным лицом – начальником штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава - Крым», юридический адрес: РК, г.Саки, ул.Морская, 8, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 8, в г.Саки Республики Крым, будучи ранее привлеченным повторно не принял мер по выполнению в срок до 01 апреля 2019 года пунктов 1-3, 5-15, 17-22, 24-28 законного предписания главного государственного инспектора ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 97/1/82 от 27 августа 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях спального корпуса №4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно-диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22. июля 2008 года, далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спального корпуса №3,4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно­диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли спального корпуса № 2, 3, лечебно-диагностического центра - ст.52 п.6, п.58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130; не соответствует нормативное расстояние пожарных извещателей до осветительных приборов (менее 0,5 м) в административном корпусе - коридор около главного врача, серверной, щитовая, служебного помещения главного врача, комнате отдыха на reception, бывшая касса генбанка. Спальный корпус № 1 - холл около лифта на 1,2,3,4 этажах, серверные с приборами на 2 и 4 этажах. Спальный корпус № 2 - холл лифта на первом этаже, бельевая (№ 2115) на первом этаже. Лечебный корпус - служебные помещении около «Медтехника» на первом этаже, коридор ведущий к администрации по росписи процедур 3-го этажа, служебное помещение кабинета № 328 третьего этажа, бытовая массажного кабинета третьего этажа, процедурный кабинет № 319 третьего этажа, холл около кабинета № 207 второго этажа, кабинет №№ 210,217,219 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса № 1 - коридор 4-го этажа около помещения № 1444, спальный корпус № 2 - коридор 4-го этажа возле помещений № 2440, 2432, 2420,2416,2403, 2404, коридор 3-го этажа около помещений 2307, 2313, 2328, 2332, Лечебный корпус – 3 этаж в помещения № 328, коридор около кабинетов №№ 213,212, Лечебно-диагностический центр на втором этаже в коридоре возле помещений №№ 217,218 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на стене выход из холла административного корпуса около серверной (2-й подъезд), выход около «Медтехника», выход из здания лечебно-­диагностического центра около соляной комнаты - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.13.1 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в одной части помещения кабинета № 219, в части административного корпуса (3 - й подъезд и часть второго подъезда), лечебный корпус технический этаж, части помещениях медицинского корпуса - прил. М, прил. А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009; ст.83, ст.84 «Регламента»; расстояние от пожарного извещателя до стены более 4,5 м в коридоре административного корпуса около кабинета главного врача, в лечебном корпусе терапии перед выходом, зале ЛФК, в лечебно диагностическом корпусе около кабинета № 108 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.6 СП 5.13130.2009; в помещении серверной административного здания и прочих зданиях силовой кабель проложен совместно со шлейфом пожарной сигнализации и СОУЭЛ - ст.83, ст.84 «Регламента», п.4.13 СП 6.13130.2009; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, имеются ложные срабатывания. В спальном корпусе № 2 в серверной на четвертом этаже отключена индикация питания «Неисправность питания» - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «Правил»; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании 1-й подъезд и часть 2го подъезда - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не установлены световые оповещатели «Выход» в следующих помещениях: административное здание - у отдела «Бронирование и продаж», на выходе из конференц зала административного здания 2-й этаж, в лечебном корпусе на 3-м этаже на выходе из помещения «Зал механотерапии» № 305; на выходе из «Зал ЛФК» 3-го этажа лечебного корпуса, 2-й этаж лечебно­диагностического центра выход на лестничную клетку у помещения № 226 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.5.2 СП 3.13130.2009; отсутствует видимость световых оповещателей «Выход» на выходах с лестницы ведущей на улицу в спальном корпусе №1 (правое крыло) и корпуса №2 (рекомендуется перенести на лестничный марш), в коридоре лечебного корпуса на 1-м этаже (рекомендуется установить непосредственно на дверь выхода - ст.83, ст.84 «Регламента», п.5.2-5.4 СП 3.13130.2009; расстановка от настенного оповещателя до потолка не соответствует в следующих помещениях спальный корпус №1 (№№ 1419,1412, тамбур возле лифта,1336, 1321, 1242, 1221, коридор перед лифтом), спальный корпус №2 (№№ 2438,2424, 2422, 2420, 2409, 2330, 2240, 2104, 2105, холл возле лифта, 2113, 2121, 2138), лечебный корпус (фойе «Кафе», помещениях №№ 101, в коридоре у помещения «Медтехника», в помещении раздевалки «отделение двигательной реабилитации» массажный кабинет, раздевалка бассейна, в душевой бассейна), лечебно-диагностический центр № 220 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.4 СП 3.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые, серверные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении спального корпуса № 1,2,3,4 - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП – 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальном корпусе №№ 1,2,3,4 - п.9 «Правил»; не установлены поэтажные двери на лестничных клетках, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении спального корпуса № 1 правого крыла, спального корпуса № 2 правого крыла, на первом этаже спального корпуса № 4 - п.23 (д) «Правил»; не установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на запасном эвакуационном выходе спального корпуса №3 - п.5.3.3 СП 1.13130.2009; на остекленных дверях расположенных на путях эвакуации первого этажа спального корпуса № 3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м - п.5.3.25 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов между спальными корпусами № 3 и № 4 на втором и третьем этаже выполнены менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,9 м) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; пожарные краны, размещенные на втором, третьем и четвертом этаже спального корпуса № 4 не размещены в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования (спрятаны). Конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в нем оборудование в спальном корпусе № 4 - ст.107 п.2 «Регламента», п.4.1.13 СП 10.13130.2009; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления в помещении клуба № 2 п.108 «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - требования п.22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»; предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении корпусов коттеджей, спального корпуса № 5 не соответствует R60 - требования п.19 ст.88 «Регламента» таблица 21.

Согласно предписания № 97/1/82 от 27 августа 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы ФИО, директору АО «Клинический санаторий «Полтава – Крым» ФИО, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 20 августа 2018 года № 97, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 апреля 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 27 августа 2018 года получена Озивским О.А., с участием которого была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 52 от 24 мая 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 52 от 07 мая 2019 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО «Клинический санаторий «Полтава – Крым» расположенного по ул.Морская 8, в г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № 97/1/82 от 27 августа 2018 года, пунктов 1-3, 5-15, 17-22, 24-28, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях спального корпуса №4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно-диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22. июля 2008 года, далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.3 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спального корпуса №3,4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно­диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли спального корпуса № 2, 3, лечебно-диагностического центра - ст.52 п.6, п.58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130; не соответствует нормативное расстояние пожарных извещателей до осветительных приборов (менее 0,5 м) в административном корпусе - коридор около главного врача, серверной, щитовая, служебного помещения главного врача, комнате отдыха на reception, бывшая касса генбанка. Спальный корпус № 1 - холл около лифта на 1,2,3,4 этажах, серверные с приборами на 2 и 4 этажах. Спальный корпус № 2 - холл лифта на первом этаже, бельевая (№ 2115) на первом этаже. Лечебный корпус - служебные помещении около «Медтехника» на первом этаже, коридор ведущий к администрации по росписи процедур 3-го этажа, служебное помещение кабинета № 328 третьего этажа, бытовая массажного кабинета третьего этажа, процедурный кабинет № 319 третьего этажа, холл около кабинета № 207 второго этажа, кабинет №№ 210,217,219 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса № 1 - коридор 4-го этажа около помещения № 1444, спальный корпус № 2 - коридор 4-го этажа возле помещений № 2440, 2432, 2420,2416,2403, 2404, коридор 3-го этажа около помещений 2307, 2313, 2328, 2332, Лечебный корпус – 3 этаж в помещения № 328, коридор около кабинетов №№ 213,212, Лечебно-диагностический центр на втором этаже в коридоре возле помещений №№ 217,218 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на стене выход из холла административного корпуса около серверной (2-й подъезд), выход около «Медтехника», выход из здания лечебно-­диагностического центра около соляной комнаты - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.13.1 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в одной части помещения кабинета № 219, в части административного корпуса (3 - й подъезд и часть второго подъезда), лечебный корпус технический этаж, части помещениях медицинского корпуса - прил. М, прил. А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009; ст.83, ст.84 «Регламента»; расстояние от пожарного извещателя до стены более 4,5 м в коридоре административного корпуса около кабинета главного врача, в лечебном корпусе терапии перед выходом, зале ЛФК, в лечебно диагностическом корпусе около кабинета № 108 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.6 СП 5.13130.2009; в помещении серверной административного здания и прочих зданиях силовой кабель проложен совместно со шлейфом пожарной сигнализации и СОУЭЛ - ст.83, ст.84 «Регламента», п.4.13 СП 6.13130.2009; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, имеются ложные срабатывания. В спальном корпусе № 2 в серверной на четвертом этаже отключена индикация питания «Неисправность питания» - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «Правил»; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании 1-й подъезд и часть 2го подъезда - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не установлены световые оповещатели «Выход» в следующих помещениях: административное здание - у отдела «Бронирование и продаж», на выходе из конференц зала административного здания 2-й этаж, в лечебном корпусе на 3-м этаже на выходе из помещения «Зал механотерапии» № 305; на выходе из «Зал ЛФК» 3-го этажа лечебного корпуса, 2-й этаж лечебно­диагностического центра выход на лестничную клетку у помещения № 226 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.5.2 СП 3.13130.2009; отсутствует видимость световых оповещателей «Выход» на выходах с лестницы ведущей на улицу в спальном корпусе №1 (правое крыло) и корпуса №2 (рекомендуется перенести на лестничный марш), в коридоре лечебного корпуса на 1-м этаже (рекомендуется установить непосредственно на дверь выхода - ст.83, ст.84 «Регламента», п.5.2-5.4 СП 3.13130.2009; расстановка от настенного оповещателя до потолка не соответствует в следующих помещениях спальный корпус №1 (№№ 1419,1412, тамбур возле лифта,1336, 1321, 1242, 1221, коридор перед лифтом), спальный корпус №2 (№№ 2438,2424, 2422, 2420, 2409, 2330, 2240, 2104, 2105, холл возле лифта, 2113, 2121, 2138), лечебный корпус (фойе «Кафе», помещениях №№ 101, в коридоре у помещения «Медтехника», в помещении раздевалки «отделение двигательной реабилитации» массажный кабинет, раздевалка бассейна, в душевой бассейна), лечебно-диагностический центр № 220 - ст.83, ст.84 «Регламента», п.4 СП 3.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые, серверные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении спального корпуса № 1,2,3,4 - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП – 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальном корпусе №№ 1,2,3,4 - п.9 «Правил»; не установлены поэтажные двери на лестничных клетках, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении спального корпуса № 1 правого крыла, спального корпуса № 2 правого крыла, на первом этаже спального корпуса № 4 - п.23 (д) «Правил»; не установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на запасном эвакуационном выходе спального корпуса №3 - п.5.3.3 СП 1.13130.2009; на остекленных дверях расположенных на путях эвакуации первого этажа спального корпуса № 3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м - п.5.3.25 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов между спальными корпусами № 3 и № 4 на втором и третьем этаже выполнены менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,9 м) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; пожарные краны, размещенные на втором, третьем и четвертом этаже спального корпуса № 4 не размещены в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования (спрятаны). Конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в нем оборудование в спальном корпусе № 4 - ст.107 п.2 «Регламента», п.4.1.13 СП 10.13130.2009; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления в помещении клуба № 2 п.108 «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - требования п.22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»; предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении корпусов коттеджей, спального корпуса № 5 не соответствует R60 - требования п.19 ст.88 «Регламента» таблица 21.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена нарочно ФИО, проверка проведена в присутствии начальника штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» Озивского О.А., копия акта проверки вручена Озивскому О.А., о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе указанного акта.

Из постановления мирового судьи судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым от 18 сентября 2018 года усматривается, что данное правонарушение Озивский О.А. совершил, будучи привлеченным по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, что свидетельствует о его повторности.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях начальника штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» Озивского О.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, а именно повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 12](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/" \l "dst7085) или [13](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/" \l "dst7086) настоящей статьи.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаяние Озивского О.А. в совершении административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении начальнику штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава – Крым» Озивскому О.А. административного наказания в пределах санкции ч.14 ст.19.5 КоАП РФ – в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.10 – 29.11 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Начальника штаба ГЗ и ЧС АО «Клинический санаторий «Полтава – Крым» **Озивского О.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская