Дело №5-71-225/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» октября 2017 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: наименование организации ОГРН …, ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес, адрес,

УСТАНОВИЛ:

дата, при проведении внеплановой выездной проверки наименование организации в период с дата по дата, на предмет контроля выполнения наименование организации пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ранее выданного предписания № 140/06ТУ/2017 от дата на объектах теплоснабжения Филиала наименование организации «Сакские тепловые сети» выявлены нарушения требований безопасности в сфере теплоснабжения, а именно: не проведена проверка знаний ПТЭТЭ в соответствии с требованиями п.п. 2.3.8.1.-2.3.8.5, п. 2.3.19, п. 2.3.19, п.2.3.20, п.2.3.21 ПТЭТЭ работников связанных с обслуживанием тепловых энергоустановок; не проведено длительное обучение (повышение квалификации) руководящих работников, руководителей структурного подразделения и специалистов, эксплуатирующих тепловые энергоустановки; не выполнено в установленный срок техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной № 7; отсутствует обваловка бакового хозяйства высотой не менее 0, 5м, вместимостью не менее объема наибольшего бака, с организованном отводом воды в систему канализации или по согласованию на рельеф; баки – аккумуляторы не оборудованы: автоматическим регулятором уровня, обеспечивающим полное прекращение подачи воды в баки-аккумуляторы при достижении верхнего предельного уровня заполнения бака-аккумулятора, а также блокировочным устройством, отключающим насосы, при достижении нижнего предельного уровня воды в баке; автоматическим устройством включения резервных откачивающих насосов при отключении рабочих; автоматическим устройством переключения системы электроснабжения бакового хозяйства с основного источника электропитания на резервный при исчезновении напряжения на основном источнике; контрольно-измерительными приборами для измерения уровня и температуры воды в баках, давления во всех подводящих и отводящих трубопроводах, приборами для дистанционного измерения уровня воды; не установлены электрифицированные задвижки в соответствии установленными требованиями на линиях подвода и отвода горячей воды в каждый бак-аккумулятор и между баками; не определена охранная зона вокруг баков-аккумуляторов и не установлены предупредительные знаки, запрещающие нахождение в этой зоне лиц, не имеющих непосредственное отношение к бакам-аккумуляторам; отсутствуют технические паспорта баков – аккумуляторов, журнал текущего обслуживания баков – аккумуляторов, технологические карты баков-аккумуляторов; не проведены обязательные ежегодный осмотр, техническое освидетельствование и периодическая техническая диагностика баков-аккумуляторов, подтверждающие их пригодность к дальнейшей эксплуатации, чем совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

 В суде представитель Ационерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» фио вину признал, пояснил, что действительно есть данные нарушения, но в ближайшее время все будет исправлено.

 Изучив материалы дела, мировой судья считает, что наименование организации совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

 Вина наименование организации в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ доказана, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом об административном правонарушении №201/06-2017-Ю1 от дата в отношении наименование организации;

- копией распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица наименование организации от дата № 201;

- копией акта проверки № 201/06ТУ/2017 от дата;

- копией предписания об устранении нарушений законодательства в области государственного энергетического надзора№ 140/ 06ТУ/2017 от дата;

- копией приказа.

 Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ судом не установлено.

 Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, судом не установлено.

 Всесторонне, полно и объективно выяснив обстоятельства дела, выявив причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения, проанализировав все фактические данные, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, учитывая характер совершенного правонарушения, данные о личности правонарушителя, степень вины, учитывая отсутствие обстоятельств, смягчающих ответственность, а так же отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, с целью воспитания уважения к общеустановленным правилам, а также предотвращения совершения новых правонарушений, суд считает необходимым назначить Акционерному обществу административное наказание в пределах санкции ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5 , 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

 наименование организации признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в размере сумма.

 Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

 Реквизиты получателя для оплаты платежа: Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г.Севастополю ИНН телефон, КПП телефон, банк получателя: отделение Республика Крым ЦБРФ, р/с № 40101810335100010001, БИК телефон, ОКТМО телефон, КБК телефон телефон.

 Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет мировому судье, вынесшему постановление.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская