Дело № 5-71-368/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 сентября 2019 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Дмитриченко И.Д.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Дмитриченко И.Д.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

у с т а н о в и л :

Дмитриченко И.Д., являясь индивидуальным предпринимателем, в помещениях здания, расположенного по адресу: АДРЕС, будучи ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, обязанный в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, в помещениях здания, по АДРЕС в г.Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 19 августа 2019 года пунктов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,32,33,34 предписания главного специалиста ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы ФИО № 75/1/48 от 10 июля 2019 года, а именно: не соблюдены противопожарные расстояния между соседними зданиями и строениями (противопожарные расстояния отсутствуют) - ст.80 п.5 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.3 табл.1 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; на объекте защиты не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложение А, п.А.4, АЛО табл. А1, п.10.3 Свод правил 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; на объекте защиты не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; на объекте защиты допускается изменение объемно-планировочного решения путем демонтажа перегородок - п.п.23 (о), 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п.п. 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - п.33, п.43 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.3.1 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.72, п.7.73, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.7.104, п.7.105 Свод правил 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; лестничный марш в неэксплуатируемой части здания меньше нормативной ширины (фактическая 113 см., нормативная 120 см.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.3.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на лестничных маршах и площадках в неэксплуатируемой части здания отсутствуют ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м. - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.3.4, п. 5.3.2 Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; промежуточная площадка в прямом марше лестницы имеет глубину менее 1 м. (фактическая 0,96 см.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.4.3, п. 5.3.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; перед наружной дверью из столовой в сторону моря (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - п.5.3.3 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ширина эвакуационного выхода из номеров для отдыхающих менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,74 м.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.1.3, п.4.2.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не предоставлены сертификаты на класс пожарной опасности декоративно­-отделочных материалов на путях эвакуации по лестничному маршу (пластиковые панели) - п.2 ст.55, ст.56, п.1 ст.57, п.6 п.11 ст.87, п.1 п.2 п.3 п.5 п.18 ст.134 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.1.3, п.4.3.2 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкций кровли объекта защиты - ст. 52 п.6, п. 58 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.5.4.5 Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты»; не предоставлена проектная документация на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая содержит пожарно-технические характеристики - ст. 78 п.1 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г.; допускается устройство помещения под лестничным маршем - п.23 (к) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, п.8.6, п.9.9 Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения», ГОСТ Р 12.4.026-2001; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты - приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г.; помещения объекта защиты не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации - требования п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ГОСТ Р 12.4.026-2001; допускается эксплуатация электрических светильников на токоведущем проводе без колпаков (плафонов) - п.42 (в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлен приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность - п.4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлен документ подтверждающий прохождение обучение лица ответственного за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму - п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованием, раздела XVIII настоящих Правил - п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Не проведена тренировка по эвакуации людей при пожаре - п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты ночным пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного - п.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты не обеспечено место, специально отведенное для курения табака, обозначенное знаком «Место для курения» - п. 14 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывших на отдых, с правилами пожарной безопасности - п. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты в номерах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара - п. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты в номерах допускается устройство складских помещений, изменяющее их функциональное назначение - п. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390.

В судебном заседании Дмитриченко И.Д. вину в совершении указанного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, не отрицал тот факт, что данные пункты предписания не исполнены.

Выслушав Дмитриченко И.Д., огласив протокол об административном правонарушении, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях ИП Дмитриченко И.Д., состава правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/102 от 29 августа 2019 года, он был составлен в отношении Дмитриченко И.Д., за то что он, являясь индивидуальным предпринимателем, в помещениях здания, расположенного по адресу: АДРЕС, будучи ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, обязанный в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, в помещениях здания, по АДРЕС в г.Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 19 августа 2019 года пунктов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,32,33,34 предписания главного специалиста ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы ФИО № 75/1/48 от 10 июля 2019 года, а именно: не соблюдены противопожарные расстояния между соседними зданиями и строениями (противопожарные расстояния отсутствуют) - ст.80 п.5 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.3 табл.1 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; на объекте защиты не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложение А, п.А.4, АЛО табл. А1, п.10.3 Свод правил 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; на объекте защиты не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; на объекте защиты допускается изменение объемно-планировочного решения путем демонтажа перегородок - п.п.23 (о), 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п.п. 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - п.33, п.43 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.3.1 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.72, п.7.73, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.7.104, п.7.105 Свод правил 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; лестничный марш в неэксплуатируемой части здания меньше нормативной ширины (фактическая 113 см., нормативная 120 см.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.3.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на лестничных маршах и площадках в неэксплуатируемой части здания отсутствуют ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м. - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.3.4, п. 5.3.2 Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; промежуточная площадка в прямом марше лестницы имеет глубину менее 1 м. (фактическая 0,96 см.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.4.3, п. 5.3.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; перед наружной дверью из столовой в сторону моря (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - п.5.3.3 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ширина эвакуационного выхода из номеров для отдыхающих менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,74 м.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.1.3, п.4.2.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не предоставлены сертификаты на класс пожарной опасности декоративно­-отделочных материалов на путях эвакуации по лестничному маршу (пластиковые панели) - п.2 ст.55, ст.56, п.1 ст.57, п.6 п.11 ст.87, п.1 п.2 п.3 п.5 п.18 ст.134 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.1.3, п.4.3.2 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкций кровли объекта защиты - ст. 52 п.6, п. 58 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.5.4.5 Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты»; не предоставлена проектная документация на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая содержит пожарно-технические характеристики - ст. 78 п.1 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г.; допускается устройство помещения под лестничным маршем - п.23 (к) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, п.8.6, п.9.9 Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения», ГОСТ Р 12.4.026-2001; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты - приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г.; помещения объекта защиты не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации - требования п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ГОСТР 12.4.026-2001; допускается эксплуатация электрических светильников на токоведущем проводе без колпаков (плафонов) - п.42 (в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлен приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность - п.4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлен документ подтверждающий прохождение обучение лица ответственного за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму - п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованием, раздела XVIII настоящих Правил - п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Не проведена тренировка по эвакуации людей при пожаре - п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты ночным пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного - п.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты не обеспечено место, специально отведенное для курения табака, обозначенное знаком «Место для курения» - п. 14 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывших на отдых, с правилами пожарной безопасности - п. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты в номерах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара - п. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты в номерах допускается устройство складских помещений, изменяющее их функциональное назначение - п. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390.

Согласно предписанию № 75/1/48 от 10 июля 2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, предписания главного специалиста ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы ФИО, индивидуальному предпринимателю Дмитриченко И.Д., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору ФИО от 01 июля 2019 года № 75, по результатам проведения внеплановой выездной проверки ИП Дмитриченко И.Д., по адресу: АДРЕС, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 19 августа 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 10 июля 2019 года была вручена ИП Дмитриченко И.Д., о чем свидетельствует его подпись. Проверка была проведена в присутствии Дмитриченко И.Д.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 91 от 29 августа 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 91 от 27 августа 2019 года и.о. начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена плановая выездная проверка в отношении ИП Дмитриченко И.Д., по адресу: АДРЕС, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № 75/1/48 от 10 июля 2019 года, а именно пунктов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,32,33,34. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не соблюдены противопожарные расстояния между соседними зданиями и строениями (противопожарные расстояния отсутствуют) - ст.80 п.5 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.3 табл.1 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; на объекте защиты не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., приложение А, п.А.4, АЛО табл. А1, п.10.3 Свод правил 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; на объекте защиты не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре; на объекте защиты допускается изменение объемно-планировочного решения путем демонтажа перегородок - п.п.23 (о), 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п.п. 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - п.33, п.43 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.3.1 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.7.72, п.7.73, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.7.104, п.7.105 Свод правил 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; лестничный марш в неэксплуатируемой части здания меньше нормативной ширины (фактическая 113 см., нормативная 120 см.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.3.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на лестничных маршах и площадках в неэксплуатируемой части здания отсутствуют ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м. - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.3.4, п. 5.3.2 Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; промежуточная площадка в прямом марше лестницы имеет глубину менее 1 м. (фактическая 0,96 см.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.4.3, п. 5.3.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; перед наружной дверью из столовой в сторону моря (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - п.5.3.3 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ширина эвакуационного выхода из номеров для отдыхающих менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,74 м.) - п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст.6 п.1, ст.53, ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.1.3, п.4.2.5 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не предоставлены сертификаты на класс пожарной опасности декоративно­-отделочных материалов на путях эвакуации по лестничному маршу (пластиковые панели) - п.2 ст.55, ст.56, п.1 ст.57, п.6 п.11 ст.87, п.1 п.2 п.3 п.5 п.18 ст.134 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.4.1.3, п.4.3.2 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкций кровли объекта защиты - ст. 52 п.6, п. 58 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г., п.5.4.5 Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты»; не предоставлена проектная документация на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая содержит пожарно-технические характеристики - ст. 78 п.1 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г.; допускается устройство помещения под лестничным маршем - п.23 (к) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на фасаде здания не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, п.8.6, п.9.9 Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения», ГОСТ Р 12.4.026-2001; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты - приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утвержденный Федеральным законом № 123-Ф3 от 22.07.2008 г.; помещения объекта защиты не в полном объеме обеспечены знаками пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации - требования п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ГОСТР 12.4.026-2001; допускается эксплуатация электрических светильников на токоведущем проводе без колпаков (плафонов) - п.42 (в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлен приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность - п.4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлен документ подтверждающий прохождение обучение лица ответственного за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму - п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованием, раздела XVIII настоящих Правил - п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; не предоставлена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Не проведена тренировка по эвакуации людей при пожаре - п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты ночным пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного - п.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты не обеспечено место, специально отведенное для курения табака, обозначенное знаком «Место для курения» - п. 14 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывших на отдых, с правилами пожарной безопасности - п. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты в номерах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара - п. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390; на объекте защиты в номерах допускается устройство складских помещений, изменяющее их функциональное назначение - п. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390.

Как усматривается из данного акта проверки, копия распоряжения о проведении проверки вручена ИП Дмитриченко И.Д. 27 августа 2019 года, о чем свидетельствует его подпись в соответствующей графе данного акта и в его присутствии проведена указанная проверка.

Согласно имеющейся в материалах дела выписки из ЕГРН здание с кадастровым номером «данные изъяты» по адресу: АДРЕС, принадлежит Дмитриченко И.Д.на праве собственности с 14 сентября 2018 года.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Как следует из примечания к ст.2.4 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.

При таких обстоятельствах в действиях ИП Дмитриченко И.Д. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного [предписания](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211005/b255903db6b0c437bc0d1a634632af794dbcffcb/#dst100130) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаяние Дмитриченко И.Д. в совершении правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении индивидуальному предпринимателю Дмитриченко И.Д. административного наказания в пределах санкции ч.12 ст.19.5 КоАП РФ – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.10 - 29.11 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Индивидуального предпринимателя **Дмитриченко И.Д.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г.Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская