Дело № 5-71-369/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 сентября 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Новиковой Г.Н.,** ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки Российской Федерации, занимающей должность генерального директора ООО «Каламея», проживающей по адресу: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

Новикова Г.Н., являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Каламея», юридический адрес: РК, г. Саки, ул. Морская, 11 А, ответственная за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул. Морская, 11 А, в г. Саки Республики Крым, не приняла мер по выполнению в срок до 15 июня 2018 года пунктов № 1-8, 10-15, 18-19, 22, 25-28, 32, 33, 36 законного предписания начальника отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майора внутренней службы ФИО, главного специалиста отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитана внутренней службы ФИО № 30/1/27 от 06 апреля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «Д» - ст. 83, ст.84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» утв. Федеральным законом № .23-Ф3 от 22.07.2008 г., далее «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – ст. 6. ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3- го типа, имеющаяся СОУЭЛ 1-го типа работает неисправно - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не предусмотрено заземление приемно-контрольного пульта АПС и СОУЭЛ - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.16.1 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях главного инженера - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 «Регламента»; светозвуковой оповещатель «Выход» в кинозале не работает при срабатывании СОУЭЛ - п.5.1 СПЗ. 13130.2009; светозвуковой оповещатель «Выход» не установлен в игровой детской комнате - п.5.3 СПЗ. 13130.2009; не установлены пожарные извещатели в помещениях саун, администрации возле помещения саун, кладовой под лестничной клеткой - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; ширина путей эвакуации лестничных маршей выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина лестничных маршей 0,85м.) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла) выполнены менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,85 м.) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации для покрытия пола (расположение коврового покрытия), а также применение горючих материалов для отделки потолка и стен в коридорах) - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; в месте перепада высот более 0,45 м. не предусмотрены перила (ограждения) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ширина лестничного марша из сауны под бассейном выполнена менее 0,9 м (фактическая ширина 0,65 м) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП1.13130.2009; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; двери, расположенные между тренажерным залом и клубом, на этажах лестничной клетки административного корпуса выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) - п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б» - п.23 (к) «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - п. 22 «Правил», ст. 82 п. 7 «Регламента»; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов - ст.6, ч. 1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013; не предусмотрено ограждение кровли корпуса - ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «К» - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.6 п.1, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2, табл.1 СП 3.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б» -п.23 (к) "Правил»; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009- п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов - ст.6, ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, 7.13 СП 4.13130.2013; лицо ответственное за исправность АПС и СОУЭЛ, первичные средства пожаротушения, пожарную безопасность не прошли обучение по вопросам пожарно-технического минимума - п.3 «Правил»; не проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в номерах со стороны моря - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; допускается устройство винтовых лестниц между вторым и третьем этажами корпуса - ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента»,п.5.3.9 СП1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, применение горючих материалов для декоративной отделки стен на путях эвакуации в коридоре на третьем этаже деревом - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; ширина коридора и путей эвакуации с третьего этажа не соответствует нормативной ширине - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.1.13, п.7.3.3 СП 1.13130.2009; не предоставлены акты по проведению огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов кровли согласно ГОСТ Р 53292-2009 - п.21 «Правил», ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012;

 В судебное заседание Новикова Г.Н. не явилась, будучи надлежащим образом извещенной о времени и месте рассмотрения дела, путем направления судебных повесток на месту жительства и месту работы, телефонограммой.

 Согласно разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005г. №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примени кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» п.6 в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение о том, что оно фактически не проживает по этому адресу.

 При таких обстоятельствах, мировой судья признает Новикову Г.Н. надлежаще извещенным о времени и месте судебного заседания, а причины его неявки в суд неуважительными, и считает возможным в силу ч.2 ст.25.1 КоАП РФ рассмотреть дело в его отсутствие по предоставленным доказательствам.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Новиковой Г.Н., состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/115 от 24 августа 2018 года, он был составлен в отношении Новиковой Г.Н., за то, что она, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Каламея», юридический адрес: РК, г. Саки, ул. Морская, 11 А, ответственная за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул. Морская, 11 А, в г. Саки Республики Крым, не приняла мер по выполнению в срок до 15 июня 2018 года пунктов 1-8, 10-15, 18, 19, 22, 25-28, 32, 33, 36 законного предписания начальника отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майора внутренней службы ФИО, главного специалиста отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитана внутренней службы ФИО № 30/1/27 от 06 апреля 2018 года а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «Д» - ст. 83, ст.84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» утв. Федеральным законом № .23-Ф3 от 22.07.2008 г., далее «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – ст. 6. ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3- го типа, имеющаяся СОУЭЛ 1-го типа работает неисправно - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не предусмотрено заземление приемно-контрольного пульта АПС и СОУЭЛ - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.16.1 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях главного инженера - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 «Регламента»; светозвуковой оповещатель «Выход» в кинозале не работает при срабатывании СОУЭЛ - п.5.1 СПЗ. 13130.2009; светозвуковой оповещатель «Выход» не установлен в игровой детской комнате - п.5.3 СПЗ. 13130.2009; не установлены пожарные извещатели в помещениях саун, администрации возле помещения саун, кладовой под лестничной клеткой - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; ширина путей эвакуации лестничных маршей выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина лестничных маршей 0,85м.) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла) выполнены менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,85 м.) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации для покрытия пола (расположение коврового покрытия), а также применение горючих материалов для отделки потолка и стен в коридорах) - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; в месте перепада высот более 0,45 м. не предусмотрены перила (ограждения) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ширина лестничного марша из сауны под бассейном выполнена менее 0,9 м (фактическая ширина 0,65 м) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП1.13130.2009; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; двери, расположенные между тренажерным залом и клубом, на этажах лестничной клетки административного корпуса выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) - п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б» - п.23 (к) «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - п. 22 «Правил», ст. 82 п. 7 «Регламента»; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов - ст.6, ч. 1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013; не предусмотрено ограждение кровли корпуса - ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «К» - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.6 п.1, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2, табл.1 СП 3.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б» -п.23 (к) "Правил»; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009- п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов - ст.6, ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, 7.13 СП 4.13130.2013; лицо ответственное за исправность АПС и СОУЭЛ, первичные средства пожаротушения, пожарную безопасность не прошли обучение по вопросам пожарно-технического минимума - п.3 «Правил»; не проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в номерах со стороны моря - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; допускается устройство винтовых лестниц между вторым и третьем этажами корпуса - ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента»,п.5.3.9 СП1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, применение горючих материалов для декоративной отделки стен на путях эвакуации в коридоре на третьем этаже деревом - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; ширина коридора и путей эвакуации с третьего этажа не соответствует нормативной ширине - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.1.13, п.7.3.3 СП 1.13130.2009; не предоставлены акты по проведению огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов кровли согласно ГОСТ Р 53292-2009 - п.21 «Правил», ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012.

Согласно предписанию № 30/1/27 от 06 апреля 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, майора внутренней службы ФИО главного специалиста отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитана внутренней службы ФИО, генеральному директору ООО «Каламея», во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 21 марта 2018 года № 30, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 15 июня 2018 года.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 96 от 24 августа 2018 года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 96 от 16 августа 2018 года начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Каламея», расположенного по ул. Морская, 11 А, в г. Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №30/1/27 от 06 апреля 2018 года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «Д» - ст. 83, ст.84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» утв. Федеральным законом № .23-Ф3 от 22.07.2008 г., далее «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – ст. 6. ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3- го типа, имеющаяся СОУЭЛ 1-го типа работает неисправно - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не предусмотрено заземление приемно-контрольного пульта АПС и СОУЭЛ - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.16.1 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях главного инженера - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 «Регламента»; светозвуковой оповещатель «Выход» в кинозале не работает при срабатывании СОУЭЛ - п.5.1 СПЗ. 13130.2009; светозвуковой оповещатель «Выход» не установлен в игровой детской комнате - п.5.3 СПЗ. 13130.2009; не установлены пожарные извещатели в помещениях саун, администрации возле помещения саун, кладовой под лестничной клеткой - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; ширина путей эвакуации лестничных маршей выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина лестничных маршей 0,85м.) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла) выполнены менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,85 м.) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации для покрытия пола (расположение коврового покрытия), а также применение горючих материалов для отделки потолка и стен в коридорах) - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; в месте перепада высот более 0,45 м. не предусмотрены перила (ограждения) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ширина лестничного марша из сауны под бассейном выполнена менее 0,9 м (фактическая ширина 0,65 м) - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП1.13130.2009; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; двери, расположенные между тренажерным залом и клубом, на этажах лестничной клетки административного корпуса выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) - п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б» - п.23 (к) «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - п. 22 «Правил», ст. 82 п. 7 «Регламента»; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов - ст.6, ч. 1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, п.7.13 СП 4.13130.2013; не предусмотрено ограждение кровли корпуса - ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса «К» - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты - ст.6 п.1, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2, табл.1 СП 3.13130.2009; допускается устройство кладовой под лестничной клеткой первого этажа корпуса «Б» -п.23 (к) "Правил»; не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009- п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; не предусмотрены вертикальные пожарные лестницы типа П1 для подъема на кровлю и в местах перепада высот между зданиями, из негорючих материалов - ст.6, ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.1, п.7.12, 7.13 СП 4.13130.2013; лицо ответственное за исправность АПС и СОУЭЛ, первичные средства пожаротушения, пожарную безопасность не прошли обучение по вопросам пожарно-технического минимума - п.3 «Правил»; не проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в номерах со стороны моря - ст. 83, ст.84 «Регламента», Табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; допускается устройство винтовых лестниц между вторым и третьем этажами корпуса - ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента»,п.5.3.9 СП1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, применение горючих материалов для декоративной отделки стен на путях эвакуации в коридоре на третьем этаже деревом - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; ширина коридора и путей эвакуации с третьего этажа не соответствует нормативной ширине - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.1.13, п.7.3.3 СП 1.13130.2009; не предоставлены акты по проведению огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов кровли согласно ГОСТ Р 53292-2009 - п.21 «Правил», ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 2.13130.2012.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена нарочно 16 августа 2018 года заместителю генерального директора ООО «Каламея» ФИО Копия акта проверки была вручена ФИО 24 августа 2018 года.

Согласно имеющегося решения №2 единственного участника от 01 августа 2018 года Новикова Г.Н. назначена генеральным директором ООО «Каламея».

 Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях Новиковой Г.Н. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО «Каламея» Новиковой Г.Н. административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Генерального директора ООО «Каламея» Новикову Г.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (трех тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская