Дело № 5-71-374/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 сентября 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Озивского О.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Озивского О.А.,** ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, занимающего должность начальника штаба ГЗ и ЧС АО ««данные изъяты»», зарегистрированного по адресу: АДРЕС, проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

Озивский О.А., являясь должностным лицом – начальником штаба ГЗ и ЧС АО ««данные изъяты»», юридический адрес: АДРЕС, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не принял мер по выполнению в срок до 01 августа 2018 года пунктов 1-26, 30-31 законного предписания главного государственного инспектора ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 31/1/39 от 17 апреля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях спального корпуса №4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно-диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЭ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», приложение А, п.А.4, АЛО табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спального корпуса №3,4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно­диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли спального корпуса №2, 3, лечебно-диагностического центра - ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 12.13130.; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 «Регламента»; не соответствует нормативное расстояние пожарных извещателей до осветительных приборов (менее 0,5 м.) в административном корпусе - коридор около главного врача, серверной, щитовая, служебного помещения главного врача, комнате отдыха на reception, бывшая касса генбанка. Спальный корпус №1 - холл около лифта на 1,2,3,4 этажах, серверные с приборами на 2 и 4 этажах. Спальный корпус№2 - холл лифта на первом этаже, бельевая (№2115) на первом этаже. Лечебный корпус - служебные помещении около «Медтехника» на первом этаже, коридор ведущий к администрации по росписи процедур 3-го этажа, служебное помещение кабинета №328 третьего этажа, бытовая массажного кабинета третьего этажа, процедурный кабинет №319 третьего этажа, холл около каб№207 второго этажа, кабинет №№210,217,219 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса №1 - коридор 4-го этажа около помещения №1444, спальный корпус №2 - коридор 4-го этажа возле помещений №2440, 2432, 2420,2416,2403, 2404, коридор 3-го этажа около помещений 2307, 2313, 2328, 2332, Лечебный корпус – 3 этаж в помещения №328, коридор около кабинетов №№213,212, Лечебно-диагностический центр на втором этаже в коридоре возле помещений №№217,218 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на стене выход из холла административного корпуса около серверной (2-й подъезд), выход около «Медтехника», выход из здания лечебно­диагностического центра около соляной комнаты - ст. 83, ст.84 «Регламента», п. 13.13.1 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в одной части помещения кабинета №219, в части административного корпуса (3 - й подъезд и часть второго подъезда), лечебный корпус технический этаж, части помещениях медицинского корпуса - прил. М, прил. А п.А.З, п. 13.1.4, п. 13.1.5, п. 13.1.6, п. 13.1.10, п. 13.1.11, п. 13.1.12 СП5.13130.2009; ст. 83, ст.84 «Регламента»; расстояние от пожарного извещателя до стены более 4,5 м. в коридоре административного корпуса около кабинета главного врача, в лечебном корпусе терапии перед выходом, зале ЛФК, в лечебно диагностическом корпусе около кабинета№108 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.6 СП5.13130.2009; в помещении серверной административного здания и прочих зданиях силовой кабель проложен совместно со шлейфом пожарной сигнализации и СОУЭЛ - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.4.13 СПб. 13130.2009; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, имеются ложные срабатывания. В спальном корпусе №2 в серверной на четвертом этаже отключена индикация питания «Неисправность питания» - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правил»; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании 1-й подъезд и часть 2го подъезда - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не установлены световые оповещателями «Выход» в следующих помещениях: административное здание - у отдела «Бронирование и продаж», на выходе из конференц зала административного здания 2-й этаж, в лечебном корпусе на 3-м этаже на выходе из помещения «Зал механотерапии» №305; на выходе из «Зал ЛФК» 3-го этажа лечебного корпуса, 2-й этаж лечебно­диагностического центра выход на лестничную клетку у помещения №226 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.5.2 СПЗ.13130.2009; отсутствует видимость световых оповещателей «Выход» на выходах с лестницы ведущей на улицу в спальном корпусе №1 (правое крыло) и корпуса №2 (рекомендуется перенести на лестничный марш), в коридоре лечебного корпуса на 1-м этаже (рекомендуется установить непосредственно на дверь выхода - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.5.2-5.4 СПЗ.13130.2009; расстановка от настенного оповещателя до потолка не соответствует в следующих помещениях спальный корпус №1 (№№1419,1412, тамбур возле лифта,1336, 1321, 1242, 1221, коридор перед лифтом), спальный корпус №2 (№№2438,2424, 2422, 2420, 2409, 2330, 2240, 2104, 2105, холл возле лифта, 2113, -121, 2138), лечебный корпус (фойе «Кафе», помещениях №№101, в коридоре у помещения «Медтехника», в помещении раздевалки «отделение двигательной реабилитации» массажный кабинет, раздевалка бассейна, в душевой бассейна), лечебно-диагностический центр №220 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.4 СПЗ. 13130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в спальных корпусах объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - п. 33, п.43 «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, z 4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384- Ф3, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые, серверные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении спального корпуса №1,2,3,4 - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 5 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП - 13130.2013, СП 12.13130.2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальном корпусе №№1,2,3,4 - п.9 «Правил»; не установлены поэтажные двери на лестничных клетках, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении спального корпуса №1 правого крыла, спального корпуса №2 правого крыла, на первом этаже спального корпуса №4 - п.23 (д) «Правил»; не установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на запасном эвакуационном выходе спального корпуса №3 - п.5.3.3 СП1.13130.2009; на остекленных дверях расположенных на путях эвакуации первого этажа спального корпуса №3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. - п.5.3.25 СП1.13130.2009; двери, эвакуационного выхода с первого этажа спального корпуса №4 выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) - п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов между спальными корпусами №3 и №4 на втором и третьем этаже выполнены менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,9 м.) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 v Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; пожарные краны, размещенные на втором, третьем и четвертом этаже спального корпуса №4 не размещены в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования (спрятаны). Конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в нем оборудование в спальном корпусе №4 - ст.107 п.2 «Регламента», п.4.1.13 СП10.13130.2009; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления в помещении клуба №2 п. 108 «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - требования п. 22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»; предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении корпусов коттеджей, спального корпуса №5 не соответствует R60 - требования п. 19 ст.88 «Регламента» таблица 21.

В судебном заседании Озивский О.А. вину в совершении административного правонарушения признал, подтвердил, что действительно на момент проверки, п.п.1-26, 30-31 предписания не выполнены.

Заслушав Озивского О.А., изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Озивского О.А., состава правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/116 от 27 августа 2018 года, он был составлен в отношении Озивского О.А., за то, что он, являясь должностным лицом – начальником штаба ГЗ и ЧС АО ««данные изъяты»», юридический адрес: АДРЕС, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не принял мер по выполнению в срок до 01 августа 2018 года пунктов: 1-26, 30-31 законного предписания главного специалиста ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 31/1/39 от 17 апреля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях спального корпуса №4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно-диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЭ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», приложение А, п.А.4, АЛО табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спального корпуса №3,4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно­диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли спального корпуса №2, 3, лечебно-диагностического центра - ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 12.13130.; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 «Регламента»; не соответствует нормативное расстояние пожарных извещателей до осветительных приборов (менее 0,5 м.) в административном корпусе - коридор около главного врача, серверной, щитовая, служебного помещения главного врача, комнате отдыха на reception, бывшая касса генбанка. Спальный корпус №1 - холл около лифта на 1,2,3,4 этажах, серверные с приборами на 2 и 4 этажах. Спальный корпус№2 - холл лифта на первом этаже, бельевая (№2115) на первом этаже. Лечебный корпус - служебные помещении около «Медтехника» на первом этаже, коридор ведущий к администрации по росписи процедур 3-го этажа, служебное помещение кабинета №328 третьего этажа, бытовая массажного кабинета третьего этажа, процедурный кабинет №319 третьего этажа, холл около каб№207 второго этажа, кабинет №№210,217,219 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса №1 - коридор 4-го этажа около помещения №1444, спальный корпус №2 - коридор 4-го этажа возле помещений №2440, 2432, 2420,2416,2403, 2404, коридор 3-го этажа около помещений 2307, 2313, 2328, 2332, Лечебный корпус – 3 этаж в помещения №328, коридор около кабинетов №№213,212, Лечебно-диагностический центр на втором этаже в коридоре возле помещений №№217,218 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на стене выход из холла административного корпуса около серверной (2-й подъезд), выход около «Медтехника», выход из здания лечебно­диагностического центра около соляной комнаты - ст. 83, ст.84 «Регламента», п. 13.13.1 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в одной части помещения кабинета №219, в части административного корпуса (3 - й подъезд и часть второго подъезда), лечебный корпус технический этаж , части помещениях медицинского корпуса - прил. М, прил. А п.А.З, п. 13.1.4, п. 13.1.5, п. 13.1.6, п. 13.1.10, п. 13.1.11, п. 13.1.12 СП5.13130.2009; ст. 83, ст.84 «Регламента»; расстояние от пожарного извещателя до стены более 4,5 м. в коридоре административного корпуса около кабинета главного врача, в лечебном корпусе терапии перед выходом, зале ЛФК, в лечебно диагностическом корпусе около кабинета№108 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.6 СП5.13130.2009; в помещении серверной административного здания и прочих зданиях силовой кабель проложен совместно со шлейфом пожарной сигнализации и СОУЭЛ - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.4.13 СПб. 13130.2009; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, имеются ложные срабатывания. В спальном корпусе №2 в серверной на четвертом этаже отключена индикация питания «Неисправность питания» - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правил»; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании 1-й подъезд и часть 2го подъезда - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не установлены световые оповещателями «Выход» в следующих помещениях: административное здание - у отдела «Бронирование и продаж», на выходе из конференц зала административного здания 2-й этаж, в лечебном корпусе на 3-м этаже на выходе из помещения «Зал механотерапии» №305; на выходе из «Зал ЛФК» 3-го этажа лечебного корпуса, 2-й этаж лечебно­диагностического центра выход на лестничную клетку у помещения №226 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.5.2 СПЗ.13130.2009; отсутствует видимость световых оповещателей «Выход» на выходах с лестницы ведущей на улицу в спальном корпусе №1 (правое крыло) и корпуса №2 (рекомендуется перенести на лестничный марш), в коридоре лечебного корпуса на 1-м этаже (рекомендуется установить непосредственно на дверь выхода - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.5.2-5.4 СПЗ.13130.2009; расстановка от настенного оповещателя до потолка не соответствует в следующих помещениях спальный корпус №1 (№№1419,1412, тамбур возле лифта,1336, 1321, 1242, 1221, коридор перед лифтом), спальный корпус №2 (№№2438,2424, 2422, 2420, 2409, 2330, 2240, 2104, 2105, холл возле лифта, 2113, -121, 2138), лечебный корпус (фойе «Кафе», помещениях №№101, в коридоре у помещения «Медтехника», в помещении раздевалки «отделение двигательной реабилитации» массажный кабинет, раздевалка бассейна, в душевой бассейна), лечебно-диагностический центр №220 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.4 СПЗ. 13130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в спальных корпусах объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - п. 33, п.43 «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, z 4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384- Ф3, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые, серверные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении спального корпуса №1,2,3,4 - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 5 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП - 13130.2013, СП 12.13130.2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальном корпусе №№1,2,3,4 - п.9 «Правил»; не установлены поэтажные двери на лестничных клетках, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении спального корпуса №1 правого крыла, спального корпуса №2 правого крыла, на первом этаже спального корпуса №4 - п.23 (д) «Правил»; не установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на запасном эвакуационном выходе спального корпуса №3 - п.5.3.3 СП1.13130.2009; на остекленных дверях расположенных на путях эвакуации первого этажа спального корпуса №3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. - п.5.3.25 СП1.13130.2009; двери, эвакуационного выхода с первого этажа спального корпуса №4 выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) - п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов между спальными корпусами №3 и №4 на втором и третьем этаже выполнены менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,9 м.) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 v Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; пожарные краны, размещенные на втором, третьем и четвертом этаже спального корпуса №4 не размещены в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования (спрятаны). Конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в нем оборудование в спальном корпусе №4 - ст.107 п.2 «Регламента», п.4.1.13 СП10.13130.2009; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления в помещении клуба №2 п. 108 «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - требования п. 22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»; предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении корпусов коттеджей, спального корпуса №5 не соответствует R60 - требования п. 19 ст.88 «Регламента» таблица 21.

Согласно предписания № 31/1/39 от 17 апреля 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы ФИО, директору АО ««данные изъяты»» ФИО, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 21 марта 2018 года № 31, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 августа 2018 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 17 апреля 2018 года получена Озивским О.А., с участием которого была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 97 от 27 августа 2018 года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 97 от 20 августа 2018 года начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО ««данные изъяты»» расположенного по АДРЕС, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № 31/1/39 от 17 апреля 2018 года, в том числе п.п. 1-26, 30-31, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях спального корпуса №4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно-диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» утв.Федеральным законом № 123-ФЭ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», приложение А, п.А.4, АЛО табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спального корпуса №3,4, общежития, клубе №1, гаражах, КПП, части помещения лечебно­диагностического центра, прачечной, слесарной, котельной, части помещения административного корпуса, бухгалтерии, коттеджах для отдыха, электромастерских и прочих хозяйственных строениях - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли спального корпуса №2, 3, лечебно-диагностического центра - ст. 52 п.6, п. 58 «Регламента», п.5.4.5 СП 12.13130.; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - ст.83 ч.7 «Регламента»; не соответствует нормативное расстояние пожарных извещателей до осветительных приборов (менее 0,5 м.) в административном корпусе - коридор около главного врача, серверной, щитовая, служебного помещения главного врача, комнате отдыха на reception, бывшая касса генбанка. Спальный корпус №1 - холл около лифта на 1,2,3,4 этажах, серверные с приборами на 2 и 4 этажах. Спальный корпус№2 - холл лифта на первом этаже, бельевая (№2115) на первом этаже. Лечебный корпус - служебные помещении около «Медтехника» на первом этаже, коридор ведущий к администрации по росписи процедур 3-го этажа, служебное помещение кабинета №328 третьего этажа, бытовая массажного кабинета третьего этажа, процедурный кабинет №319 третьего этажа, холл около каб№207 второго этажа, кабинет №№210,217,219 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса №1 - коридор 4-го этажа около помещения №1444, спальный корпус №2 - коридор 4-го этажа возле помещений №2440, 2432, 2420,2416,2403, 2404, коридор 3-го этажа около помещений 2307, 2313, 2328, 2332, Лечебный корпус – 3 этаж в помещения №328, коридор около кабинетов №№213,212, Лечебно-диагностический центр на втором этаже в коридоре возле помещений №№217,218 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на стене выход из холла административного корпуса около серверной (2-й подъезд), выход около «Медтехника», выход из здания лечебно­диагностического центра около соляной комнаты - ст. 83, ст.84 «Регламента», п. 13.13.1 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в одной части помещения кабинета №219, в части административного корпуса (3 - й подъезд и часть второго подъезда), лечебный корпус технический этаж , части помещениях медицинского корпуса - прил. М, прил. А п.А.З, п. 13.1.4, п. 13.1.5, п. 13.1.6, п. 13.1.10, п. 13.1.11, п. 13.1.12 СП5.13130.2009; ст. 83, ст.84 «Регламента»; расстояние от пожарного извещателя до стены более 4,5 м. в коридоре административного корпуса около кабинета главного врача, в лечебном корпусе терапии перед выходом, зале ЛФК, в лечебно диагностическом корпусе около кабинета№108 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.6 СП5.13130.2009; в помещении серверной административного здания и прочих зданиях силовой кабель проложен совместно со шлейфом пожарной сигнализации и СОУЭЛ - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.4.13 СПб. 13130.2009; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, имеются ложные срабатывания. В спальном корпусе №2 в серверной на четвертом этаже отключена индикация питания «Неисправность питания» - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правил»; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административном здании 1-й подъезд и часть 2го подъезда - ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009; не установлены световые оповещателями «Выход» в следующих помещениях: административное здание - у отдела «Бронирование и продаж», на выходе из конференц зала административного здания 2-й этаж, в лечебном корпусе на 3-м этаже на выходе из помещения «Зал механотерапии» №305; на выходе из «Зал ЛФК» 3-го этажа лечебного корпуса, 2-й этаж лечебно­диагностического центра выход на лестничную клетку у помещения №226 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.5.2 СПЗ.13130.2009; отсутствует видимость световых оповещателей «Выход» на выходах с лестницы ведущей на улицу в спальном корпусе №1 (правое крыло) и корпуса №2 (рекомендуется перенести на лестничный марш), в коридоре лечебного корпуса на 1-м этаже (рекомендуется установить непосредственно на дверь выхода - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.5.2-5.4 СПЗ.13130.2009; расстановка от настенного оповещателя до потолка не соответствует в следующих помещениях спальный корпус №1 (№№1419,1412, тамбур возле лифта,1336, 1321, 1242, 1221, коридор перед лифтом), спальный корпус №2 (№№2438,2424, 2422, 2420, 2409, 2330, 2240, 2104, 2105, холл возле лифта, 2113, -121, 2138), лечебный корпус (фойе «Кафе», помещениях №№101, в коридоре у помещения «Медтехника», в помещении раздевалки «отделение двигательной реабилитации» массажный кабинет, раздевалка бассейна, в душевой бассейна), лечебно-диагностический центр №220 - ст. 83, ст.84 «Регламента», п.4 СПЗ. 13130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в спальных корпусах объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения - п. 33, п.43 «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, z 4.3.1 СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384- Ф3, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные, электрощитовые, серверные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа в помещении спального корпуса №1,2,3,4 - п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 5 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП - 13130.2013, СП 12.13130.2009; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальном корпусе №№1,2,3,4 - п.9 «Правил»;не установлены поэтажные двери на лестничных клетках, которые оборудованные устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении спального корпуса №1 правого крыла, спального корпуса №2 правого крыла, на первом этаже спального корпуса №4 - п.23 (д) «Правил»; не установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на запасном эвакуационном выходе спального корпуса №3 - п.5.3.3 СП1.13130.2009; на остекленных дверях расположенных на путях эвакуации первого этажа спального корпуса №3 не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. - п.5.3.25 СП1.13130.2009; двери, эвакуационного выхода с первого этажа спального корпуса №4 выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) - п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов между спальными корпусами №3 и №4 на втором и третьем этаже выполнены менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,9 м.) - п.33 «Правил», ст.53, ст.89 v Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; пожарные краны, размещенные на втором, третьем и четвертом этаже спального корпуса №4 не размещены в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания и приспособления для опломбирования (спрятаны). Конструкция пожарного шкафа не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в нем оборудование в спальном корпусе №4 - ст.107 п.2 «Регламента», п.4.1.13 СП10.13130.2009; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, сценического оформления в помещении клуба №2 п. 108 «Правил»; в подвальном помещении зазоры и отверстия в противопожарных преградах (в местах пресечения инженерных сетей) не заделаны горючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости - требования п. 22 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента»; предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении корпусов коттеджей, спального корпуса №5 не соответствует R60 - требования п. 19 ст.88 «Регламента» таблица 21.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки Озивскому О.А. вручена и в его присутствии проведена указанная проверка, копия акта проверки вручена Озивскому О.А. 27 мая 2018 года, о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе указанного акта.

Из постановления мирового судьи судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым от 08 мая 2018 года усматривается, что данное правонарушение Озивский О.А. совершил, будучи привлеченным по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, что свидетельствует о его повторности.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях Озивского О.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 12](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/%22%20%5Cl%20%22dst7085) или [13](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/%22%20%5Cl%20%22dst7086) настоящей статьи.

Согласно ст. 4.1 ч. 2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаянье Озивского О.А.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении начальнику штаба ГЗ и ЧС АО ««данные изъяты»» Озивскому О.А. административного наказания в пределах санкции ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Начальника штаба ГЗ и ЧС АО ««данные изъяты»» Озивского О.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

 Мировой судья И.В. Липовская