Дело № 5-71-500/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 ноября 2019 года г.Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Великолуг В.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

 **Великолуг В.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки Российской Федерации, занимающей должность заместителя директора по ХЧ МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

 УСТАНОВИЛ:

Великолуг В.А., являясь заместителем директора по ХЧ МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым, являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Пионерская 2 в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 октября 2019 года требования предписания № 12/1/11 от 12 февраля 2018 года пунктов 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, а именно: не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания - ст. 52 п.6, п. 58 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3 от 22.07.208 г. далее «Регламента», п.5.4.5 Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», далее СП 2.13130.2012; не предусмотрен второй эвакуационный выход со второго этажа корпуса №3 (литера Ж) - требования ст.6 ч.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.8.1.11 Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» далее СП1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ 1 - для отделки стен помещения столовой (корпус литера А), стены обшиты вагонкой; КМ2 - для отделки покрытия полов на путях эвакуации в коридорах корпуса литера А, Ж, на полу размещен линолеум. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности указанных материалов - требования п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, далее «Правил», ст.6 ч.1, ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП 1.13130.2009; ограждения лестничного марша на лестничной клетке корпуса №3 (литера Ж) выполнены высотой менее 1,2 м. (фактическая высота перил составляет 0,9 м.) - требования п.33 «Правил», ст.6 ч.1, ст.53, ч.1 ст.89 «Регламента», п.8.2.1 СП 1.13130.2009; выход на чердак (кровлю) здания корпуса №1 (литера А) литера не оборудован противопожарным люком 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра и не предусмотрен выход по закрепленной стальной стремянке - требования ст.6 ч.1, ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; не предусмотрено ограждение на кровле корпуса №3 (литера Ж) - требования ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; не предусмотрено ограждение (перила) на крыльце перед входом в корпус №1 (литера А), корпус №3 (литера Ж) и корпус №2 (литера Б) - требования ст.6 ч.1 «Регламента», п.8.1.3, п.8.2.1 СП.1.13130.2009; не установлены противопожарные двери в противопожарных преградах отделяющих пищеблок от помещения школы, книгохранилище библиотеки корпуса №1 (литера А), помещения трудового обучения (мастерской) – требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013; в подвальном помещении корпуса №1 (литера А) не проведен ремонт защитных покрытий строительных конструкций (имеются повреждения и отслоения слоев штукатурки стен и перекрытия) – требования п.21 «Правил»; допускается хранение горючих материалов (бытовой мебели) на чердачном помещении корпуса №3 (литера Ж) – требования п.23 (б) «Правил».

В судебном заседании Великолуг В.А. не отрицала тот факт, что данные пункты предписания не исполнены, однако обращала внимание суда, что в МБОУ «Сакская средняя школа № 4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» нет денежных средств для устранения недостатков указанных в предписании, также обращала внимание суда, что руководство неоднократно обращалось в отдел образования для выделения денежных средств, однако вопрос решен не был. Кроме того, не отрицала тот факт, что за материальной помощью, для выполнения пунктов 3, 10 предписания в отдел образования не обращались. В судебном заседании просила дело прекратить, в связи с отсутствием финансирования для исполнения данного предписания.

Выслушав Великолуг В.А., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Великолуг В.А. состава правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/128 от 21 октября 2019 года, он был составлен в отношении Великолуг В.А. за то, что она, являясь заместителем директора по ХЧ МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым, являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Пионерская 2 в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 октября 2019 года требования предписания № 12/1/11 от 12 февраля 2018 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, а именно: не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания - ст. 52 п.6, п. 58 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3 от 22.07.208 г. далее «Регламента», п.5.4.5 Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», далее СП 2.13130.2012; не предусмотрен второй эвакуационный выход со второго этажа корпуса №3 (литера Ж) - требования ст.6 ч.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.8.1.11 Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» далее СП1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ 1 - для отделки стен помещения столовой (корпус литера А), стены обшиты вагонкой; КМ2 - для отделки покрытия полов на путях эвакуации в коридорах корпуса литера А, Ж, на полу размещен линолеум. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности указанных материалов - требования п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, далее «Правил», ст.6 ч.1, ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; ограждения лестничного марша на лестничной клетке корпуса №3 (литера Ж) выполнены высотой менее 1,2 м. (фактическая высота перил составляет 0,9 м.) - требования п.33 «Правил», ст.6 ч.1, ст.53, ч.1 ст.89 «Регламента», п.8.2.1 СП 1.13130.2009; выход на чердак (кровлю) здания корпуса №1 (литера А) литера не оборудован противопожарным люком 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра и не предусмотрен выход по закрепленной стальной стремянке - требования ст.6 ч.1, ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; не предусмотрено ограждение на кровле корпуса №3 (литера Ж) - требования ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; не предусмотрено ограждение (перила) на крыльце перед входом в корпус №1 (литера А), корпус №3 (литера Ж) и корпус №2 (литера Б) - требования ст.6 ч.1 «Регламента», п.8.1.3, п.8.2.1 СП.1.13130.2009; не установлены противопожарные двери в противопожарных преградах отделяющих пищеблок от помещения школы, книгохранилище библиотеки корпуса №1 (литера А), помещения трудового обучения (мастерской) – требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013; в подвальном помещении корпуса №1 (литера А) не проведен ремонт защитных покрытий строительных конструкций (имеются повреждения и отслоения слоев штукатурки стен и перекрытия) – требования п.21 «Правил»; допускается хранение горючих материалов (бытовой мебели) на чердачном помещении корпуса №3 (литера Ж) – требования п.23 (б) «Правил».

Согласно предписанию № 12/1/11 от 12 февраля 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району старшим капитаном внутренней службы ФИО директору МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым ФИО, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 22 января 2018 года №12, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 октября 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 12 февраля 2018 года получена директором, вышеуказанная проверка была проведена с участием директора МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым ФИО, заместителем директора по ХЧ ФИО.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 120 от 21 октября 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №120 от 17 октября 2019 года заместителя начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым, расположенного по ул.Пионерская, д.2, г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №12/1/11 от 12 февраля 2018 года, в том числе п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,12. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли здания - ст. 52 п.6, п. 58 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-Ф3 от 22.07.208 г. далее «Регламента», п.5.4.5 Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», далее СП 2.13130.2012; не предусмотрен второй эвакуационный выход со второго этажа корпуса №3 (литера Ж) - требования ст.6 ч.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.8.1.11 Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» далее СП1.13130.2009; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ 1 – для отделки стен помещения столовой (корпус литера А), стены обшиты вагонкой; КМ2 - для отделки покрытия полов на путях эвакуации в коридорах корпуса литера А, Ж, на полу размещен линолеум. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности указанных материалов - требования п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, далее «Правил», ст.6 ч.1, ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; ограждения лестничного марша на лестничной клетке корпуса №3 (литера Ж) выполнены высотой менее 1,2 м. (фактическая высота перил составляет 0,9 м.) - требования п.33
«Правил», ст.6 ч.1, ст.53, ч.1 ст.89 «Регламента», п.8.2.1 СП 1.13130.2009; выход на чердак (кровлю) здания корпуса №1 (литера А) литера не оборудован
противопожарным люком 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра и не предусмотрен выход по закрепленной стальной стремянке - требования ст.6 ч.1, ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; не предусмотрено ограждение на кровле корпуса №3 (литера Ж) - требования ст.6 ч.1
«Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; не предусмотрено ограждение (перила) на крыльце перед входом в корпус №1 (литера А), корпус №3 (литера Ж) и корпус №2 (литера Б) - требования ст.6 ч.1 «Регламента», п.8.1.3, п.8.2.1 СП.1.13130.2009; не установлены противопожарные двери в противопожарных преградах отделяющих пищеблок от помещения школы, книгохранилище библиотеки корпуса №1 (литера А), помещения трудового обучения (мастерской) – требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013; в подвальном помещении корпуса №1 (литера А) не проведен ремонт защитных покрытий строительных конструкций (имеются повреждения и отслоения слоев штукатурки стен и перекрытия) – требования п.21 «Правил»; допускается хранение горючих материалов (бытовой мебели) на чердачном помещении корпуса №3 (литера Ж) – требования п.23 (б) «Правил».

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена 17 октября 2019 года заместителю директора по ХЧ МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым Великолуг В.А., с участием которой проведена указанная проверка.

Согласно приказа директора МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым № 141 от 26 июня 2019 года, Великолуг В.А. назначена ответственной за пожарную безопасность и соблюдением противопожарного режима в МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым.

Согласно пояснений Великолуг В.А. в протоколе об административном правонарушении, последняя, не оспаривая суть изложенных в данном протоколе обстоятельств, пояснила, что допустила указанные нарушения ввиду отсутствия финансирования.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Доводы заместителя директора по ХЧ Великолуг В.А., в части отсутствия финансирования для исполнения п.п.3, 10 предписания несостоятельны, поскольку из обращений в адрес отдела образования, не усматривается, что руководство МБОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» обращалось с просьбой профинансировать исполнение вышеуказанных пунктов. Кроме того, из содержания данных пунктов предписания, а именно: допускается на путях эвакуации применение материалов с

более высокой пожарной опасностью чем КМ 1 - для отделки стен помещения столовой (корпус литера А), стены обшиты вагонкой; КМ2 - для отделки покрытия полов на путях эвакуации в коридорах корпуса литера А, Ж, на полу размещен линолеум. Не предоставлен сертификат на класс пожарной опасности
указанных материалов; допускается хранение горючих материалов (бытовой мебели) на чердачном помещении корпуса № 3 (литера Ж), усматривается, что данные пункты предписания МБОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» могли самостоятельно устранить без дополнительного финансирования.

При таких обстоятельствах в действиях заместителя директора по ХЧ МБОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» Великолуг В.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая меры, принимаемые Великолуг В.А. для устранения выявленных нарушений действующего законодательства и принятие частичных мер по выполнению требований предписания, а также принимая во внимание данные о личности Великолуг В.А., суд пришел к выводу о возможности назначить ей административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ч.13 ст.19.5 КоАП РФ для данного вида наказания.

Оснований для прекращения данного дела, как об этом ходатайствовала Великолог В.А., судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.10-29.11 КоАП РФ, судья

 ПОСТАНОВИЛ:

Заместителя директора по ХЧ МБДОУ «Сакская средняя школа №4 им.Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко» г.Саки Республики Крым **Великолуг В.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г.Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская