Дело № 5-72-229/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 года г. Саки, ул. Трудовая, 8

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Костюкова Е.В., с участием лица, привлекаемого к административной ответственности - индивидуального предпринимателя Колокольниковой Татьяны Александровны, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, поступившие из Отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и адрес России по Республике Крым в отношении:

Индивидуального предпринимателя Колокольниковой Татьяны Александровны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, адрес, адрес

о привлечении её к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

дата в время по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: адрес, с целью контроля за исполнением предписания № 35/1/43 по устранению нарушений, установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата, выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и адрес России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что индивидуальным предпринимателем Колокольниковой Т.А. не приняты меры по выполнению в срок до дата требования предписания № 35/1/43 от дата, а именно: пункты № № 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14:

1. Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) – требования ст. 6, ст. 54, ч. 1, 7 ст. 83, ст. 91 адресент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от дата, далее «Регламента», приложение А, п. А.4, А.10 табл. А.1, А.3 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

2. Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала № 1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты – требования ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 «Регламента», табл. 2 Свод правил 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности.

3. He обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.телефон - требования п.7 Постановления Правительства РФ от дата №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.телефон.

4. Уполномоченное лицо не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума п.3 «Правил».

5. Не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России от дата №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 «Регламента».

6. Не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости EI 30 - требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

7. Допускается установка входных дверей комнат №3,4,10,7 корпуса №1 и комнат №17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п.33,36 «Правил», п.4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

8. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты - требования п.7, ст. 83 «Регламента».

Таким образом, дата в время индивидуальный предприниматель Колокольникова Т.А. в помещении профилактория «Солнечный» по адресу: адрес нарушила ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от дата № 195-ФЗ.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель Колокольникова Т.А. вину в совершении вышеуказанного правонарушения признала и пояснила суду, что в настоящее время ею устранены четыре пункта требований предписания № 35/1/43 от дата, что подтверждается приложенными к материалам дела об административном правонарушении копиями документов, а именно: проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) – требования ст. 6, ст. 54, ч. 1, 7 ст. 83, ст. 91 адресент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от дата, далее «Регламента», приложение А, п. А.4, А.10 табл. А.1, А.3 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала № 1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты – требования ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 «Регламента», табл. 2 Свод правил 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности. Уполномоченное лицо фио прошел обучение по вопросам пожарно-технического минимума п.З «Правил». Системы пожарной сигнализации в настоящее время обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты - требования п.7, ст. 83 «Регламента».

Выслушав ИП Колокольникову Т.А., исследовав материалы дела, а также приложенные ИП Колокольниковой Т.А. в судебном заседании копии документов, свидетельствующих о принятии частичных мер к устранению нарушений, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях ИП Колокольникову Т.А. состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 8/2017/133 от дата (л.д. 3-5), он был составлен в отношении ИП Колокольниковой Т.А. за то, что она дата в время по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: адрес, с целью контроля за исполнением предписания № 35/1/43 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата, выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и адрес России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что индивидуальным предпринимателем Колокольниковой Т.А. не приняты меры по выполнению в срок до дата требования предписания № 35/1/43 от дата, а именно: пункты № № 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14:

1. Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) – требования ст. 6, ст. 54, ч. 1, 7 ст. 83, ст. 91 адресент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от дата, далее «Регламента», приложение А, п. А.4, А.10 табл. А.1, А.3 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

2. Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала № 1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты – требования ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 «Регламента», табл. 2 Свод правил 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности.

3. He обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.телефон - требования п.7 Постановления Правительства РФ от дата №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.телефон.

4. Уполномоченное лицо не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума п.3 «Правил».

5. Не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России от дата №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 «Регламента».

6. Не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости EI 30 - требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

7. Допускается установка входных дверей комнат №3,4,10,7 корпуса №1 и комнат №17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п.33,36 «Правил», п.4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

8. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты - требования п.7, ст. 83 «Регламента».

Судом установлено, что в соответствии с п. 4.2 контракта № КРУ/СА-17 от дата, заключенным между наименование организации и индивидуальным предпринимателем Колокольниковой Т.А., ИП Колокольникова несет ответственность за пожарную безопасность в помещениях и на территории профилактория «Солнечный», расположенный по адресу: адрес (л.д. 15-19).

Согласно предписанию № 35/1/43 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата (л.д. 12-14), во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора г.Саки и Сакского района по пожарному надзору от дата №35, ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период дата с время до время, дата с время до время начальником ОНД по г. Саки и Сакскому адрес и адрес России по Республике Крым, капитаном внутренней службы фиостаршим ин­спектором отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и адрес России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней фио, совместно с заместителем директора профилакторий «Солнечный» фио, проведена внепла­новая выездная проверка профилактория «Солнечный» ИП Колокольникова Т.А., (ОГРН 314910221600241, ИНН 911000011020), расположенного по адресу: Сакский район, с, Поповка, адрес.

В соответствии с Федеральным законом от дата № 69-ФЗ «О пожарной без­опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас­ности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

- Завести эксплуатационные паспорта на имеющиеся огнетушители;

- Ответственному за пожарную безопас­ность на объекте пройти обучение по пожарно-техническому минимуму;

- Обеспечить наличие на этажах объекта поэтажных (секционных) планов эвакуа­ции людей в случае возникновения пожа­ра согласно ГОСТР 12.2.телефон;

- Разработать декларацию пожарной без­опасности в отношении объекта защиты;

- Разместить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны на видных местах объекта защиты;

- Завести журнал проведения инструкта­жей по вопросам пожарной безопасности;

- Провести монтаж и наладку автоматиче­ской пожарной сигнализации в помеще­ниях технического корпуса, подвала кор­пуса №1, пищеблоке и кухне профилак­тория «Солнечный» ИП Колокольникова ТА.;

- Провести монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях техни­ческого корпуса, подвала корпуса №1, пищеблоке и кухне профилактория «Солнечный» ИП Колокольникова Т А.;

- Завести журнал учёта наличия, перио­дичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;

- Присвоить и нанести на корпус имею­щихся огнетушителей порядковые номе­ра;

- Предоставить акты проверок наружного и внутреннего противопожарного водо­снабжения;

- Обеспечить подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подраз­деления пожарной охраны;

- Установить двери в электрощитовую, выполненные противопожарной с пре­делом огнестойкости EI 30;

- Установить двери входных дверей ком­нат №3,4,10,7 корпуса №1 и комнат №17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, чтоб обеспечива­лась возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (кори­доры) из данных корпусов.

Согласно предписанию, устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Как усматривается из указанного предписания, его копия получена ИП Колокольниковой Т.А. дата непосредственно после составления данного предписания.

Согласно акту проверки № 73 объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем от дата (л.д. 10-11), проводимой по адресу: адрес, на основании: распоряжения № 73 от дата, изданного фио, начальником ОНД по г. Саки и Сакскому р-ну УНД и адрес России по Республике Крым главным специалистом ОНД по г. Саки и Сакскому р-ну УНД и адрес России по Республике Крым, капитаном внутренней службы фио, старшим инспектором ОНД по г. Саки и Сакскому р-ну УНД и адрес России по Республике Крым, старшим лейтенантом внутренней службы фио была проведена внеплановая выездная проверка в отношении профилактория «Солнечный», ИП Колокольникова Татьяны Александровны (ОГРН 314910221600241, ИНН 911000011020). При проведении проверки присутствовали: директор профилактория «Солнечный» / ИП Колокольникова Т.А., заместитель директора профилактория «Солнечный» фио

В ходе проведения проверки не выполнены требования предписания №35/1/43 от дата:

1.Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса №1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) - требования ст.6, ст.54, чЛ,7 ст. 83, ст.91 адресмент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от дата далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А. 10 табл.А1, А.З Свод правил 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

2.Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала корпуса №1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

3.Не обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.телефон - требования п.7 Постановления Правительства РФ от дата №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2,телефон;

4.Уполномоченное лицо не прошло обучение по вопросам пожарно-технического минимума п.3 «Правил»;

5.Не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России от дата №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 «Регламента»;

6.Не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости ЕI 30 - требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013;

7.Допускается установка входных дверей комнат №3,4,10,7 корпуса №1 и комнат №17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п.33,36 «Правил», п.4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

8.Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты -требования п.7, ст. 83 «Регламента»;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

9.Допускается размещение в помещении электрощитовой горючих материалов и бытовых вещей - п.42(ж) «Правил»;

10.В момент проведения проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы не работают и не обслуживаются - требования п.61 «Правил», п. 13.1.9 СП 5.13130.2009;

11.Не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) - требования ст.83,84 «Регламента», приложения М, приложения А п.А.3, п. 13.1.4, п. 13.1.5, п. 13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП5.13130.2009;

12.Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - требования ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009;

13.Допускается закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпуса №1 и корпуса №2 - требования п.36 (а), п.35 «Правил»;

14.Здания и помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения - п.70, 478, 465 Приложение №1 «Правил»;

15.Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальных корпусах - п.9 «Правил»;

16.Допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем дата, В2, Д3, Т3 или дата, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации допускается применение горючих материалов для отделки потолка), а также дата, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 применение материалов для покрытий пола (использование линолеума) - ст.53, ч.1, ч.2 ст.89, ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009;

17.Пожарные щиты, размещенные на территории объекта не в полном объеме укомплектованы пожарно-техническим инвентарем в соответствии с требованиями (2-3 огнетушителями, ломом, багром, 2 ведрами, лопатой штыковой и совковой, покрывалом) – п. 481, 482, приложение № 5,6 «Правил»;

18. Не установлены бочки для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарными щитами – п. 483 «Правил»;

19. Не установлена противопожарная дверь 2-го типа на лестничной клетке, которая обеспечивает предел огнестойкости ЕI30 и не допускает попадание продуктов горения на лестничную клетку, в помещении корпуса № 1,2 – п.5.3.12 СП1.13130.2009, ст. 88 п. 3, табл.24 «Регламента».

Как усматривается из указанного акта проверки, с актом проверки Колокольникова Т.А. ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила.

При таких обстоятельствах в действиях индивидуального предпринимателя Колокольниковой Т.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч. 2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Решая вопрос о размере наказания, мировой судья учитывает характер административного правонарушения, данные о личности Колокольниковой Т.А., её имущественное положение, являющейся индивидуальным предпринимателем, наличие смягчающего административную ответственность обстоятельства - принятие мер к частичному устранению административного правонарушения, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств и полагает необходимым назначить административное наказание на должностного лица в нижнем пределе санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Индивидуального предпринимателя Колокольникову Татьяну Александровну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: расчетный счет № 40101810335100010001, получатель платежа УФК по республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении адрес, ИНН телефон, КБК 177116070000016000140, КПП телефон, БИК телефон, ОКТМО телефон, назначение платежа – административный штраф.

Квитанцию об оплате административного штрафа следует представить в судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, расположенном по адресу: ул. Трудовая, 8, г. Саки, Республика Крым.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья Е.В. Костюкова