# Дело № 5-72-230/2019

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 июля 2019 года г. Саки, ул. Трудовая, 8

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Костюкова Е.В., с участием лица, привлекаемого к административной ответственности - индивидуального предпринимателя Колокольниковой Татьяны Александровны, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, поступившие из Отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в отношении:

**Индивидуального предпринимателя Колокольниковой Татьяны Александровны**, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, вдова, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, адрес, г. Евпатория, Республика Крым

о привлечении её к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**У С Т А Н О В И Л:**

21 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: адрес, с целью контроля за исполнением предписания № 64/1/55 по устранению нарушений, установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18.05.2018 года, выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что индивидуальным предпринимателем Колокольниковой Т.А. не приняты меры по выполнению в срок до 01 мая 2019 года требования предписания № 64/1/55 от 18.05.2018 года, а именно: пункты № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:

1. Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) – требования ст. 6, ст. 54, ч. 1, 7 ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», приложение А, п. А.4, А.10 табл. А.1, А.3 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

2. Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала № 1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты – требования ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 «Регламента», табл. 2 Свод правил 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности.

3. He обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - требования п.7 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009.

4. Не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости EI 30 - требования п. 1 ст. 52, ч. 3 ст.87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 «Регламента», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.

5. Допускается установка входных дверей комнат № 3,4,10,7 корпуса № 1 и комнат № 17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п. 33,36 «Правил», п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

6. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты - требования п.7, ст. 83 «Регламента».

7. В момент проведения проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы не работают и не обслуживаются - требования п. 61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009.

8. Не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) - требования ст.83,84 «Регламента», приложения М, приложения А п.А.З, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП5.13130.2009.

9. Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - требования ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009.

10. Допускается закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпуса № 1 и корпуса № 2 - требования п.36 (а), п.35 «Правил».

11. Здания и помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами

пожаротушения - п.70, 478, 465 Приложение №1 «Правил».

12. Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальных корпусах - п. 9 «Правил».

13. Допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации допускается применение горючих материалов для отделки потолка), а также Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 применение материалов для покрытий пола (использование линолеума) - ст. 53, ч.1, ч.2 ст. 89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009.

14. Пожарные щиты, размещенные на территории объекта не в полном объеме укомплектованы пожарно-техническим инвентарем (покрывалом) в соответствии с требованиями - п.481, 482, приложение № 5,6 «Правил».

15. Не установлена противопожарная дверь 2-го типа на лестничной клетке, которая обеспечивает предел огнестойкости EI30 и не допускает попадание продуктов горения на лестничную клетку, в помещении корпуса № 1,2 - п.5.3.12 СП1.13130.2009, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента».

Таким образом, 21 июня 2019 года в 11 часов 00 минут индивидуальный предприниматель Колокольникова Т.А. в помещении профилактория «Солнечный» по адресу: адрес нарушила ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель Колокольникова Т.А. вину в совершении вышеуказанного правонарушения признала и пояснила суду, что в настоящее время ею устранены пункты требований предписания № 64/1/55 от 18.05.2018 года, что подтверждается приложенными ею к материалам дела об административном правонарушении копиями документов, а именно6 копией акта приема в эксплуатацию СПЗ-система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей на объекте Профилактория «Солнечный» от 25.06.2019 года, копией акта № 618/МПАПС сдачи-приемки работ по Договору № 2109618/ МПАПС от 21 мая 2018 года и дополнительного соглашения № 1 от 25 июня 2019 года.

Выслушав ИП Колокольникову Т.А., исследовав материалы дела, а также приложенные ИП Колокольниковой Т.А. в судебном заседании копии документов, свидетельствующих о принятии частичных мер к устранению нарушений, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях ИП Колокольникову Т.А. состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 8/2019/64 от 21 июня 2019 года (л.д. 4-7), он был составлен в отношении ИП Колокольниковой Т.А. за то, что она 21 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: адрес, с целью контроля за исполнением предписания № 64/1/55 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18.05.2018 года, выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что индивидуальным предпринимателем Колокольниковой Т.А. не приняты меры по выполнению в срок до 01 мая 2019 года требования предписания № 64/1/55 от 18.05.2018 года, а именно: пункты № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:

1. Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) – требования ст. 6, ст. 54, ч. 1, 7 ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», приложение А, п. А.4, А.10 табл. А.1, А.3 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

2. Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала № 1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты – требования ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 «Регламента», табл. 2 Свод правил 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности.

3. He обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - требования п.7 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009.

4. Не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости EI 30 - требования п. 1 ст. 52, ч. 3 ст.87, ч.ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88 «Регламента», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.

5. Допускается установка входных дверей комнат № 3,4,10,7 корпуса № 1 и комнат № 17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п. 33,36 «Правил», п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

6. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты - требования п.7, ст. 83 «Регламента».

7. В момент проведения проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы не работают и не обслуживаются - требования п. 61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009.

8. Не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) - требования ст.83,84 «Регламента», приложения М, приложения А п.А.З, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП5.13130.2009.

9. Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - требования ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009.

10. Допускается закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпуса № 1 и корпуса № 2 - требования п.36 (а), п.35 «Правил».

11. Здания и помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами

пожаротушения - п.70, 478, 465 Приложение №1 «Правил».

12. Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальных корпусах - п. 9 «Правил».

13. Допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации допускается применение горючих материалов для отделки потолка), а также Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 применение материалов для покрытий пола (использование линолеума) - ст. 53, ч.1, ч.2 ст. 89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009.

14. Пожарные щиты, размещенные на территории объекта не в полном объеме укомплектованы пожарно-техническим инвентарем (покрывалом) в соответствии с требованиями - п.481, 482, приложение № 5,6 «Правил».

15. Не установлена противопожарная дверь 2-го типа на лестничной клетке, которая обеспечивает предел огнестойкости EI30 и не допускает попадание продуктов горения на лестничную клетку, в помещении корпуса № 1,2 - п.5.3.12 СП1.13130.2009, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента».

Судом установлено, что в соответствии с п. 4.2 контракта № КРУС/001-19 от 01.01.2019 года, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Корум Рус» и индивидуальным предпринимателем Колокольниковой Т.А., ИП Колокольникова несет ответственность за пожарную безопасность в помещениях и на территории профилактория «Солнечный», расположенный по адресу: адрес (л.д. 9-13).

Согласно предписанию № 64/1/55 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18 мая 2018 года (л.д. 20-22), во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Саки и Сакского района по пожарному надзору от «15» мая 2018 года № 64, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 16.05.2018 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 17.05.2018 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 18.05.2018 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., и.о. начальника ОНД по г. Саки и Сакскому р-ну УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитаном внутренней службы фио, совместно с директором профилактория «Солнечный» ИП Колокольникова Т.А., заместителем директора профилактория «Солнечный» фио, проведена внепла­новая выездная проверка профилактория «Солнечный» ИП Колокольникова Т.А., расположенного по адресу: Сакский район, с, Поповка, адрес.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной без­опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас­ности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

- Провести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты);

- Провести монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала № 1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты;

- Обеспечить наличие на этажах объекта поэтажных (секционных) планов эвакуа­ции людей в случае возникновения пожа­ра согласно ГОСТР 12.2.143-2009;

- Разработать и зарегистрировать декларацию пожарной без­опасности в отношении объекта защиты;

- Установить противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости EI 30;

- Установить входные двери комнат № 3,4,10,7 корпуса № 1 и комнат № 17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов;

- Обеспечить подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты;

- Убрать из помещения электрощитовой горючие материалы и бытовые вещи;

- Провести наладку автоматиче­ской пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, заключить договор на ее обслуживание;

- Установить соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (заменить тепловые извещатели дымовыми);

- Провести определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009

- Не допускать закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпуса № 1 и корпуса № 2 в период пребывания людей в помещениях;

- Здания и помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм;

- Обслуживающий персонал обеспечить индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальных корпусах;

- Не допускать на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, а также Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 применение материалов для покрытий пола. Убрать горючие вещества с пола – линолеум, потолка – горючие декоративные материалы;

- Пожарные щиты, размещенные на территории объекта укомплектовать пожарно-техническим инвентарем в соответствии с требованиями (покрывалом);

- Установить противопожарные двери 2-го типа на лестничных клетках, которые обеспечивают предел огнестойкости ЕI30 в корпусе № 1,2.

Согласно предписанию, устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Как усматривается из указанного предписания, его копия получена ИП Колокольниковой Т.А. 18 мая 2018 года непосредственно после составления данного предписания.

Согласно акту проверки № 68 объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем от 21 июня 2019 года (л.д. 14-16), проводимой по адресу:адрес, на основании:распоряжения № 68 от «13» июня 2019 г., изданного фио, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении профилактория «Солнечный», ИП Колокольникова Татьяны Александровны (ОГРН 314910221600241, ИНН 911000011020). При проведении проверки присутствовала: директор профилактория «Солнечный» / ИП Колокольникова Т.А.

В ходе проведения проверки не выполнены требования предписания № 64/1/55 от 18.05.2018 г.:

1.Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса №1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) - требования ст.6, ст.54, чЛ,7 ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А. 10 табл.А1, А.З Свод правил 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

2. Не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала корпуса №1, пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

3. Не обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - требования п.7 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2,143-2009;

4. Не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости ЕI 30 - требования п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013;

5. Допускается установка входных дверей комнат № 3,4,10,7 корпуса № 1 и комнат № 17,19,13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п. 33,36 «Правил», п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

6. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты - требования п.7, ст. 83 «Регламента».

7. В момент проведения проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы не работают и не обслуживаются - требования п. 61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009.

8. Не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) - требования ст.83,84 «Регламента», приложения М, приложения А п.А.З, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП5.13130.2009.

9. Не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - требования ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009.

10. Допускается закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпуса № 1 и корпуса № 2 - требования п.36 (а), п.35 «Правил».

11. Здания и помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами

пожаротушения - п.70, 478, 465 Приложение №1 «Правил».

12. Обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальных корпусах - п. 9 «Правил».

13. Допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации допускается применение горючих материалов для отделки потолка), а также Г2, РП2, Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 применение материалов для покрытий пола (использование линолеума) - ст. 53, ч.1, ч.2 ст. 89, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009.

14. Пожарные щиты, размещенные на территории объекта не в полном объеме укомплектованы пожарно-техническим инвентарем (покрывалом) в соответствии с требованиями - п.481, 482, приложение № 5,6 «Правил».

15. Не установлена противопожарная дверь 2-го типа на лестничной клетке, которая обеспечивает предел огнестойкости EI30 и не допускает попадание продуктов горения на лестничную клетку, в помещении корпуса № 1,2 - п.5.3.12 СП1.13130.2009, ст.88 п.3, табл.24 «Регламента».

Как усматривается из указанного акта проверки, с актом проверки Колокольникова Т.А. ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила.

При таких обстоятельствах в действиях индивидуального предпринимателя Колокольниковой Т.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч. 2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, мировой судья признает признание вины в совершении административного правонарушения, принятие мер к частичному устранению административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

В силу ст. [2.9](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/002/?marker=fdoctlaw#MIqkZjaiPl6N) КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Предусмотренный статьей [2.9](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/002/?marker=fdoctlaw#MIqkZjaiPl6N) КоАП РФ правовой механизм учета тяжести правонарушения предназначен именно для тех случаев, когда высокие штрафные санкции статьи не позволяют определить адекватную меру ответственности (в том числе путем учета смягчающих ответственность обстоятельств) за малозначительное правонарушение, в силу отсутствия у лица, уполномоченного рассматривать дело об административном правонарушении, права назначить наказание ниже низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи.

При освобождении нарушителя от административной ответственности, в виду применения ст. [2.9](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/002/?marker=fdoctlaw#MIqkZjaiPl6N) КоАП РФ, достигаются и реализуются все цели и принципы административного наказания: справедливости, неотвратимости, целесообразности и законности, поскольку к нарушителю, несмотря на то, что он освобождается от административной ответственности, все же применяется такая мера государственного регулирования, как устное замечание, которая призвана оказать моральное воздействие на нарушителя и направлена на то. чтобы предупредить, проинформировать нарушителя о недопустимости совершения подобных нарушений впредь.

С учетом характера совершенного правонарушения, отсутствия тяжести наступивших последствий и существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, принятие мер по выполнению требований предписания, оценив материалы дела в совокупности, смягчающие вину обстоятельства, в соответствии со ст. [2.9](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/002/?marker=fdoctlaw#MIqkZjaiPl6N) КоАП РФ, считаю возможным признать совершенное деяние - деянием небольшой тяжести и освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности.

Данных, свидетельствующих о том, что ИП Колокольникова Т.А. ранее привлекалась к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения в течение года, должностным лицом не представлено.

Установленные обстоятельства мировой судья квалифицирует как основания для признания малозначительности совершенного административного правонарушения.

Руководствуясь ст. ст. 2.9, 4.1, 23.1, 26.11, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

**П О С Т А Н О В И Л:**

Производство по делу об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Индивидуального предпринимателя Колокольниковой Татьяны Александровны прекратить в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.

Объявить, в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Колокольниковой Татьяне Александровне устное замечание.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 – 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья Е.В. Костюкова